{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":80189,"n_cols":14,"rows_kept":4500,"cut":true,"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
["번호","업종","대상설비","개선구분","개선활동명","투자비회수기간","절감액","투자비","진단연도","에너지사용량규모","에너지절감종류","에너지절감량_연료(toe/년)","에너지절감량_전력(toe/년)","온실가스감축량(tCO2/년)"]
[1,"제조업 - 기계","송풍기 설비","회전수제어설비도입","냉각탑 Cooling Fan 회전수제어",3.3,0.7,2.3,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,1.1,0.63]
[2,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","적정압력관리","공기압축기 토출압력 조정",0,7.8,0,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,11.5,6.55]
[3,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","기타(운전관리)","압축공기 누설방지",1.4,6.9,10,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,10.1,5.75]
[4,"제조업 - 기계","펌프 설비","운전방법개선","유압펌프 운전합리화",0.3,32.4,10,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,78.9,44.93]
[5,"제조업 - 기계","펌프 설비","노후설비대체","냉각수펌프 적정용량 고효율펌프교체",3.4,17.8,60,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,26,14.81]
[6,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","신설비도입","ESS 도입으로 PEAK 전력제어",7.4,67.42,500,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,0,0]
[7,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","기존설비통폐합","변압기 통폐합",1.1,2.85,3,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,3.9,2.22]
[8,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","고효율 LED조명등으로 교체",1,9.43,9.83,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,12.92,7.36]
[9,"제조업 - 철강","동력설비","부속장치교쳬및보완","경량 고효율 풀리 도입",2.3,2.18,5.1,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,2.99,1.7]
[10,"제조업 - 철강","보일러","부속장치교체및보완","스팀배관 및 부속류 보온강화",2.5,1.4,3.54,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",1.71,0,0.98]
[11,"제조업 - 철강","보일러","운전방법개선","스팀 압력강하에 따른 LNG절감",0,10.29,0,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",12.53,0,7.21]
[12,"제조업 - 식품","수.발.배전 설비","신설비도입","태양광설비",6.2,20.3,125.9,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,27.99,15.94]
[13,"제조업 - 식품","수.발.배전 설비","노후설비대체","노후변압기를 고효율변압기로 교체",2.9,6.6,19.1,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,9.77,5.56]
[14,"제조업 - 식품","냉동 및 열-펌프 설비","환기량 조정","실외기 냉각핀 세척으로 기기효율향상",0,6.6,0,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,12.16,6.92]
[15,"제조업 - 식품","냉동 및 열-펌프 설비","보온단열강화","옥상실외기 차양막설치",0.8,3.7,3,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,5.44,3.1]
[16,"제조업 - 식품","수.발.배전 설비","역률개선","수전변압기역율개선",0.9,6.1,5.3,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,3.45,1.96]
[17,"제조업 - 식품","공기 압축기 설비","운전방법개선","2대중 1대는 기저부하용 1대는 피크용으로 운전",0,15.7,0,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,23.34,13.29]
[18,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","신설비도입","태양광발전 도입",6,23.36,140.19,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,30.94,17.62]
[19,"제조업 - 철강","송풍기 설비","노후설비대체","루츠블로워를 터보블러워로 교체",5.6,5.36,30,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,7.1,4.04]
[20,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","정속형 공기압축기를 VSD형 공기압축기로 교체",4,4.54,18,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,6.01,3.42]
[21,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉각수 펌프 인버터 도입",0.7,11.46,8,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,15.17,8.64]
[22,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","역률개선","진상콘덴서 설치 및 자동역률조정장치 도입",3.3,3.22,10.6,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,2.83,1.61]
[23,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","노후설비대체","노후변압기를 하이브리드 변압기로 교체",3.6,18.72,67.2,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,24.8,14.12]
[24,"제조업 - 철강","보일러","보온강화","스팀라인 보온강화",0.8,11.63,8.99,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",11.54,0,6.64]
[25,"제조업 - 기계","수.발.배전 설비","신설비도입","태양광 발전설비 도입",6.9,162.8,1115.7,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,201.1,114.51]
[26,"제조업 - 기계","펌프 설비","회전수제어설비도입","열처리로 냉각조 교반펌프 제어방식 개선",0.4,21.4,7.5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,26.44,15.06]
[27,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","신설비도입","스크류 인버터형 공기압축기로 교체",3.6,13.8,50,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,17.05,9.71]
[28,"제조업 - 기계","조명 설비","기타(조명개선)","일반조명 고효율 LED조명설비로 교체",0.3,98.4,31,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,121.48,69.17]
[29,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","[수처리] FM Scale Pit Lifting Pump(P-303) 운전합리화",2.7,444.79,1200,2024,"20만 toe이상","전기(소비기준)",0,640.61,364.78]
[30,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","[수처리] RM Scale Pit Lifting Pump(P-302) 운전합리화",3.3,131.1,430,2024,"20만 toe이상","전기(소비기준)",0,188.81,107.51]
[31,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","[수처리] ROT Lifting Pump(P-402) 적정 유량 운전",3.3,151.34,500,2024,"20만 toe이상","전기(소비기준)",0,217.97,124.12]
[32,"제조업 - 철강","펌프 설비","운전방법개선","[압연]Descaling Pump 운전방법 개선으로 Unloading 전력 절감",0,227.49,0,2024,"20만 toe이상","전기(소비기준)",0,327.61,186.55]
[33,"제조업 - 철강","펌프 설비","운전대수조정","급수부스터펌프 통합운전",0.5,3.1,1.5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,4.41,2.51]
[34,"제조업 - 철강","기타전기설비","전기기타","태양광발전",7.3,14.6,106.59,2024,"5천toe 이하","전기(발전기준)",0,19.32,10.97]
[35,"제조업 - 철강","기타전기설비","기타설비보완","승강기에 회생제동 장치 설치",2,5.07,10.31,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,7.21,4.11]
[36,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","사우나용 냉각수펌프 회전수 제어",2.6,3.86,10,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,5.5,3.13]
[37,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","객실&공용 냉각수 펌프 회전수 제어",1.2,37.67,45,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,53.59,30.52]
[38,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","전기기타","계약전력 조정",0,45,0,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,0,0]
[39,"제조업 - 철강","보일러","보온강화","스팀보일러 및 부속,  배관 보온 보완",3.6,5.51,20,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",5.06,0,2.91]
[40,"제조업 - 철강","보일러","운전방법개선","스팀보일러  운전압력 개선",6.9,2.88,20,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",2.64,0,1.52]
[41,"제조업 - 철강","보일러","적정배관및교체","온수보일러 유량분배 개선",2.8,10.7,30,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",9.81,0,5.64]
[42,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","적정배관및교체","흡수식 냉온수기 냉수배관 개선",1.4,14.4,20,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",13.21,0,7.6]
[43,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","적정배관및교체","급수유니트 응축수 연결배관 수정",0.6,24.27,15,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",22.26,0,12.81]
[44,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","공기비조정","흡수식 냉온수기 공기비 조정",0.8,4.86,4,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",4.46,0,2.57]
[45,"제조업 - 기타 제조업","열사용설비(기타)","기타(건물부문)","태양광 발전설비 설치",8.1,22.78,185,2024,"5천toe 이하","기타",0,23.38,0]
[46,"제조업 - 철강","보일러","공기비조정","보일러 공기비 조정",2.7,0.55,1.5,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",0.51,0,0.29]
[47,"제조업 - 기타 제조업","열사용설비(기타)","노후설비대체","인버터 스크롤칠러 교체",4.7,9.01,42.5,2024,"5천toe 이하","기타",0,9.94,0]
[48,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","전기기타","태양광발전 시스템 도입",9.7,34.62,336.43,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,50.28,28.63]
[49,"제조업 - 기타 제조업","열사용설비(기타)","자동제어시스템도입","고압 인버터 도입",2.9,65.91,192,2024,"5천toe 이하","기타",0,72.73,0]
[50,"제조업 - 철강","기타전기설비","운전대수조정","기존 전기온수기를 히트펌프시스템으로 개체",6,3,18,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,4.36,2.48]
[51,"제조업 - 기타 제조업","보일러","응축수열회수","에코스팀펌프 도입",2.2,30.5,66,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",29.01,0,16.79]
[52,"제조업 - 철강","펌프 설비","노후설비대체","기존 냉각수용 펌프를 고효율 펌프로 개체",2.3,29.29,67.1,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,42.53,24.22]
[53,"제조업 - 철강","기타전기설비","노후설비대체","상변화형 에어드라이어 도입",3,11.48,35,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,16.66,9.49]
[54,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","노후설비대체","VSD공기압축기 도입",7.9,15.33,121,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,22.26,12.68]
[55,"제조업 - 철강","요로 설비","보온단열강화","알루미늄  용탕 보온로 단열 개선",9.6,1.61,15.4,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,2.34,1.33]
[56,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","전기-전기","A동 옥상태양광설치",5.7,11,62.95,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,14.5,8.26]
[57,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","보온단열강화","A동 옥상에어콘 실외기 차양막설치",1.3,0.75,1,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,1.06,0.6]
[58,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","역률개선","수전변압기 역률개선",0,3.69,0,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,1.39,0.79]
[59,"제조업 - 철강","공조기 설비","운전방법개선","Bag filter Air pulsing 방법개선",0,1.86,0,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,2.62,1.49]
[60,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","운전방법개선","C동 공기압축기 2호기 인버터형으로 교체",2,14.09,28.11,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,19.91,11.34]
[61,"제조업 - 철강","공조기 설비","적정유량관리","C동 집진기 배기팬 인버터제어",0.8,12.79,10,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,18.07,10.29]
[62,"제조업 - 철강","기타전기설비","전기기타","회생제동장치 설치",1.7,6.76,11.3,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,8.52,17.08]
[63,"제조업 - 철강","공조기 설비","회전수제어설비도입","급기,환기팬에 인버터 설치",1.2,56.6,69.2,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,71.34,143.08]
[64,"제조업 - 철강","보일러","신설비도입","연도에  자동 댐퍼를 설치하여 욘효율증대 및 열전달 효율 증대",8.5,8.83,75,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",7.63,0,17.85]
[65,"제조업 - 철강","보일러","운전방법개선","보일러의 순환가동 주기를 1일에서 1주일로 변경하여 연료 절감",0,16.05,0,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",14.22,0,33.27]
[66,"제조업 - 철강","보일러","기타(설비보완)","본관 보일러 급수탱크 대류펌프 설치",0.4,3.64,1.5,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",1.17,0,7.07]
[67,"제조업 - 철강","보일러","공기비조정","버너 공기비 조정",1,0.98,1,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",0.85,0,1.99]
[68,"제조업 - 전기전자","냉동 및 열-펌프 설비","전기기타","Conderser Unit(냉각기) 차양막 설치",1.2,2.44,3,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,3.28,1.87]
[69,"제조업 - 전기전자","냉동 및 열-펌프 설비","전기기타","냉·난방기 실외기(옥상) 차양막 설치",0.4,5.47,2,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,7.36,4.19]
[70,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","공기압축기 스마트 축동력 제어장치 도입",3.2,3.16,10,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,4.25,2.42]
[71,"제조업 - 전기전자","기타전기설비","기타설비보완","스크러버의 송풍기 V-Belt를 고효율 벨트로 교체",2,4.95,9.8,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,6.65,3.79]
[72,"제조업 - 전기전자","공조기 설비","기타설비보완","공조기의 팬모터 V-Belt를 고효율 벨트로 교체",1.6,19.96,31,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,26.86,15.3]
[73,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","기타설비보완","냉동기 Condenser 자동스케일 제거장치 도입",1.6,57.9,92,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,94.75,53.95]
[74,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정용량화","성능이 저하된 냉각수펌프를 적정용량의 펌프로 교체",1.1,63.3,69,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,103.51,58.94]
[75,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정용량화","성능이 저하된 냉수펌프를 적정용량의 펌프로 교체",1.1,249.9,264.5,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,408.83,232.8]
[76,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","운전방법개선","흡착식 Air Dryer 운전제어방법 변경",1.3,59.7,78,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,97.69,55.63]
[77,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","적정온도관리","하절기 공기압축기 흡입공기온도 냉각으로 전력절감",3.5,49.2,173,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,80.5,45.84]
[78,"제조업 - 철강","펌프 설비","운전방법개선","[권취]Roll Coolant Pump 공급계통 압력손실 최소화",1,713.86,700,2024,"20만 toe이상","전기(소비기준)",0,1028.14,585.46]
[79,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","신설비도입","[권취]가열로 전용 공기압축기 신설",1.1,565.35,600,2024,"20만 toe이상","전기(소비기준)",0,814.25,463.66]
[80,"제조업 - 철강","로","신설비도입","[가열로]가열로  ECS 도입하여 스팀 생산",3.1,7762.86,24000,2024,"20만 toe이상","증기",7441.4,0,3580.03]
[81,"제조업 - 철강","로","폐가스열회수","[가열로]가열로 배가스 폐열 활용으로 Mix Gas 절감",1.1,4734.58,5000,2024,"20만 toe이상","기타",7342.94,0,2912.2]
[82,"제조업 - 전기전자","열사용설비(건조기류)","공법개선","Dryer Type 개선으로  연료(tail gas) 절감",1.1,899.22,1000,2024,"2만teo ~ 5만toe","기타",2105.5,0,589.63]
[83,"제조업 -  자동차 및 트레일러","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","공기압축기에 스마트 축동력 제어장치 적용",1.4,43.45,60,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,57.71,32.86]
[84,"제조업 -  자동차 및 트레일러","수.발.배전 설비","신설비도입","건물 지붕을 이용한 태양광 발전-발전기준",5.1,346.54,1755,2024,"5천toe 이하","전기(발전기준)",0,318.37,180.71]
[85,"제조업 -  자동차 및 트레일러","보일러","기타(설비대체)","저부하운전 보일러를 적정용량의 보일러로 교체",4.9,20.43,100,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",19.88,0,11.44]
[86,"제조업 -  자동차 및 트레일러","조명 설비","절전형조명설비개체","일반 조명을 LED 고효율 조명으로 교체",1.3,17.06,22.49,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,22.66,12.9]
[87,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉각수 펌프 및 송풍기에 스마트 축동력 제어장치 적용",4.2,30,126,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,39.85,22.69]
[88,"제조업 -  자동차 및 트레일러","요로 설비","보온단열강화","열처리로(소둔로 및 전기로) 벽체 단열 강화",1.2,38.4,47.47,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",4.14,45.38,28.2]
[89,"제조업 -  자동차 및 트레일러","수.발.배전 설비","최대전력관리장치설치","최대수요전력 제어 장치 설치로 전력 기본요금 절감",1.8,28.26,50,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,0,0]
[90,"제조업 -  자동차 및 트레일러","수.발.배전 설비","기타설비대체","변압기 통·폐합 및 고효율 하이브리드 변압기로 교체",5.7,51.83,296,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,68.85,39.21]
[91,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","신설비도입","EHP에 FOG시스템 도입",0.9,7.52,7,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,10.66,6.07]
[92,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","신설비도입","태양광 발전설비 설치",7.4,57.44,425.5,2024,"5천toe 이하","전기(발전기준)",0,69.12,39.23]
[93,"제조업 - 철강","펌프 설비","노후설비대체","Swimming System #1, 2 순환펌프 적정양정 및  고효율 펌프로 교체",1.1,27.17,30.8,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,35.16,20.02]
[94,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","배공기열회수","공기조화기(15기)  OA(외기),EA(배기) 전열교환기 설치에 의한 배기열회수 이용 ",3,64.33,192,2024,"5천toe 이하","온수",48.37,0,19.79]
[95,"제조업 - 철강","보일러","공기비조정","스팀보일러 1.0 t/h  공기비 조정",1.7,0.12,0.2,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",0.13,0,0.07]
[96,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","신설비도입","골프장 GHP(Gas Heat  Pump) 공급시스템을  EHP(Electrical Heat Pump) 시스템으로 교체",4.8,28.15,134,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",55.76,-54.66,0.95]
[97,"발전 / 에너지 - 수도","펌프 설비","고효율전동기설치","펌프전동기를 고효율 프리미엄 전동기로 교체",2.2,77.63,171.91,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,107.29,61.09]
[98,"발전 / 에너지 - 수도","기타전기설비","공운전방지","압축공기 제습라인 운전합리화",2.3,6.61,15,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,9.14,5.2]
[99,"제조업 - 화학 / 석유화학","냉동 및 열-펌프 설비","노후설비대체","1,2공장 냉동기 고효율로 교체",6.5,43.97,285,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,59.64,33.96]
[100,"제조업 - 식품","수.발.배전 설비","신설비도입","3공장 옥상에 태양광발전설비설치",6.8,43.93,300,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,60.34,34.36]
[101,"제조업 - 식품","공기 압축기 설비","적정압력관리","압축공기 누기(Air Leak)차단",0.7,0.71,0.5,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,0.97,0.55]
[102,"제조업 - 식품","공기 압축기 설비","노후설비대체","노후된 공기압축기를 인버터형으로 교체",4,7.5,30,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,10.3,5.87]
[103,"제조업 - 식품","보일러","공기비조정","보일러 공기비 조정",0,27.8,1,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",26.9,0,15.57]
[104,"제조업 - 철강","공조기 설비","관리방법개선","에어컨 실외기 Fin 세척관리 및 차양막 설치",1.9,0.78,1.5,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,1.02,0.58]
[105,"제조업 - 철강","조명 설비","조명제어시스템도입","화장실 조명 카운트센서 설치",2.2,0.96,2.1,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,1.24,0.71]
[106,"제조업 - 철강","조명 설비","조명제어시스템도입","계단실 센서등 설치",1.9,2.7,5,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,3.51,2]
[107,"제조업 - 철강","조명 설비","조명제어시스템도입","서버층 복도 인체감지 센서 설치",1.9,8.29,15.4,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,10.78,6.14]
[108,"제조업 - 철강","조명 설비","조명제어시스템도입","주차장 Dimming System 도입",2,14.36,29.2,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,18.68,10.64]
[109,"제조업 - 철강","보일러","신설비도입","난방/온수 Heat Pump 설치방안",13.3,11.28,150,2024,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",8.71,0,5.01]
[110,"제조업 - 전기전자","송풍기 설비","부속장치교쳬및보완","Fan 동력전달장치 개선",1.2,45.88,55.42,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,68.87,39.22]
[111,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","부속장치교쳬및보완","펌프케이싱 내표면 및 임펠라 코팅하여 전력절감",1.3,3.05,4,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,4.56,2.6]
[112,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","전기기타","태양광 발전시스템(건물지원사업) 도입",3.3,30.17,100.72,2024,"5천toe 이하","전기(발전기준)",0,27.24,15.46]
[113,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","신설비도입","유틸리티실 간접증발장치 도입",5.8,27.36,159.4,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,40.63,23.14]
[114,"제조업 - 화학 / 석유화학","송풍기 설비","회전수제어설비도입","냉각탑 휀 인버터 운전방법 개선",2.3,4.39,10,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,6.52,3.71]
[115,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","기타설비보완","히터 블로워형 흡착식 드라이어 교체",2.4,20.98,50,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,31.15,17.74]
[116,"제조업 - 전기전자","로","보온강화","Combustor 외표면  보온강화로 연료 절감",1.9,259.06,500,2024,"2만teo ~ 5만toe","기타",580.65,0,169.84]
[117,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","인버터형 공기압축기 도입",3.9,17.83,70,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,26.48,15.08]
[118,"제조업 - 화학 / 석유화학","보일러","공기비조정","노통연관 보일러 공기비 조정",0.5,2.21,1,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",2.47,0,1.42]
[119,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","최대부하 또는 부하율관리","계약전력 감축",0,511.02,0,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,0,0]
[120,"제조업 - 전기전자","로","보온강화","고효율 방사체 시공으로 연료절감",2.1,95.38,200,2024,"2만teo ~ 5만toe","기타",213.79,0,62.53]
[121,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","기타(운전관리)","GA-112펌프 회전수 재어",1.4,2.83,4,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,3.5,1.99]
[122,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","기타(운전관리)","GA-700 펌프 회전수 제어",1,3.87,4,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,4.79,2.73]
[123,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","기타(운전관리)","GA-1503 펌프 회전수 제어",0.9,8.59,8,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,10.64,6.06]
[124,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","기타(운전관리)","GA-109 펌프 회전수 제어",2.6,3.08,8,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,3.81,2.17]
[125,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","기타(운전관리)","GA-303 E/F펌프 주파수 조정",0,6.54,0,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,8.1,4.61]
[126,"제조업 - 화학 / 석유화학","수.발.배전 설비","노후설비대체","노후 변압기 하이브리드 변압기로 교체",5.3,33.37,175.36,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,41.31,23.52]
[127,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","부속장치교쳬및보완","냉동식 드라이어를 PCM드라이어로 교체",4.3,4.68,20,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,5.8,3.3]
[128,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","기타(운전관리)","냉각수 펌프 내부코팅",1.2,34.57,42.9,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,42.79,23.36]
[129,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","기타(운전관리)","냉각수 펌프 회전수 제어",1.8,168.52,300,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,208.6,118.78]
[130,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(기타)","기타(폐열회수)","EL-AEA증발기 폐열 회수",2,10.14,20,2024,"2만teo ~ 5만toe","기타",13.54,0,3.89]
[131,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(기타)","기타(폐열회수)","리보일러 스팀 응축수 폐열 회수",0.9,168.11,150,2024,"2만teo ~ 5만toe","기타",224.51,0,64.56]
[132,"제조업 - 식품","보일러","보온강화","증기배관 보온강화",2.9,6.59,19,2024,"5천teo ~ 1만toe","프로판",7.29,0,4.95]
[133,"제조업 - 철강","펌프 설비","노후설비대체","고효율 펌프로 교체",2.8,48.18,136,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,55.59,31.65]
[134,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","운전방법개선","도장 공정 공기압축기 통합운영",2,17.84,35,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,20.58,11.72]
[135,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","운전방법개선","용해 및 주조 공정 공기압축기 통합운영",0.2,124.31,30,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,143.42,81.67]
[136,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","역률개선",null,1,10.43,10,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,4.67,2.66]
[137,"제조업 - 철강","로","폐가스열회수","배기가스 폐열 추가 회수",1.9,49.26,95,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",44.17,0,25.42]
[138,"제조업 - 철강","로","기타(폐열회수)","용해로 연소용 공기 예열",0.6,15.51,10,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",13.91,0,8]
[139,"제조업 - 화학 / 석유화학","수.발.배전 설비","신설비도입","태양광 발전 설비 설치",5.5,80.25,444.96,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,126.85,72.23]
[140,"제조업 - 화학 / 석유화학","공조기 설비","관리방법개선","전기실 외기도입으로 냉방기 전력 절감",4.4,7.48,33,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,11.83,6.74]
[141,"제조업 - 화학 / 석유화학","공조기 설비","기타설비보완","동절기 냉각수 프리쿨링 시스템으로 냉동기 전력 절감",5.5,16.42,90,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,25.95,14.78]
[142,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","부속장치교쳬및보완","냉각탑 고효율 FAN교체",4.7,70.7,329.18,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,111.75,63.63]
[143,"제조업 - 기타 제조업","수.발.배전 설비","노후설비대체","노후화된 변압기를 하이브리드 변압기로 교체",5.4,35.93,195,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,41.39,23.57]
[144,"제조업 - 기타 제조업","송풍기 설비","노후설비대체","VOC 탈취기 모터 V-Belt 고효율로 교체",2.3,4.01,9.1,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,4.62,2.63]
[145,"제조업 - 기타 제조업","송풍기 설비","회전수제어설비도입","VOC 탈취기의 ID FAN 인버터 도입으로 운전전력 절감",0.1,91.26,13.5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,105.12,59.86]
[146,"제조업 - 철강","공조기 설비","운전방법개선","에어컨 실외기 Fin 세척관리 및 차양막 설치",3.2,2.33,7.5,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,3.6,2.05]
[147,"제조업 - 철강","공조기 설비","운전방법개선","건물 3층 난방구역 난방방법 개선",3.6,5.58,20,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,8.64,4.92]
[148,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","운전방법개선","공냉식 터보냉동기 응축기 냉각공기 개선",1.2,114.97,134,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,178.14,101.44]
[149,"제조업 - 철강","기타전기설비","운전방법개선","동절기 전산실 외기 이용 냉각",2.2,668.55,1500,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,1035.84,589.84]
[150,"제조업 - 철강","공조기 설비","운전방법개선","전기실 항온항습기 운영방법 개선",0.3,5.33,1.6,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,8.26,4.7]
[151,"제조업 - 화학 / 석유화학","수.발.배전 설비","신설비도입","태양광 발전",5.5,48.71,270,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,42.63,24.27]
[152,"제조업 - 화학 / 석유화학","냉동 및 열-펌프 설비","신설비도입","실외기 드라이미스트 적용",0.1,55.54,8,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,33.67,19.17]
[153,"제조업 - 화학 / 석유화학","냉동 및 열-펌프 설비","기타설비대체","전기실 및 공조실 외기도입",0.4,16.81,7,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,25.11,14.3]
[154,"제조업 - 화학 / 석유화학","조명 설비","신설비도입","기계실 및 저기실 디밍센서등으로 교체",1.8,15.8,28.7,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,23.61,13.44]
[155,"제조업 - 화학 / 석유화학","보일러","공기비조정","보일러 공기비 조정",0.1,13.66,1.65,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",13.21,0,7.6]
[156,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","신설비도입","태양광 발전",4.2,15.59,65.72,2024,"5천toe 이하","전기(발전기준)",0,21.77,12.36]
[157,"제조업 - 철강","조명 설비","기타(조명개선)","지하 기계실 조명 재실감지  센서 설치",1.6,2.15,3.4,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,3.23,1.84]
[158,"제조업 - 철강","송풍기 설비","회전수제어설비도입","스크러버 팬 인버터 설치",1.4,2.91,4,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,4.37,2.49]
[159,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉각수 순환펌프 인버터 설치",0.5,19.53,10,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,29.31,16.69]
[160,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","기타설비대체","공기압축기 AUTO DRAIN TRAP 개선",0.9,6.52,5.8,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,9.79,5.57]
[161,"제조업 - 철강","공조기 설비","신설비도입","본관동 CDU에 Dry-Fog 설치",1.9,4.18,8,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,6.97,3.97]
[162,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","신설비도입","신관 스크류냉동기(칠러) LPA pump적용",0.3,61.25,16.8,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,91.92,52.34]
[163,"제조업 - 철강","보일러","운전방법개선","보일러 가동 및 정지로 인한 PURGE 손실 방지",0.6,3.53,2,2024,"5천toe 이하","프로판",4.06,0,2.76]
[164,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","회전수제어설비도입","냉각탑 Fan 인버터 설치(L3~L5)",1.9,10.8,20,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,15.17,8.64]
[165,"제조업 - 철강","펌프 설비","노후설비대체","냉온수, 냉각수 순환펌프 적정양정 및  고효율펌프로 교체",3.7,19,70.4,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,26.69,15.2]
[166,"제조업 - 철강","보일러","공기비조정","보일러 및 흡수식 냉온수기 공기비 조정",2.4,5.49,13,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",5.25,0,3.02]
[167,"제조업 - 철강","조명 설비","전기기타","고효율 LED 램프 교체",0.7,24.23,15.86,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,31.96,18.2]
[168,"제조업 - 철강","공조기 설비","회전수제어설비도입","도서관 공조기 AHU-14 송풍기  인버터 교체",0.6,5.19,3,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,6.84,3.89]
[169,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정압력관리","의원회관 터보냉동기 냉각수펌프  적정 양정으로 교체",5.1,23.6,120,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,31.13,17.73]
[170,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","노후설비대체","의원회관 노후 터보냉동기 교체",11.9,24.86,294.6,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,32.8,18.68]
[171,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정압력관리","별관 터보냉동기 냉각수펌프  적정 양정으로 교체",7.1,17.02,120,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,22.45,12.78]
[172,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정압력관리","의원회관 가압급수 부스타펌프 시수압 이용",1.7,5.88,10,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,7.76,4.42]
[173,"제조업 - 철강","펌프 설비","고효율전동기설치","본관 급수펌프 고효율 펌프로 교체",2.7,7.29,20,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,9.62,5.48]
[174,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","신설비도입","본관 IDU 공조기 간접증발장치 도입",8.6,17.28,149,2024,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",18.04,0,10.38]
[175,"제조업 - 철강","열수송설비","보온강화","열수송설비 보온강화",2.7,3.41,9.17,2024,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",3.47,0,2]
[176,"제조업 - 식품","기타전기설비","노후설비대체","폐수장 루츠브로와를 터보브로와로 교체",3.5,37.35,130,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,48.33,27.52]
[177,"제조업 - 식품","기타전기설비","신설비도입","공장 옥상에 태양광 발전설비 설치",3.7,35.43,131.96,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(발전기준)",0,42.64,24.2]
[178,"제조업 - 식품","동력설비","고효율전동기설치","노후 전동기를 프리미엄 전동기로 교체",6.5,3.39,21.91,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,4.39,2.5]
[179,"제조업 - 식품","송풍기 설비","신설비도입","배기팬을 모터직결형팬으로 교체",4.8,19.04,92,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,24.64,14.03]
[180,"제조업 - 식품","공기 압축기 설비","노후설비대체","인버터형 공기압축기로 교체",5.8,12.05,70,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,15.59,8.88]
[181,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","신설비도입","태양광발전시스템도입",4.8,162.07,777.18,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,251.18,143.03]
[182,"제조업 - 철강","기타전기설비","전기기타","스마트공장구축사업(EMS설치)",1.2,304.88,380,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,474.43,270.16]
[183,"제조업 - 철강","기타전기설비","자동제어시스템도입","냉난방기 중앙제어시스템 설치",1.2,119.3,140,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,113.74,64.77]
[184,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","RO시스템 펌프회전수 제어",4.7,0.64,3,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,0.99,0.56]
[185,"제조업 - 철강","기타전기설비","신설비도입","복합식에어드라이어로 교체",4.5,34.92,156.2,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,54.11,30.81]
[186,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","기타(폐열회수)","열회수시스템설치(급탕공급)",1.5,59.36,90,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,92,52.39]
[187,"제조업 - 철강","열사용설비(전기)","보온단열강화","건조기 효율개선",0.7,134.79,94.2,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,208.9,118.95]
[188,"제조업 - 철강","요로 설비","보온단열강화","RHK소성로 효율개선",3.3,55.3,185.03,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,85.7,48.8]
[189,"제조업 - 기타 제조업","조명 설비","절전형조명설비개체","고효율 LED 조명등으로 교체",2.8,10,28.23,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,10.75,6.12]
[190,"제조업 - 기타 제조업","송풍기 설비","기타설비보완","고효율 풀리 도입",2.1,1.64,3.49,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,2.46,1.4]
[191,"제조업 - 기타 제조업","수.발.배전 설비","노후설비대체","노후변압기를 하이브리드변압기로 교체",3.8,51.97,196.48,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,77.87,44.34]
[192,"제조업 - 기타 제조업","열사용설비(전기)","전기-전기","히트펌프 도입",2.6,2.9,7.5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,4.35,2.48]
[193,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","노후설비대체","노후된 변압기를 하이브리드 변압기로 교체",3.4,101.21,340,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,140.14,79.8]
[194,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","기타설비보완","에너지 절약형 자동드레인 트랩 설치를 통한 공기누설방지 (유산공장)",2.5,1.2,3,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,1.65,0.94]
[195,"제조업 - 철강","일반 생산 전력 설비","기타설비보완","신선기 전동기 V-Belt를 고효율 벨트로 교체(B/W공장)",4.7,34.63,161.1,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,47.98,27.32]
[196,"제조업 - 철강","일반 생산 전력 설비","기타설비보완","PC신선 및 도금연선 전동기 V-Belt를 고효율 벨트로 교체(유산공장)",3,19.9,59.4,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,27.54,15.68]
[197,"제조업 - 철강","로","기타(설비보완)","소입로 표면 보온 단열재 도포(유산공장)",1.7,20.66,35,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",21.15,0,12.24]
[198,"제조업 - 전기전자","기타전기설비","신설비도입","태양광발전 시스템 도입",5.1,126.98,653.2,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,83.08,47.31]
[199,"제조업 - 전기전자","냉동 및 열-펌프 설비","기타(운전관리)","냉동기 운전성능 개선",1.4,38.96,56,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,45.89,26.13]
[200,"제조업 - 전기전자","공조기 설비","노후설비대체","공장동 냉난방기 교체",5.7,48.92,280,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,57.62,32.81]
[201,"제조업 - 전기전자","수.발.배전 설비","노후설비대체","노후 변압기 교체",2.9,27.82,80,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,32.77,18.66]
[202,"제조업 - 전기전자","기타전기설비","기타(운전관리)","냉각수설비 운전관리 개선",1.1,17.54,20,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,20.66,11.76]
[203,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","노후설비대체","노후 냉각수펌프 교체",1.1,36.63,40,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,43.14,24.57]
[204,"제조업 - 전기전자","수.발.배전 설비","부속장치교쳬및보완","Air 누기 방지",0.3,32.47,10,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,38.25,21.78]
[205,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","배공기열회수","공기압축기 배공기열 회수 이용",0.6,70.74,40,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,83.33,47.45]
[206,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","노후설비대체","노후 공기압축기 교체",2.9,71.19,210,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,83.86,47.75]
[207,"제조업 - 전기전자","열수송설비","응축수열회수","응축수 회수 강화",0.6,84.06,50,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",66.57,0,38.3]
[208,"제조업 - 전기전자","로","기타(연료대체)","건조로 가열원 변경",1.9,179.41,336,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",142.08,0,81.75]
[209,"제조업 - 섬유/ 피혁","조명 설비","절전형조명설비개체","공장동 고효율 조명교체",3.2,7.3,23.2,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,14.6,8.31]
[210,"제조업 - 섬유/ 피혁","송풍기 설비","회전수제어설비도입","냉각탑 Cooling FAN 인버터 회전수제어",3,0.5,1.5,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,1,0.57]
[211,"제조업 - 섬유/ 피혁","공기 압축기 설비","적정압력관리","공기압축기 토출압력조정",0,5.6,0,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,11.1,6.32]
[212,"제조업 - 섬유/ 피혁","송풍기 설비","모터절전기도입","집진기 배기팬 모터절전기 설치",4.1,9.4,39,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,18.7,10.65]
[213,"제조업 - 섬유/ 피혁","펌프 설비","노후설비대체","냉각수펌프 적정용량 고효율 펌프교체",3.6,4.2,15,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,8.4,4.78]
[214,"제조업 - 섬유/ 피혁","기타전기설비","신설비도입","냉동식 드라이어 교체",4.1,5.4,22,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,10.7,6.09]
[215,"건물","조명 설비","공운전방지","3동 3층 냉동,냉장창고 조명 비사용시 소등제어",0.8,3.56,3,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,4.62,2.63]
[216,"건물","공기 압축기 설비","운전방법개선","1동 및 3동 생산설비 정지시 공기압축기 가동정지",0.9,11.55,10,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,15.02,8.55]
[217,"건물","공기 압축기 설비","운전대수조정","흡착식 AIR DRYER 재생주기 이슬점 제어",1.1,9.22,10,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,11.99,6.54]
[218,"건물","열사용설비(기타)","페수열회수","탕숙가마의 배수 폐열을 회수하여 급수 가열",1.2,29.91,35,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",28.91,0,16.63]
[219,"건물","보일러","공기비조정",null,0.3,13.36,4,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",13.36,0,7.69]
[220,"제조업 - 철강","기타전기설비","기타(조명개선)","조명운영개선",0,21.03,0,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,28.66,16.32]
[221,"제조업 - 철강","기타전기설비","전기기타","포그시스템 설치",2.9,23.22,67.2,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,31.66,18.03]
[222,"제조업 - 철강","펌프 설비","전기기타","p-02 인버터 설치",4.6,2.7,12.35,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,3.67,2.09]
[223,"제조업 - 철강","펌프 설비","전기기타","gp-02 인버터설치",15.7,0.5,7.86,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,0.68,0.39]
[224,"제조업 - 철강","펌프 설비","전기기타","gp-01인버터설치",2.8,3.81,10.76,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,5.19,2.96]
[225,"제조업 - 철강","기타전기설비","전기기타","화장실 복사난방패널로 교체",1.2,6.45,7.87,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,8.79,5.01]
[226,"제조업 - 철강","기타전기설비","전기기타","모자분할",2.7,1.7,4.58,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,0,0]
[227,"제조업 - 철강","기타전기설비","전기기타","태양광",7,90.19,630,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,122.93,70]
[228,"제조업 - 기계","기타전기설비","기타(운전관리)","냉각수설비 운전관리 개선",1,9.12,9,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,11.63,6.62]
[229,"제조업 - 기계","일반 생산 전력 설비","기타(운전관리)","Air 누기 방지",0.3,11.68,4,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,14.89,8.48]
[230,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","적정온도관리","공기압축기 흡입온도 개선",0.3,7.86,2,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,10.02,5.71]
[231,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","부속장치교쳬및보완","공기압축기 DRYER 교체",1,5.94,6,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,7.57,4.31]
[232,"제조업 - 기계","동력설비","고효율전동기설치","고효율 전동기로 교체",3.7,13.17,48.2,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,16.79,9.56]
[233,"제조업 - 기계","수.발.배전 설비","노후설비대체","노후 변압기 교체",2.8,6.09,17,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,7.76,4.42]
[234,"제조업 - 기계","요로 설비","보온단열강화","소둔로 단열 강화",1.1,27.34,30,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,34.86,19.85]
[235,"제조업 - 기계","요로 설비","기타(운전관리)","인덕션코일 운전효율 향상",0.6,51.68,30,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,65.89,37.52]
[236,"제조업 -  자동차 및 트레일러","냉동 및 열-펌프 설비","적정온도관리","최적 냉방온도 설정",0,53.8,0,2024,"20만 toe이상","전기(소비기준)",0,67.4,38.38]
[237,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","운전대수조정","냉수,냉각수펌프 대수관리",1.3,14.9,20,2024,"20만 toe이상","전기(소비기준)",0,18.7,10.65]
[238,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","적정온도관리","냉수탱크 미사용",3,6.6,20,2024,"20만 toe이상","전기(소비기준)",0,8.2,4.48]
[239,"제조업 -  자동차 및 트레일러","공기 압축기 설비","운전방법개선","대기전력 개선",18.2,39.1,710,2024,"20만 toe이상","전기(소비기준)",0,48.9,27.85]
[240,"제조업 -  자동차 및 트레일러","공기 압축기 설비","적정온도관리","흡입온도 개선",1.9,42,80,2024,"20만 toe이상","전기(소비기준)",0,52.6,29.95]
[241,"제조업 -  자동차 및 트레일러","보일러","기타(설비대체)","사용률에 맞는 용량 개선",4.1,439.9,1800,2024,"20만 toe이상","도시가스(LNG)",430.2,0,248.96]
[242,"발전 / 에너지 - 수도","기타전기설비","운전방법개선","전기실 급/배기팬 운전합리화",2.4,8.36,20,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,11.5,6.55]
[243,"발전 / 에너지 - 수도","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","탈수동 공기압축기 인버터 적용",1.5,12.33,18.5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,16.95,9.65]
[244,"발전 / 에너지 - 수도","공기 압축기 설비","적정압력관리","탈수동 공기압축기 적정압력 조정",0,1.59,0,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,2.19,1.25]
[245,"발전 / 에너지 - 수도","조명 설비","운전방법개선","공동구 조명 카운터 센서 설치",5.7,2.62,14.97,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,3.59,2.04]
[246,"발전 / 에너지 - 수도","수.발.배전 설비","노후설비대체","노후변압길르 고효율 변압기로 교체",19.9,6.82,135.63,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,9.37,5.34]
[247,"발전 / 에너지 - 수도","열사용설비(기타)","보온강화","건조기 및 스팀배관 보온",3.1,2.55,8,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",2.73,0,1.57]
[248,"발전 / 에너지 - 수도","보일러","배공기열회수","공기압축기 배기열을 보일러 연소공기로 활용",1.5,4.57,7,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",4.89,0,2.81]
[249,"발전 / 에너지 - 수도","열사용설비(기타)","기타(설비대체)","스팀구동방식의 공기압축기로 교체",4.8,47.72,230,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",65.6,0,37.75]
[250,"발전 / 에너지 - 수도","보일러","운전방법개선","소각장 증기 건조기에 이용",0.7,448.4,295,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",820.52,22.47,473.36]
[251,"제조업 - 식품","보일러","트랩교체","플로우트 트랩을 오리피스 트랩으로 변경",1.3,18.61,25,2024,"5천teo ~ 1만toe","천연가스(LNG)",18.31,0,10.57]
[252,"제조업 - 식품","수.발.배전 설비","전기기타","태양광 발전설비 설치",5.9,20.03,118.9,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(발전기준)",0,27.71,15.73]
[253,"제조업 - 식품","공기 압축기 설비","노후설비대체","흡착식 드라이어 타입변경(Heatless → 외장형 블로워)",5.1,32.17,162.75,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,47.84,27.24]
[254,"제조업 - 식품","공기 압축기 설비","신설비도입","오토트랩 설치로 압축공기 손실 방지",1.1,5.41,6,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,8.05,4.58]
[255,"제조업 - 식품","공기 압축기 설비","노후설비대체","인터버형 공기압축기 적용",6,6.72,40,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,9.99,5.69]
[256,"제조업 - 화학 / 석유화학","송풍기 설비","자동제어시스템도입","집진설비 펌프 및 송풍기FAN 연동제어",1.2,8.14,10,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,12.2,6.95]
[257,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","적정압력관리","토출압력 조정",2.6,3.86,10,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,5.79,3.3]
[258,"제조업 - 화학 / 석유화학","수.발.배전 설비","노후설비대체","고효율 변압기 교체",9.7,3.85,37.2,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,5.77,3.29]
[259,"제조업 - 화학 / 석유화학","보일러","폐가스열회수","3호기 공기예열기 설치",4.7,9.61,45,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",9.61,0,5.53]
[260,"제조업 - 화학 / 석유화학","보일러","공기비조정","공기비 조정",0.2,24.75,5,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",24.75,0,14.24]
[261,"제조업 - 식품","보일러","배공기열회수","증기보일러 배기가스 폐열회수장치 설치",3,40.66,120,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",40.5,0,85.44]
[262,"제조업 - 식품","기타전기설비","신설비도입","히트펌프로 온수가열 및 전기실 냉방",3.2,6.29,20,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,8.68,18.13]
[263,"제조업 - 식품","기타전기설비","전기기타","태양광 발전설비 설치",7.1,11.76,83.95,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(발전기준)",0,15.09,31.4]
[264,"제조업 - 식품","송풍기 설비","신설비도입","모터직결형팬으로 교체",4,12.59,50,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,17.37,36.26]
[265,"제조업 - 식품","동력설비","고효율전동기설치","프리미엄 전동기로 교체",2.7,76.7,207.34,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,105.68,220.65]
[266,"제조업 - 식품","수.발.배전 설비","신설비도입","고효율 하이브리드 변압기로 교체",2.9,102.33,300.3,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,141.17,294.75]
[267,"제조업 - 식품","기타전기설비","노후설비대체","히터외장형 드라이어로 교체 및 노점제어",1.8,43.65,80,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,60.21,125.71]
[268,"제조업 - 식품","공기 압축기 설비","노후설비대체","고효율 공기압축기로 교체",2.3,64.64,150,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,89.17,186.17]
[269,"제조업 - 철강","기타전기설비","전기기타","태양광발전설비 적용",6.6,22.87,150,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,29.25,16.66]
[270,"제조업 - 철강","기타전기설비","고효율전동기설치","고효율전동기 적용",6.5,34.13,221.56,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,43.66,24.86]
[271,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","기타(운전관리)","냉각탑팬 온도제어",1.6,18.49,30,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,23.66,13.47]
[272,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","기타(운전관리)","CDU실외기에 FOG MASTER 설치",3,19.74,60,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,25.26,14.38]
[273,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","기타(운전관리)","냉매첨가제적용 냉동기성능개선",2.2,31.94,70,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,40.86,23.27]
[274,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","적정압력관리","공기압축기 감압운전",0.2,9.25,2,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,11.83,6.74]
[275,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","전기기타","공기압축기 신선외기 도입",3.7,4.07,15,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,5.2,2.96]
[276,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","인버터내장형 공기압축기 적용",1.7,17.04,28.5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,21.8,12.41]
[277,"제조업 - 철강","보일러","공기비조정",null,0.3,3.26,1,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",3.28,0,1.9]
[278,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","적정압력관리","공기압축기 공기압축기 우선순위 변경",0.2,32.98,5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,45.54,25.93]
[279,"제조업 - 전기전자","공조기 설비","운전방법개선","3F 신뢰성 실험실 공조방법 변경",0.8,100.89,80,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,132.4,75.39]
[280,"제조업 - 전기전자","냉동 및 열-펌프 설비","운전방법개선","동절기 외기수를 이용한 냉동기  가동율 개선",1.4,217.21,300,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,313.7,178.63]
[281,"제조업 - 전기전자","냉동 및 열-펌프 설비","신설비도입","고효율 냉동기 도입",1.6,380613,625000,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,539.02,306.94]
[282,"제조업 - 전기전자","수.발.배전 설비","신설비도입","하이브리드 변압기 도입",3.9,458394,1790967,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,649.18,369.66]
[283,"제조업 - 전기전자","냉동 및 열-펌프 설비","신설비도입","인버터 Auto-Chiller 도입",5.6,125268,700000,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,177.41,101.02]
[284,"제조업 - 전기전자","기타전기설비","전기기타","공장동 Air 누설방지",1.3,6134,8100,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,8.69,4.95]
[285,"제조업 - 전기전자","기타전기설비","관리방법개선","실외기 세척으로 효율 개선",2.8,2217,6240,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,3.14,1.79]
[286,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","부속장치교쳬및보완","냉각탑 에너지 절감형 팬 교체",4.1,78.19,318,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,124.43,70.85]
[287,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","적정압력관리","모다크릴 냉각수펌프 적정 양정으로 교체",2.2,36.05,80,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,57.37,32.67]
[288,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","신설비도입","나일론 공정 공조기 간접증발장치 도입",7,40.89,285.8,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,65.08,37.06]
[289,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","적정압력관리","나일론 WR 냉각수펌프 적정 양정으로 교체",4.6,34.78,160,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,55.35,31.52]
[290,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","부속장치교쳬및보완","나일론 공기압축기실 압축공기 누기억제",1.6,107.91,169,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,171.72,97.78]
[291,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","적정온도관리","나일론 공기압축기 흡입 온도 개선",0.9,33.47,30,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,53.26,30.33]
[292,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","운전방법개선","나일론 흡착식 드라이어 노점제어 도입",1.5,53.8,80,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,85.61,48.75]
[293,"제조업 - 화학 / 석유화학","냉동 및 열-펌프 설비","노후설비대체","나일론 노후 터보냉동기 교체",4.8,154.82,750,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,246.38,140.3]
[294,"제조업 - 화학 / 석유화학","송풍기 설비","운전대수조정","아크릴 공정 터보블로워 도입",0.8,24.71,19,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,39.32,22.39]
[295,"제조업 - 화학 / 석유화학","보일러","보온강화","열수송설비 보온강화",6.3,32.17,203.6,2024,"5만teo ~ 10만toe","기타",54.23,0,0]
[296,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(기타)","신설비도입","아라미드 방사 공정의 용수 열을 이용한 절감방안",0.6,62.51,40,2024,"5만teo ~ 10만toe","기타",65,38.11,0]
[297,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(기타)","신설비도입","아크릴 방사 공정의 냉각 및 가열용 히트펌프 적용",2.2,270.65,594,2024,"5만teo ~ 10만toe","기타",443.83,11.71,0]
[298,"제조업 - 화학 / 석유화학","동력설비","고효율전동기설치","프리미엄 전동기 도입 확대로 전력 절감",2.4,207.33,502.47,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,341.57,194.5]
[299,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","적정용량화","B지구 냉각수펌프 개선으로 전력 절감",0.8,110.32,83.04,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,181.75,103.49]
[300,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","적정용량화","UT동 냉각수펌프 개선으로 전력 절감",1.3,224.05,288.19,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,369.11,210.18]
[301,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","운전방법개선","PET 공정 W.S COOLER 냉각방법 개선으로 전력 절감",0.3,491.68,167.34,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,810.03,461.26]
[302,"제조업 - 화학 / 석유화학","열수송설비","보온강화","열매유 배관 및 밸브류 미 보온부위 단열 강화",0.9,51.2,45.41,2024,"2만teo ~ 5만toe","도시가스(LNG)",49.54,0,28.5]
[303,"제조업 - 전기전자","수.발.배전 설비","전기기타","옥상 태양광 발전설비 도입 설치",9.6,18.71,180,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,28.5,16.23]
[304,"제조업 - 전기전자","공조기 설비","기타(운전관리)","창호 단열필름 부착으로 냉방부하 절감",8.2,1.82,15,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,2.77,1.58]
[305,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","2층 공기압축기실 인버터형 공기압축기 도입",5.7,26.48,150,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,40.34,22.97]
[306,"제조업 - 전기전자","수.발.배전 설비","기타(운전관리)","저부하 변압기 통폐합에 따른 전력절감",2.3,4.34,10,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,6.62,3.77]
[307,"제조업 - 전기전자","보일러","보온강화","미 보온 배관 및 밸브 단열강화",1.8,16.62,30,2024,"1만teo ~ 2만toe","증기",12.84,0,5.01]
[308,"제조업 - 기타 제조업","수.발.배전 설비","전기기타","태양광 발전설비 설치",7.6,312.38,2381.37,2024,"5천toe 이하","전기(발전기준)",0,396.05,224.8]
[309,"제조업 - 기타 제조업","기타전기설비","회전수제어설비도입","흡착식드라이어 교체 및 노점제어 설치",2.2,30.63,66,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,41.75,23.77]
[310,"제조업 - 기타 제조업","공기 압축기 설비","운전대수조정","공기압축기 외기도입",2.3,3.49,8.1,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,4.75,2.7]
[311,"제조업 - 기타 제조업","펌프 설비","노후설비대체","냉수순환펌프 적정양정 및 고효율펌프로 교체",1.5,43.56,67.2,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,59.38,33.81]
[312,"제조업 - 기타 제조업","공조기 설비","배공기열회수","공기 조화기(5기) OA(외기), EA(배기) 전열교환기 설치에 의한 배기열 회수 이용 ",3.2,20.3,64.8,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,27.66,15.75]
[313,"제조업 - 기타 제조업","공조기 설비","신설비도입","AHU 1~10호기(16기)의 H/C 전기히터를 공기열 히트펌프(EHP)로 교체",2,172.42,347.36,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,235.02,133.83]
[314,"제조업 - 유리","수.발.배전 설비","전기기타","공장 지붕 유휴면적 태양광 발전설비 도입",7.1,217.5,1536.6,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,299.69,170.65]
[315,"제조업 - 유리","송풍기 설비","부속장치교쳬및보완","집진기 FAN 동력전달장치 개선으로 전력절감",2.4,6.46,15.64,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,8.91,5.07]
[316,"제조업 - 유리","공기 압축기 설비","운전방법개선","흡착식 드라이어 운전방법 개선하여 전력절감",1.6,12.61,20,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,17.38,9.9]
[317,"제조업 - 유리","공기 압축기 설비","적정압력관리","KG-1,2 공장 공기압축기 토출압력 조정하여 전력절감",0,13.75,0,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,18.95,10.79]
[318,"제조업 - 유리","공기 압축기 설비","운전방법개선","공기압축기 교체 및 운전방법 개선으로 전력절감",0.7,178.47,130,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,245.9,140.02]
[319,"제조업 - 유리","펌프 설비","적정용량화","냉각수 펌프 적정용량의 펌프로 교체하여 전력절감",1.1,8.54,9.2,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,11.77,6.7]
[320,"제조업 - 유리","열수송설비","보온강화","Steam 배관 미 보온 부위 단열 강화로 Steam 절감",0.4,3.9,1.6,2024,"5천teo ~ 1만toe","기타",3.65,0,2.33]
[321,"제조업 - 철강","공조기 설비","신설비도입","건물 대 공간에 HVLS 설치",3.7,2.17,8,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,3.36,1.91]
[322,"제조업 - 철강","공조기 설비","신설비도입","실외기 차양막 설치",2.3,11.84,26.67,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,18.32,10.43]
[323,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","신설비도입","옥상에 태양광 설치",3.6,20.8,75.9,2024,"5천toe 이하","전기(발전기준)",0,29.54,16.77]
[324,"제조업 - 철강","조명 설비","신설비도입","화장실 인체감지센서 설치",3.9,1.76,6.89,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,2.73,1.55]
[325,"제조업 - 철강","기타전기설비","신설비도입","회생제동장치 설치",1.7,8.13,13.6,2024,"5천toe 이하","전기(발전기준)",0,12.13,6.89]
[326,"제조업 - 철강","조명 설비","기타설비대체","고효율 LED등으로 교체",2.8,22.4,63.1,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,34.67,19.74]
[327,"제조업 - 철강","보일러","공기비조정","공기비 조정",0,1.51,0,2024,"5천toe 이하","도시가스(LPG)",1.98,0,1.33]
[328,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","신설비도입","건물 지붕을 이용한 태양광 발전-발전기준",5.1,887.68,4495.5,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(발전기준)",0,815.51,462.89]
[329,"제조업 - 철강","조명 설비","조명제어시스템도입","공장 조명을 스케듈 제어관리로 전력 절감",9.2,26.69,245.76,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,36.6,20.84]
[330,"제조업 - 철강","펌프 설비","노후설비대체","냉각수 펌프 교체 및 스마트 축동력 제어장치 적용",5.7,61.82,351.1,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,84.78,48.28]
[331,"제조업 - 철강","기타전기설비","신설비도입","태양광 발전설비 도입",6.2,40.86,253.86,2024,"5천toe 이하","전기(발전기준)",0,49.3,27.98]
[332,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","노후 공기압축기를 인버터 타입으로 교체 ",5.3,42.2,225,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,57.87,32.95]
[333,"제조업 - 철강","요로 설비","기타설비보완","F-CSO 전극소성로 단열보온",1.2,16.85,19.38,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,21.86,12.45]
[334,"제조업 - 철강","요로 설비","기타설비보완","F-CSO 탈바인더로 단열보온",2.5,6.71,16.98,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,8.71,4.96]
[335,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","최대전력관리장치설치","최대수요전력 제어 장치 설치로 전력 기본요금 절감",2.1,57.41,120,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,0,0]
[336,"제조업 - 철강","요로 설비","기타설비보완","F-CSO 소결로 단열보온",1.2,15.06,17.48,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,19.54,11.13]
[337,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","운전방법개선","Air COMP. 효율개선",4.9,11.9,58,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,15.44,8.79]
[338,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","노후설비대체","하이브리드 변압기로 교체",3.5,33.9,117.95,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,43.97,25.04]
[339,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","기존설비통폐합","변압기 통·폐합 및 고효율 하이브리드 변압기로 교체",6.9,161.21,1118,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,221.06,125.88]
[340,"제조업 - 철강","보일러","노후설비대체","노후 열매체 보일러를 고효율 보일러로 교체",5.1,27.7,140,2024,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",24.38,0,14.03]
[341,"제조업 - 철강","보일러","공기비조정","보일러 공기비 개선",1.1,18.86,20,2024,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",16.59,0,9.55]
[342,"제조업 - 철강","로","보온강화","열처리라인 가열로 벽체 단열 강화",0.7,55.13,39.39,2024,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",48.51,0,27.91]
[343,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","신설비도입","태양광 발전 설비 설치",5.7,32.69,187.59,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,50.55,28.78]
[344,"제조업 - 철강","동력설비","기타설비대체","경량 고효율 풀리 도입",0.9,5.39,5.1,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,8.34,4.75]
[345,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","용해 급수 펌프 회전수 제어",3.9,3.87,15,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,5.99,3.41]
[346,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","기타(운전관리)","에어누설 방지",0.6,6.2,4,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,9.58,5.46]
[347,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","공기압축기 운영 합리화",3.5,12.88,45,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,19.92,11.34]
[348,"제조업 - 철강","로","배공기열회수","용해로 공기예열기 설치",0.7,90.69,68,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",84.55,0,48.93]
[349,"제조업 - 철강","보일러","기타(설비대체)","고효율 관류 보일러로 교체",1.9,42.32,80,2024,"5천teo ~ 1만toe","(2011)도시가스(LNG)",39.45,0,22.7]
[350,"제조업 - 철강","보일러","보온강화","보일러 스팀배관 및 균질로 보온강화",5.9,11.87,70.21,2024,"5천teo ~ 1만toe","천연가스(LNG)",11.07,0,6.41]
[351,"제조업 - 시멘트","수.발.배전 설비","차압발전도입","수요가 증기공급라인 차압발전 도입을 통한 에너지절감",2.8,544.68,1500,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,769,437.89]
[352,"제조업 - 시멘트","수.발.배전 설비","운전방법개선","증기터빈 오버홀을 통한 에너지절감",0.6,142.72,80,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,201.5,114.74]
[353,"제조업 - 시멘트","펌프 설비","운전방법개선","급수펌프 운전합리화",0.6,261.57,150,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,369.29,210.29]
[354,"제조업 - 시멘트","보일러","응축수열회수","플래쉬탱크 폐열회수 보일러 급수온도 승온",0.9,112.41,100,2024,"5만teo ~ 10만toe","기타",156.71,0,46.16]
[355,"제조업 - 시멘트","보일러","응축수열회수","온수공급 계통 응축수 열회수 에너지절감",0.9,330.93,300,2024,"5만teo ~ 10만toe","기타",461.35,0,135.89]
[356,"제조업 - 식품","열사용설비(건조기류)","기타(설비보완)","E-47 건조로 승온을위해 유입덕트에 응축수로 공기가열기설치",0.8,123.7,100,2024,"1만teo ~ 2만toe","증기",125.4,0,37.63]
[357,"제조업 - 식품","열사용설비(열)","공기비조정","급탕설비의 증기급탕을 응축수 급탕으로 증기절감",11.6,0.43,5,2024,"1만teo ~ 2만toe","증기",0.44,0,0.13]
[358,"제조업 - 식품","수.발.배전 설비","신설비도입","노후된 변압기를 하이브리드 변압기로 교체",3,60.08,180,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,70.17,39.96]
[359,"제조업 - 식품","기타전기설비","운전대수조정","E-55 및 정제공정 냉각탑 효율향상으로 동하절기 운전전력 절감",3,32.37,98,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,44.46,25.32]
[360,"제조업 - 식품","동력설비","기타설비보완","압편기 모터 V-Belt 고효율로 교체",2.8,8.75,24.6,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,12.01,6.84]
[361,"제조업 - 식품","열사용설비(건조기류)","기타(설비보완)","추출공정 E-2/ E-47 추출기, 건조기 표면 보온 또는 단열재 도포",4.4,25.23,109.9,2024,"1만teo ~ 2만toe","증기",25.58,0,7.67]
[362,"제조업 - 식품","열사용설비(건조기류)","기타(설비보완)","추출공정 P-13/ P-27 가열기 표면 보온 또는 단열재 도포",3,5.74,17.4,2024,"1만teo ~ 2만toe","증기",5.82,0,1.74]
[363,"제조업 - 유리","로","기타(폐열회수)","용해로 성능 개선으로 에너지 절감",0.6,1155.37,720,2024,"2만teo ~ 5만toe","도시가스(LNG)",188.63,1467.93,944.41]
[364,"제조업 - 철강","기타전기설비","심야전력도입","ESS 시스템을 도입한다.",0.7,71.75,48,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,0,0]
[365,"제조업 - 철강","기타전기설비","신설비도입","태양광 시스템 도입",10.6,9.18,97.02,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,13.04,7.43]
[366,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","신설비도입","실외기에 포그에어컨시스템을 도입한다.",3.4,15.44,52,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,43.87,24.98]
[367,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","배공기열회수","공기압축기 배기열을 회수한다.",0.6,48.47,30,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,68.86,39.21]
[368,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","노후설비대체","상변화형 에어드라이어로 대체한다.",4.6,4.94,22.5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,7.02,4]
[369,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","노후설비대체","인버터형 공기압축기를 도입한다.",3.9,26.09,102.43,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,37.07,21.11]
[370,"제조업 - 철강","기타전기설비","신설비도입","ESS 시스템을 도입한다.",6.3,76.51,480,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,0,0]
[371,"제조업 - 철강","기타전기설비","부속장치교쳬및보완","엘리베이터 회생제동장치 도입 ",5.6,0.63,3.5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,0.75,0.43]
[372,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","신설비도입","실외기에 Cooling Fog System을 적용한다.",1.2,16.14,19.5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,19.15,10.9]
[373,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","배공기열회수","공기압축기 배기열을 회수하여 동절기 난방에 활용",1.3,11.82,15,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,14.03,7.99]
[374,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","노후설비대체","상변화형 에어드라이어 도입 ",4.7,3.62,17,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,4.3,2.45]
[375,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","노후설비대체","인버터형 공기압축기를 도입 한다. ",3.3,31.25,102.43,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,37.09,21.12]
[376,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","가변속공기압축기적용",1.2,26.25,31,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,39.92,22.73]
[377,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","기존설비통폐합","핫오일프레스 냉각수펌프 통합",1.1,29.21,32.5,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,44.43,25.3]
[378,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","회전수제어설비도입","핫오일프레스냉각펌프제어",0.9,25.99,22.3,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,39.53,22.51]
[379,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","신설비도입","가열식 None purge dryer적용",6.1,14.19,87,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,21.58,12.29]
[380,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","운전방법개선","공기압축기운전방법개선",3.3,3.16,10.5,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,4.81,2.74]
[381,"제조업 - 전기전자","냉동 및 열-펌프 설비","기타설비대체","GHP냉난방설비적용",8.4,31.19,263,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,87.15,49.63]
[382,"제조업 - 전기전자","수.발.배전 설비","신설비도입","태양광 발전",7.7,233.2,1800,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(발전기준)",0,326.53,185.34]
[383,"제조업 - 전기전자","수.발.배전 설비","기타(운전관리)","고조파 저감용 능동필터 설치",0.9,406.87,380,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,612.49,348.77]
[384,"제조업 - 전기전자","수.발.배전 설비","적정전압관리","전원 전압 합리화",0,122.06,6,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,183.74,104.63]
[385,"제조업 - 전기전자","공조기 설비","회전수제어설비도입","공기조화기 팬 인버터 설치",1.3,293.27,367,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,441.49,251.4]
[386,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉각수 및 냉수 펌프 인버터 설치",0.8,143.89,114,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,216.61,123.34]
[387,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","운전방법개선","냉각수 순환 펌프 유량 조절",1,92.05,89,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,138.57,78.91]
[388,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","기타설비보완","공기압축기 AIR DRAIN TRAP 개선 ",1,15.48,16.1,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,23.31,13.27]
[389,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","신설비도입","냉각탑 자동 스케일 제거 장치 설치",0.8,350.19,292,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,527.17,300.19]
[390,"제조업 - 전기전자","냉동 및 열-펌프 설비","노후설비대체","노후 냉동기 교체",2.3,291.13,675,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,438.26,249.56]
[391,"제조업 - 전기전자","냉동 및 열-펌프 설비","신설비도입","냉동기 냉수 시스템 스케일 제거 장치 설치",0.6,352.33,219.4,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,530.39,302.02]
[392,"제조업 - 전기전자","보일러","신설비도입","가스 개질기 도입으로 연료 절감",0.6,208,124,2024,"5만teo ~ 10만toe","도시가스(LNG)",195.07,0,112.24]
[393,"제조업 - 전기전자","보일러","기타(운전관리)","예비용 보일러 방열 손실 차단 ",0.2,117.4,25,2024,"5만teo ~ 10만toe","도시가스(LNG)",110.1,0,63.35]
[394,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","전기기타","태양광 발전설비 도입",6.5,23.14,150,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,29.25,16.66]
[395,"제조업 - 철강","조명 설비","기타(조명개선)","기계실 복도 조명 디밍 적용",2.9,1.03,3,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,1.31,0.75]
[396,"제조업 - 철강","조명 설비","자동제어시스템도입","기계실 인체감지센서 적용",1.7,1.8,3,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,2.28,1.3]
[397,"제조업 - 철강","조명 설비","조명제어시스템도입","봉안당 주차장 조도센서 적용",6.7,0.6,4,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,0.76,0.43]
[398,"제조업 - 철강","요로 설비","적정용량화","화장로 연소용 공기팬 용량 적정화",3.4,58.18,195,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,73.57,41.89]
[399,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","인버터내장형 공기압축기로 교체",1.7,17.13,28.5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,21.66,12.33]
[400,"제조업 -  자동차 및 트레일러","수.발.배전 설비","전기기타","태양광 발전 시스템 도입",5.7,5789,33252.41,2024,"10만teo ~ 20만toe","전기(발전기준)",0,6748.03,3830.22]
[401,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","운전방법개선","Air Comp. 펌프 운전합리화",2.4,77.63,190,2024,"10만teo ~ 20만toe","전기(소비기준)",0,97.31,55.41]
[402,"제조업 -  자동차 및 트레일러","수.발.배전 설비","노후설비대체","변압기 교체에 따른 효율개선",14.6,258.74,3774.94,2024,"10만teo ~ 20만toe","전기(소비기준)",0,324.26,184.64]
[403,"제조업 -  자동차 및 트레일러","공기 압축기 설비","노후설비대체","5COMP.실Air COMP. 효율개선",4.8,164.38,784,2024,"10만teo ~ 20만toe","전기(소비기준)",0,206,117.3]
[404,"제조업 -  자동차 및 트레일러","열사용설비(기타)","운전방법개선","강판 전처리공정 운전제어",3.2,80.87,261,2024,"10만teo ~ 20만toe","프로판",19.18,82.23,13.02]
[405,"제조업 - 유리","공기 압축기 설비","기타(운전관리)","압축공기 누설방지",0.9,10.8,10,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,15.5,8.83]
[406,"제조업 - 유리","공기 압축기 설비","적정압력관리","공기압축기 토출압력조정",0,2,0,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,2.9,1.65]
[407,"제조업 - 유리","동력설비","모터절전기도입","믹서 모터 절전기 설치",3.8,1.6,6,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,2.3,1.31]
[408,"제조업 - 유리","기타전기설비","신설비도입","CK분사시스템 적용",4.4,5.7,24.8,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,8.2,4.67]
[409,"제조업 - 유리","송풍기 설비","회전수제어설비도입","V-434Fan 인버터 회전수제어",1.2,4.1,5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,5.9,3.36]
[410,"제조업 - 유리","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","공기압축기 교체",4.2,26.5,110,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,37.9,21.58]
[411,"제조업 - 철강","조명 설비","조명제어시스템도입","화장실 재실감지기 설치",2.7,3.68,9.9,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,5.23,2.98]
[412,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉각수 펌프 순환유량 개선",0.6,52.76,30,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,75.03,42.72]
[413,"제조업 - 철강","공조기 설비","노후설비대체","노후 공랭식 항온항습기 교체",3.9,85.51,337,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,121.61,69.25]
[414,"제조업 - 철강","공조기 설비","부속장치교쳬및보완","수냉식 항온항습기 COP 개선",0.5,239.34,120,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,340.36,193.81]
[415,"제조업 - 철강","기타전기설비","운전방법개선","냉각탑 운전방법 개선",3,47.35,140,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,67.34,38.35]
[416,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","신설비도입","태양광 발전",5.2,57.84,300,2024,"5천toe 이하","전기(발전기준)",0,55.98,31.77]
[417,"제조업 - 철강","공조기 설비","기타설비대체","항온항습기 가습 방법 개선",2.3,13.01,30,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,13.54,7.71]
[418,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","조명 재실감지센서 설치",2.9,15.55,45,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,16.18,9.21]
[419,"제조업 - 철강","보일러","기타(분류불가)","온수 보일러 내부 고방사 코팅",1.6,139.63,228,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",104.85,0,60.33]
[420,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","공기비조정","흡수식냉온수기 공기비 개선",0.2,2.54,0.5,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",2.46,0,1.42]
[421,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","스크루냉동기 냉각수펌프 회전수 제어",0.8,7.04,5.4,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,9.12,5.19]
[422,"제조업 - 철강","보일러","운전방법개선","보일러 부하율 개선",0,15.22,0,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",14.75,0,8.49]
[423,"제조업 - 철강","공조기 설비","회전수제어설비도입","공조기 회전수 제어",1.4,25.59,36.6,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,33.17,18.89]
[424,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","흡수식냉온수기 냉각수펌프 회전수 제어",3.2,24.48,77.5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,31.73,18.07]
[425,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","흡수식냉온수기 냉온수펌프 회전수 제어",2,34.26,67,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,44.39,25.28]
[426,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","기타(설비대체)","흡수식냉온수기를 스크루냉동기로 교체",2.4,83.94,200,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",130.6,-65.86,37.25]
[427,"제조업 - 화학 / 석유화학","수.발.배전 설비","기존설비통폐합","저부하 변압기 수전계통 통폐합",1,10.4,10,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,16.25,9.25]
[428,"제조업 - 화학 / 석유화학","송풍기 설비","회전수제어설비도입","냉각 Fan 가변속 구동제어 도입",1,4.7,4.5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,7.39,4.21]
[429,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","노후설비대체","노후펌프를 고효율 적정성능 기기로 교체",1.2,17.5,21,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,27.32,15.56]
[430,"제조업 - 화학 / 석유화학","수.발.배전 설비","노후설비대체","노후변압기 고효율 변압기로 교체",0.7,85.2,61.12,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,133.06,75.77]
[431,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(전기)","보온단열강화","고온관로 및 열기기 보온 단열강화",0,0,0,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,18.79,10.7]
[432,"제조업 - 화학 / 석유화학","보일러","배공기열회수","열매체 보일러  연소공기 온도 상향개선",1.1,2.83,3,2024,"5천toe 이하","기타",2.87,0,2.31]
[433,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(기타)","보온강화","고온관로 및 열기기 보온 단열강화",0.7,28.93,21,2024,"5천toe 이하","기타",17.94,0,28.58]
[434,"제조업 - 화학 / 석유화학","보일러","기타(연료대체)","고효율 복합연료 열매체 보일러 도입",1.6,189.32,300,2024,"5천toe 이하","기타",193.87,0,360.73]
[435,"제조업 - 전기전자","조명 설비","절전형조명설비개체","고효율 LED 조명 적용",5.8,18.3,106.56,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,26.35,15]
[436,"제조업 - 전기전자","조명 설비","신설비도입","화장실 카운터 센서 적용",1.5,1.71,2.6,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,2.46,1.4]
[437,"제조업 - 전기전자","송풍기 설비","부속장치교쳬및보완","공조기 급배기팬에 경량 고효율 풀리 도입",1.5,5.12,7.65,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,7.37,4.2]
[438,"제조업 - 전기전자","기타전기설비","부속장치교쳬및보완","엘레베이터 회생제동장치 도입",5.5,0.65,3.6,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,0.93,0.53]
[439,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","기타설비보완","압축에어 누설개선",0.3,2.2,0.72,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,3.17,1.81]
[440,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","적정압력관리","공기압축기 사용처 공급압략 조정",0.1,14.67,2,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,21.12,12.03]
[441,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","고효율 LED램프로 교체",8.9,13.22,117,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,22.77,12.97]
[442,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","노후설비대체","노후 변압기를 고효율 하이브리드 변압기로 교체",15.8,14.2,224.46,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,24.47,13.93]
[443,"제조업 - 철강","열수송설비","보온강화","미 보온 배관 및 밸브 단열강화",2.5,1.58,4,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",1.43,0,0.82]
[444,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","노후설비대체","노후 가스히트펌프(GHP) 교체로 연료비 절감",15.6,14.74,230,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",13.32,0,7.66]
[445,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","신설비도입","공기압축기실 간접증발 냉각방식 도입",1.4,71.2,100,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,111.5,63.49]
[446,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","신설비도입","전기실(MCC룸) 간접증발 냉각방식 도입",3.9,17.96,70,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,29.94,17.05]
[447,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","기타설비대체","임펠러 블레이드 설계개선으로 전력절감",5.1,23.35,120,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,36.23,20.63]
[448,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","부속장치교쳬및보완","펌프케이싱 내표면 및 임펠라  코팅하여 전력절감",1.2,4.26,5,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,6.61,3.76]
[449,"제조업 - 철강","공조기 설비","적정온도관리","동하절기 공조기 적정온도 강화",1.4,38.2,52.5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",11.56,36.61,27.43]
[450,"제조업 - 철강","보일러","공기비조정","공기비 조정",0,10.32,0,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",11.6,0,6.67]
[451,"제조업 - 화학 / 석유화학","수.발.배전 설비","전기기타","사업장 지붕 유휴면적 태양광 발전설비 도입 ",7.5,200.91,1497,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(발전기준)",0,272.11,154.45]
[452,"제조업 - 화학 / 석유화학","수.발.배전 설비","고효율전동기설치","프리미엄 전동기 도입 확대로 전력절감 ",2.3,160.64,366.1,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,267.42,152.28]
[453,"제조업 - 화학 / 석유화학","수.발.배전 설비","노후설비대체","노후 변압기를 고효율 변압기로 교체 ",10.2,51.03,522.82,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,84.96,48.38]
[454,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(전기)","보온단열강화","안정기(압출기) 보온강화",0.9,140.7,126.5,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,234.23,133.38]
[455,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","신설비도입","전기실/MCC룸 간접증발 냉각방식 도입",3.7,190.2,698.5,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,321.13,182.86]
[456,"제조업 - 화학 / 석유화학","송풍기 설비","노후설비대체","집수조 Roots Blower 교체로 전력절감",2.2,9.39,20.7,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,15.65,8.91]
[457,"제조업 - 화학 / 석유화학","냉동 및 열-펌프 설비","기타(열원대체)","냉동설비 외기냉각 SYSTEM 도입",2.2,204.38,440,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,340.24,193.74]
[458,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","관리방법개선","펌프 케이싱 내표면 및 임펠라 코팅으로 전력절감 ",1.6,95.05,150,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,158.24,90.11]
[459,"제조업 - 화학 / 석유화학","수.발.배전 설비","전기기타","태양광 발전",3,25.23,75.9,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,29.25,16.66]
[460,"제조업 - 화학 / 석유화학","수.발.배전 설비","노후설비대체","노후 변압기 고효율 변압기로 교체",2,38.31,76.87,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,44.43,25.3]
[461,"제조업 - 화학 / 석유화학","냉동 및 열-펌프 설비","적정압력관리","EHP 실외기 냉각핀 세척",1.6,2.83,4.5,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,3.28,1.87]
[462,"제조업 - 화학 / 석유화학","냉동 및 열-펌프 설비","적정압력관리","공냉식 냉동기 드라이포그 분무장치 설치",2.2,8.31,18,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,9.64,5.49]
[463,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","노후설비대체","냉각수 펌프 고효율 펌프로 교체",1.9,7.75,15,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,8.99,5.12]
[464,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","공기압축기 외장형 인버트 설치",3.1,11.02,34.2,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,12.78,7.28]
[465,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","노후설비대체","저효율공기압축기 인버트형으로 교체",5,14.61,72.65,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,12.78,7.28]
[466,"제조업 - 화학 / 석유화학","보일러","노후설비대체","노후보일러 고효율보일러로  교체",2.2,87.04,190,2024,"5천teo ~ 1만toe","(2011)도시가스(LNG)",78.34,0,45.08]
[467,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","노후설비대체","신규 공기압축기 도입",2.3,21.33,50,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,31.82,18.12]
[468,"제조업 - 화학 / 석유화학","보일러","응축수열회수","응축수로 재증발기 회수",0.8,24.57,20,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LPG)",23.95,0,16.09]
[469,"제조업 - 화학 / 석유화학","보일러","노후설비대체","고효율로 교체",3,66.02,200,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LPG)",64.34,0,43.55]
[470,"제조업 - 화학 / 석유화학","보일러","공기비조정","공기비조정",0.5,6.35,3,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LPG)",6.19,0,4.19]
[471,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","전기기타","기존 태양광 발전설비 발전효율 개선",1.7,16.67,28,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,24.82,14.13]
[472,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","고효율 LED 램프로 교체(오륜관, 개선관)",6.1,48.89,300,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,72.79,41.45]
[473,"제조업 - 철강","열수송설비","보온강화","미 보온 배관 및 밸브 단열강화",2.5,32.1,80,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",28.49,0,16.39]
[474,"제조업 - 철강","보일러","부속장치교체및보완","3(t/h) 관류보일러 4호기 절탄기 교체로 연료비 절감",3.2,6.21,20,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",5.52,0,3.18]
[475,"제조업 - 철강","보일러","노후설비대체","1단계 노후 보일러 교체 및 적정용량으로 설치",4.6,43.77,200,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",38.84,0,22.35]
[476,"제조업 - 유리","수.발.배전 설비","신설비도입","태양광발전시스템설치",4.6,137.39,626.68,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,207.28,118.03]
[477,"제조업 - 유리","기타전기설비","자동제어시스템도입","스마트공장구축사업(EMS설치)",1.3,308.53,410,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기기타",379.91,234.95,555.31]
[478,"제조업 - 유리","펌프 설비","적정용량화","적정용량의 고효율펌프로 교체",3.6,5.83,21,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,8.79,5.01]
[479,"제조업 - 유리","공기 압축기 설비","노후설비대체","VSD형 공기압축기로 교체",3.2,98.16,312,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,148.09,84.33]
[480,"제조업 - 유리","수.발.배전 설비","적정용량화","적정용량의 변압기로 교체",6.7,6.28,42,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,0.44,0.25]
[481,"제조업 - 유리","수.발.배전 설비","노후설비대체","고효율 하이브리드 변압기로 교체",6.7,29.9,200,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,45.12,25.69]
[482,"제조업 - 유리","로","보온강화","로터리 킬른 보온강화",1.4,169.71,235.51,2024,"2만teo ~ 5만toe","기타",425.52,0,472.32]
[483,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","관리방법개선","압축기 냉각팬 설치",1,16.21,15.5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,24.91,14.18]
[484,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","전기기타","태양광 발전설비 설치",7.3,19.38,141.1,2024,"5천toe 이하","전기(발전기준)",0,27.71,15.73]
[485,"제조업 - 철강","열사용설비(전기)","신설비도입","흡착식 드라이어 타입 변경",6.7,5.98,40,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,9.19,5.23]
[486,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉동기용 냉각수 순환펌프 인버터 제어",1.7,35.13,60,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,53.99,30.74]
[487,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","신설비도입","인버터형 공기압축기 적용",5.5,8.7,48,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,13.37,7.61]
[488,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","전기기타","공장 지붕 유휴면적 태양광 발전설비 도입",7.7,290.73,2250,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,438.82,249.88]
[489,"제조업 - 화학 / 석유화학","수.발.배전 설비","노후설비대체","내용년수 초과 노후변압기를 고효율로 교체하여 전력절감",11,20.25,223,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,30.56,17.4]
[490,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","노후설비대체","프리미엄 전동기 도입 및 동력전달장치 개선으로 전력절감",4.7,5.11,24.25,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,7.71,4.39]
[491,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","운전방법개선","흡착식 드라이어 운전방법 개선으로 전력절감",1.3,31.35,40,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,47.32,26.95]
[492,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","적정용량화","냉각수 및 공정용 펌프를 적정용량의 펌프로 교체하여 전력절감",2.4,33.3,80.5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,50.26,28.62]
[493,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","보온단열강화","압출기 노즐실린더 표면 단열하여 전력절감",0.7,68.48,46,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,103.35,58.85]
[494,"제조업 - 화학 / 석유화학","보일러","폐가스열회수","스팀보일러 배가스 폐열로 급수 승온하여 연료절감",0.9,9.33,8.1,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",9.04,0,5.2]
[495,"제조업 - 철강","공조기 설비","회전수제어설비도입","AHU FAN  회전 수 제어에 의한  전력절감",1.8,130.02,240,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,180.46,102.76]
[496,"제조업 - 철강","펌프 설비","노후설비대체","냉수공급펌프  고효율펌프로 교체",2.4,31.47,76.8,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,43.68,24.87]
[497,"제조업 - 철강","펌프 설비","노후설비대체","냉각수순환펌프  적정양정 및 고효율펌프로 교체",0.9,38.78,36,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,53.82,30.65]
[498,"제조업 - 철강","펌프 설비","노후설비대체","냉수순환펌프  적정양정 및  고효율펌프로 교체",1.4,20.37,28.8,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,28.27,16.1]
[499,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","배공기열회수","공기조화기(10기)OA(외기),EA(배기)전열교환기  설치에의한  배기열회수 이용 ",2.5,69.75,172.5,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",85.53,0,49.21]
[500,"제조업 - 철강","보일러","폐가스열회수","보일러 배기열 회수 강화(절탄기 후단에 신설 열교환기 3기 추가설치) ",1.8,126.75,230,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",155.43,0,89.43]
[501,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","노후설비대체","노후설비(변압기) 교체",18.6,4.19,78,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,6.7,3.82]
[502,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","적정전압관리","변압기 전압관리",0.3,12.15,4,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,19.4,11.05]
[503,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","공기압축기 회전수제어",0.7,20.46,15,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,32.68,18.61]
[504,"제조업 - 철강","기타전기설비","운전방법개선","냉각탑 운전방법 개선",0,7.63,0,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,12.19,6.94]
[505,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정유량관리","냉각 순환펌프를 고효율 펌프로 교체",0.5,14.47,7,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,23.11,13.16]
[506,"제조업 - 철강","요로 설비","기타설비보완","광휘 소둔로 고방사코팅",1.5,34.84,53.1,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,55.64,31.68]
[507,"제조업 - 철강","요로 설비","기타설비보완","유도로 LID 설치",0.5,21.65,10,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,34.57,19.69]
[508,"제조업 - 기타 제조업","기타전기설비","전기기타","공장 지붕에 태양광 설비 도입",4.3,56.35,240,2024,"5천toe 이하","전기(발전기준)",0,50.66,28.75]
[509,"제조업 - 기타 제조업","수.발.배전 설비","노후설비대체","노후 변압기를 고효율 변압기로 교체",3.9,9.66,37.9,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,13.06,7.44]
[510,"제조업 - 기타 제조업","공기 압축기 설비","전기기타","압축공기 누설 방지",0.3,19,5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,25.71,14.64]
[511,"제조업 - 철강","조명 설비","조명제어시스템도입","지하 주차장 Dimming제어 시스템 도입",4,7.44,30,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,10.67,6.08]
[512,"제조업 - 철강","펌프 설비","운전대수조정","냉수 순환계 수정에 따른 냉방 원단위 개선",2.9,32.31,95,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,46.34,26.39]
[513,"제조업 - 기타 제조업","공기 압축기 설비","적정압력관리","공기압축기 토출압력 조정",0,14.26,0,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,19.29,10.98]
[514,"제조업 - 기타 제조업","보일러","운전방법개선","보일러 퍼지 손실 저감 운전",0,4.56,0,2024,"5천toe 이하","프로판",4.53,0,3.08]
[515,"발전 / 에너지 - 수도","펌프 설비","역률개선",null,1.4,14.8,20,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,20.4,11.62]
[516,"발전 / 에너지 - 수도","펌프 설비","노후설비대체","효율개선",1.7,394.5,660,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,545.7,310.74]
[517,"제조업 - 기계","조명 설비","운전대수조정","절전스위치 설치",7.1,0.14,1,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,0.18,0.1]
[518,"제조업 - 기계","조명 설비","절전형조명설비개체","고효율 조명으로 교체",0.6,4.07,2.43,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,5.13,2.92]
[519,"제조업 - 기계","송풍기 설비","자동제어시스템도입","냉각탑팬 자동제어",2,3.94,8,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,4.96,2.82]
[520,"제조업 - 기계","송풍기 설비","회전수제어설비도입","집진기 팬 회전수 제어",0.6,7.85,5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,9.89,5.63]
[521,"제조업 - 기계","수.발.배전 설비","역률개선","수전 역률 개선",1.8,11.22,20,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,1.6,0.91]
[522,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","적정용량화","공기압축기 과부하 방지",1,14.5,14,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,18.27,10.4]
[523,"제조업 - 식품","보일러","기타(폐열회수)","공기열 히트펌프 설치로 온수 예열",2.1,23.53,50.1,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",16.59,-3.86,7.32]
[524,"제조업 - 식품","기타전기설비","신설비도입","태양광 발전설비 설치",6.4,18.47,118.9,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(발전기준)",0,27.71,15.73]
[525,"제조업 - 식품","수.발.배전 설비","신설비도입","고효율 하이브리드 변압기로 교체",7.1,48.71,344.3,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,78.55,44.73]
[526,"제조업 - 식품","기타전기설비","조명제어시스템도입","화장실 재실감지센서 설치",6.4,0.21,1.35,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,0.34,0.19]
[527,"제조업 - 식품","송풍기 설비","신설비도입","배기팬을 모터직결형팬으로 교체",7.2,29.44,212.29,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,47.47,27.03]
[528,"제조업 - 식품","조명 설비","운전대수조정","형광등을 고효율 LED 조명으로 교체",5.6,1.85,10.44,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,2.98,1.7]
[529,"제조업 - 식품","공기 압축기 설비","신설비도입","흡착식 드라이어 노점제어",1.7,11.44,20,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,18.44,10.5]
[530,"제조업 - 식품","공기 압축기 설비","신설비도입","인버터형 공기압축기로 교체",9.6,6.28,60,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,10.13,5.77]
[531,"제조업 - 식품","수.발.배전 설비","기타(운전관리)","태양광 발전 효율개 선 ",1.6,2.15,3.5,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,3.11,1.77]
[532,"제조업 - 식품","공기 압축기 설비","운전방법개선","공기압축기 운전합리화",0,37.16,0,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,53.63,30.54]
[533,"제조업 - 식품","기타전기설비","기타(운전관리)","실외기 효율 개선",1.1,8.32,9.4,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,12.01,6.84]
[534,"제조업 - 식품","보일러","노후설비대체","고효율 버너 교체",1.6,37.85,60,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LPG)",53.69,0,36.06]
[535,"제조업 - 식품","수.발.배전 설비","운전대수조정","노후화된 변압기를 하이브리드 변압기로 교체",8.1,9.31,75,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,15.91,9.06]
[536,"제조업 - 식품","기타전기설비","운전방법개선","냉각탑 효율향상으로 동하절기 냉동기 운전전력 절감",0.2,75,12,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,127.91,72.84]
[537,"제조업 - 식품","동력설비","신설비도입","모터 V-Belt 고효율로 교체",7.8,0.91,7.1,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,1.55,0.88]
[538,"제조업 - 식품","기타전기설비","신설비도입","승강기 회생제동장치 설치",8.3,0.18,1.5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,0.3,0.17]
[539,"제조업 - 식품","수.발.배전 설비","역률개선","역률 개선",1.2,17.14,20.2,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,4.64,2.64]
[540,"제조업 - 식품","냉동 및 열-펌프 설비","노후설비대체","육가공 냉동기 교체",3.2,253.24,800,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,394.93,224.89]
[541,"제조업 - 식품","냉동 및 열-펌프 설비","응축수열회수","보일러 응축수 활용 흡수식 냉동기설치",1.1,375.86,410,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,586.17,333.78]
[542,"제조업 - 식품","펌프 설비","회전수제어설비도입","신선2. 5기계실 냉각수펌프 인버터설치",1.2,27.32,32.1,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,42.61,24.26]
[543,"제조업 - 식품","송풍기 설비","회전수제어설비도입","신선2 공조기 송풍기 FAN 모터 인버터 도입",1,35.1,35.1,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,54.74,31.17]
[544,"제조업 - 식품","공기 압축기 설비","배공기열회수","공기압축기 배기열 난방이용",2.1,95.08,200,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,148.28,84.44]
[545,"제조업 - 식품","공기 압축기 설비","적정압력관리","공기압축기  공급압력 개선",0,65.25,0,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,101.76,57.95]
[546,"제조업 - 식품","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","공기압축기 인버터설치",0.5,79.38,37,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,123.79,70.49]
[547,"제조업 - 식품","보일러","공기비조정","보일러 공기비조정",0,273.64,3.5,2024,"2만teo ~ 5만toe","도시가스(LPG)",419.87,0,282.01]
[548,"제조업 - 섬유/ 피혁","기타전기설비","관리방법개선","전력요급제 산업용(을) 고압A Ⅱ에서 Ⅰ로 변경",0,4.89,0,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,0,0]
[549,"제조업 - 섬유/ 피혁","기타전기설비","신설비도입","태양광 발전시스템 설치",2.8,25.73,73.05,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,30.09,17.13]
[550,"제조업 - 섬유/ 피혁","조명 설비","기타(조명개선)","일반 형광등을 고효율 LED램프로 교체",2.6,16.84,44.32,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,18.05,10.28]
[551,"제조업 - 섬유/ 피혁","수.발.배전 설비","기존설비통폐합","변압기 통폐합 운용관리",1.6,4.88,8,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,5.22,2.97]
[552,"제조업 - 섬유/ 피혁","펌프 설비","운전방법개선","고가수조 공급펌프 흡입 양정 상향 조정",0.2,3.49,0.75,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,3.73,2.12]
[553,"제조업 - 섬유/ 피혁","펌프 설비","자동제어시스템도입","옥외 고가수조 급수공급펌프 자동제어",0.8,20.15,16,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,21.59,12.29]
[554,"제조업 - 섬유/ 피혁","동력설비","자동제어시스템도입","세척기 에어블브로잉 자동센스 적용",1.4,11.7,16,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,13.72,7.81]
[555,"제조업 - 섬유/ 피혁","열사용설비(기타)","보온강화","스팀공급배관 및 온수탱크 보온",3.2,2.18,7,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",1.4,0,0.81]
[556,"제조업 - 섬유/ 피혁","열사용설비(기타)","운전방법개선","공기압축기 배기열을 공조기 난방용 급기예열",2.2,15.27,33,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",9.78,0,5.63]
[557,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","화장실에 카운터센서 설치",5.8,1.85,10.8,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,2.4,1.37]
[558,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","계단실에 재심감지센서 설치",0.4,3.86,1.68,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,5.02,2.86]
[559,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","주차장 조명등 디밍시스템 적용",1.6,15.3,23.8,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,19.87,11.32]
[560,"제조업 - 철강","기타전기설비","전기기타","실외기 핀튜브 세척",0.4,12.51,4.85,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",7.96,6.81,8.46]
[561,"제조업 - 목재","송풍기 설비","신설비도입","초지기용 냉각팬과 모터를 직결",2.1,1.17,2.5,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,1.67,0.95]
[562,"제조업 - 목재","펌프 설비","고효율전동기설치","노후 전동기를 프리미엄 전동기로 교체",2.2,34.22,76.71,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,48.98,27.89]
[563,"제조업 - 목재","공기 압축기 설비","신설비도입","인버터형 공기압축기로 교체",3.7,19.03,70,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,27.24,15.51]
[564,"제조업 - 목재","공기 압축기 설비","관리방법개선","압축공기 누기개선",0.2,7.96,1.36,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,11.39,6.49]
[565,"제조업 - 목재","열사용설비(기타)","노후설비대체","버켓, 볼트랩을 오리피스 트랩으로 교체",0.9,21.43,20,2024,"2만teo ~ 5만toe","증기",16.48,0,26.17]
[566,"제조업 - 목재","열사용설비(기타)","노후설비대체","건조기 습공기 배기열 회수",11.9,151.77,1800,2024,"2만teo ~ 5만toe","(2011)증기",116.72,0,185.36]
[567,"제조업 - 목재","열사용설비(건조기류)","신설비도입","슈프레스 적용하여 탈수율 향상",5.3,1216.35,6500,2024,"2만teo ~ 5만toe","(2011)증기",935.36,0,1485.46]
[568,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","부속장치교쳬및보완","공조기 온도조절밸브 교체를 통한 EHP 가동률 절감",1.4,67.32,91.72,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,81.6,46.47]
[569,"제조업 - 철강","기타전기설비","부속장치교쳬및보완","충진재 교체",2.7,22.77,60.4,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,27.61,15.72]
[570,"제조업 - 철강","펌프 설비","자동제어시스템도입","냉각수 펌프에 스마트 축동력 제어장치 적용",4.8,813.22,3924.7,2024,"20만 toe이상","전기(소비기준)",0,1157.62,659.19]
[571,"제조업 - 철강","송풍기 설비","자동제어시스템도입","형강공장 FM BLOWER 인버터 적용",1.3,116.5,153.45,2024,"20만 toe이상","전기(소비기준)",0,165.84,94.43]
[572,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","부속장치교쳬및보완","제강/형강공장 리시브탱크 등 에어 트랩부 압축공기 누설개선",0.4,284.16,126,2024,"20만 toe이상","전기(소비기준)",0,404.51,230.34]
[573,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","부속장치교쳬및보완","제강공장 흡착식 드라이어를 Non Purge식으로 교체",2.6,108.24,280,2024,"20만 toe이상","전기(소비기준)",0,154.08,87.74]
[574,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","노후설비대체","CS(봉강)공장 공기압축기 노후 대체",4.3,70.6,305,2024,"20만 toe이상","전기(소비기준)",0,100.5,57.23]
[575,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","노후설비대체","제강/형강공장 공기압축기 노후 대체",2.1,738.14,1560,2024,"20만 toe이상","전기(소비기준)",0,1050.75,598.33]
[576,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","운전방법개선","제강/형강공장 공기압축기 압력 바란싱으로 운전방법개선",2.9,346.51,992,2024,"20만 toe이상","전기(소비기준)",0,493.26,280.88]
[577,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","기존설비통폐합","변압기 통폐합 및 고효율 하이브리드 변압기로 교체",4.4,275.87,1214,2024,"20만 toe이상","전기(소비기준)",0,392.7,223.62]
[578,"제조업 - 철강","로","보온강화",null,0.5,139.69,73.56,2024,"20만 toe이상","(2011)천연가스(LNG)",139.63,0,80.35]
[579,"제조업 - 철강","로","보온강화","형강공장 가열로 설비 보온강화",0.5,548.27,254.38,2024,"20만 toe이상","(2011)천연가스(LNG)",548.05,0,315.38]
[580,"제조업 - 전기전자","수.발.배전 설비","신설비도입","고조파 저감용 능동필터 설치",2.8,24.91,70,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,34.3,19.53]
[581,"제조업 - 전기전자","조명 설비","조명제어시스템도입","생산동 제품보관구역 재실감지센서 설치",2.9,13.85,40,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,19.07,10.86]
[582,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","기타설비대체","드레인 트랩 압축공기 누기 개선",2.2,3.69,8,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,5.08,2.89]
[583,"제조업 - 전기전자","냉동 및 열-펌프 설비","신설비도입","전기실 냉방용 간접증발냉각장치설치",1.6,42.61,70,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,60.33,34.35]
[584,"제조업 - 전기전자","공조기 설비","신설비도입","공조기 예냉설비 설치",4.4,114.66,500,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,160.63,91.47]
[585,"제조업 - 전기전자","냉동 및 열-펌프 설비","신설비도입","실외기  포그(Fog) 분무 설치",3,13.37,40,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,18.41,10.48]
[586,"제조업 - 전기전자","요로 설비","보온단열강화","전기소성로 고방사 코팅",1.8,55.07,96.6,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,75.83,43.18]
[587,"제조업 - 유리","공기 압축기 설비","기타(운전관리)","압축공기 누설방지",1.4,6.9,10,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,9.9,5.64]
[588,"제조업 - 유리","공기 압축기 설비","적정압력관리","공기압축기 토출압력조정",0,2.3,0,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,3.3,1.88]
[589,"제조업 - 유리","기타전기설비","운전방법개선","흡착식드라이어 타임조정",0.4,4.6,2,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,6.6,3.76]
[590,"제조업 - 유리","동력설비","모터절전기도입","믹서 모터절전기 설치",3.5,2,7,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,2.8,1.59]
[591,"제조업 - 유리","공기 압축기 설비","신설비도입","CK 분사시스템적용",4.6,3.9,18,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,5.6,3.19]
[592,"제조업 - 유리","로","페공기+폐가스","건조기 배기열 회수",4.5,37.5,170,2024,"5천toe 이하","프로판",31.2,0,21.18]
[593,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","노후설비대체","공급용수 펌프 교체",2.1,4.01,8.5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,5.4,3.07]
[594,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","적정압력관리","공급압력 개선",0,7.67,0,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,10.34,5.89]
[595,"제조업 - 화학 / 석유화학","보일러","폐가스열회수","열매보일러 폐열회수 공기예열기 설치",2,25.59,50,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",25.47,0,14.66]
[596,"제조업 - 화학 / 석유화학","보일러","공기비조정","열매보일러 공기비조정",0.4,9.14,3.5,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",9.1,0,5.24]
[597,"제조업 - 유리","열사용설비(전기)","기타(운전관리)","압축공기 누기 방지",0.9,3.48,3,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,4.6,2.62]
[598,"제조업 - 유리","공기 압축기 설비","운전방법개선","3호기를 풀부하 운전하고  2호기를 인버터 강화한다",1.5,13.46,20,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,17.79,10.13]
[599,"제조업 - 유리","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","인버터설치",3.3,4.57,15,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,6.05,3.45]
[600,"제조업 - 유리","로","보온강화","버너존 보온강화",0.5,12.59,6,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LPG)",14.39,0,9.67]
[601,"제조업 - 철강","기타전기설비","전기기타","냉/난방온도 조절로 전력절감",0,115.14,0,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",96.36,20.73,56.69]
[602,"제조업 - 철강","조명 설비","전기기타","조명설비 개선",2.1,30.54,63.98,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,37.1,21.13]
[603,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉각수 펌프에 인버터를 적용하여 적정양정으로 개선",1.8,14.88,27,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,18.08,10.3]
[604,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉수 펌프에 인버터를 적용하여 적정용량으로 개선",1.8,52,96,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,63.17,35.97]
[605,"제조업 - 철강","펌프 설비","부속장치교쳬및보완","펌프케이싱 내부 및 임펠라 Coating으로 전력절감",3,6.48,19.2,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,7.87,4.48]
[606,"제조업 - 철강","공조기 설비","신설비도입","전기실냉방기를 간접증발냉각장치로 대체",5.1,64.48,328.9,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,82.13,46.77]
[607,"제조업 - 식품","동력설비","기타설비대체","벌크라인 블로워를 고효율 터보블로워로 교체",3.4,11.88,40,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,15.11,8.6]
[608,"제조업 - 식품","기타전기설비","회전수제어설비도입","집진기 블로워 인버터 제어",2.3,17.11,40,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,21.76,12.39]
[609,"제조업 - 식품","공기 압축기 설비","생산성향상","공기압축기 외기 흡입으로 효율 증대",1.8,11.01,20,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,14,7.97]
[610,"제조업 - 식품","공기 압축기 설비","기타(운전관리)","공기압축기 운전 우선순위 변경",0,5.22,0,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,6.64,3.78]
[611,"제조업 - 식품","열사용설비(전기)","운전방법개선","흡착식드라이어 타입 변경(Heatless → 히터외장형)",4.2,18.97,80,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,24.14,13.75]
[612,"제조업 - 식품","보일러","트랩교체","플로우트 트랩을 오리피스 트랩으로 교체",1.5,39.33,60,2024,"5천teo ~ 1만toe","(2011)천연가스(LNG)",37.35,0,21.49]
[613,"제조업 - 기타 제조업","송풍기 설비","부속장치교쳬및보완","각종 Fan V-BELT 동력전달장치 개선",1.2,39.75,47.27,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,60.69,34.56]
[614,"제조업 - 기타 제조업","공기 압축기 설비","기타(운전관리)","공기압축기 흡입공기 외기도입으로 전력 절감",0.4,51.31,22.1,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,78.33,44.6]
[615,"제조업 - 기타 제조업","공기 압축기 설비","부속장치교쳬및보완","압축공기 누기방지로 전력 절감",0,273.21,13.12,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,417.11,237.52]
[616,"제조업 - 기타 제조업","펌프 설비","적정용량화","#2공장 냉각수펌프 개선으로 전력 절감",0,167.14,6.5,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,255.17,145.3]
[617,"제조업 - 기타 제조업","냉동 및 열-펌프 설비","기타(폐열회수)","WOOD PELLET 보일러 폐열회수로 냉동전력 절감",3.1,141.57,437.1,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,262.69,149.58]
[618,"제조업 - 기타 제조업","보일러","보온강화","공장 스팀배관 및 밸브류 미 보온부위 단열 강화",0.6,259.96,159.46,2024,"2만teo ~ 5만toe","도시가스(LNG)",237.78,0,136.82]
[619,"제조업 - 기타 제조업","보일러","공기비조정","WOOD PELLET 보일러 공기비 개선으로 연료 절감",0.3,247.45,78,2024,"2만teo ~ 5만toe","기타",379.95,0,0]
[620,"제조업 - 기타 제조업","보일러","운전방법개선","MAIN STEAM 배관 통합 운영으로 연료 절감",1.2,318.24,390.6,2024,"2만teo ~ 5만toe","도시가스(LNG)",291.11,0,167.5]
[621,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","신설비도입","용량가변형 하이드로킷 설치",2.5,46.51,115.53,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,61.6,35.08]
[622,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","주차타워 Dimming조명 시스템 도입",3.7,16.82,62.34,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,22.3,12.7]
[623,"제조업 - 철강","공조기 설비","노후설비대체","노후 공조기 교체",12.1,12.41,150,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,16.4,9.34]
[624,"제조업 - 철강","공조기 설비","기타설비대체","부속동 공기조화기 DX코일 교체",2.8,74.14,208,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,98.3,55.98]
[625,"제조업 - 철강","보일러","신설비도입","비스타홀 소형보일러로 교체",0.5,213.63,105,2024,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",237.29,0,136.53]
[626,"제조업 - 철강","보일러","노후설비대체","노후 난방(급탕)설비 시스템보일러 적용",5.8,107.71,620,2024,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",163.78,-58.62,94.24]
[627,"제조업 - 철강","요로 설비","보온단열강화","단열 도료 사용 보온강화",1.5,13.25,20,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,19.96,11.37]
[628,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","폐수열회수","폐열회수로 흡수식 냉동기 도입",5.9,100.84,598,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,151.96,86.53]
[629,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","회전수제어설비도입","공급펌프 회전수제어로 전력절감",2.1,8.65,18,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,13.04,7.43]
[630,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","적정배관및교체","도금공정 냉동수 펌프 배관개선으로 순환펌프 정지",0.4,97.28,39,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,146.6,83.48]
[631,"제조업 - 철강","공조기 설비","기타(운전관리)","냉동수 공급유량 조정",1.1,179.8,204,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,270.96,154.29]
[632,"제조업 - 철강","공조기 설비","기타(운전관리)","동절기 동파방지 개선 및 냉동수 순환량 감소",0.5,40.66,20,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,61.27,34.89]
[633,"제조업 - 철강","기타전기설비","운전방법개선","흡착식 제습기 복합식으로 제습방식 개선",2.8,35.56,100,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,53.59,30.52]
[634,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","기타(운전관리)","압축기 외기도입",1.9,26.78,50,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,40.4,23.01]
[635,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","신설비도입","근린생활시설 옥상 태양광 시스템 도입",3,55.03,165,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,47.6,25.98]
[636,"제조업 - 철강","조명 설비","운전대수조정","최소조도기준에 맞춘 대수제어",0,66.74,0,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,79.4,43.34]
[637,"제조업 - 철강","펌프 설비","운전대수조정","냉수라인통합을 통해 불필요한 펌프가동 정지",0.1,56.86,8,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,67.67,36.94]
[638,"제조업 -  자동차 및 트레일러","기타전기설비","신설비도입","태양광발전설비 도입",5.5,30.82,169.07,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,46.25,26.34]
[639,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","운전방법개선","냉동기 냉수 펌프 시스템 개선",2.4,2.47,6,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,3.71,2.11]
[640,"제조업 -  자동차 및 트레일러","동력설비","고효율전동기설치","프리미엄 고효율 전동기로 교체",2.3,22.58,53.01,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,33.88,19.29]
[641,"제조업 -  자동차 및 트레일러","공기 압축기 설비","전기기타","공기압축기용 드라이어 개선",1.5,165,240,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,247.66,141.03]
[642,"제조업 -  자동차 및 트레일러","보일러","폐가스열회수","보일러 배기가스로부터의 열회수",2.7,1.64,4.5,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",1.5,0,0.86]
[643,"제조업 - 기타 제조업","수.발.배전 설비","노후설비대체","노후변압기 고효율변압기로 교체",1.1,19.47,21.4,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,24.65,14.04]
[644,"제조업 - 기타 제조업","수.발.배전 설비","운전방법개선","변압기 통합운전",0.9,3.23,3,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,4.09,2.33]
[645,"제조업 - 기타 제조업","냉동 및 열-펌프 설비","적정압력관리","EHP 실외기 Dry-Fog 설치",2.7,4.41,12,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,5.59,3.18]
[646,"제조업 - 기타 제조업","공기 압축기 설비","기타(운전관리)","압축공기 누기차단",0.7,7.16,5,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,9.07,5.16]
[647,"제조업 - 기타 제조업","공조기 설비","노후설비대체","노후 항온항습기 교체",3,12.19,36,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,15.44,8.79]
[648,"제조업 - 기타 제조업","송풍기 설비","운전방법개선","백필터집진기 운전방법 개선",0,17.44,0,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,22.09,12.58]
[649,"제조업 - 기타 제조업","보일러","기타(설비보완)","축열조(스팀Accumulator)설치",1.3,187.1,250,2024,"5천teo ~ 1만toe","(2011)도시가스(LNG)",178.51,0,102.7]
[650,"제조업 - 기타 제조업","보일러","폐가스열회수","배기폐열회수로  보일러급수온도 승온",0.3,77.27,20,2024,"5천teo ~ 1만toe","(2011)도시가스(LNG)",73.72,0,42.41]
[651,"제조업 - 전기전자","기타전기설비","전기기타","공장 옥상에 태양광 발전 설비 적용",7.4,247.89,1833.05,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,351.06,199.9]
[652,"제조업 - 전기전자","수.발.배전 설비","노후설비대체","노후 변압기를 고효율 변압기로 교체",2.9,135.59,386.6,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,192.02,109.34]
[653,"제조업 - 전기전자","기타전기설비","전기기타","흡착식 드라이어 노점온도 제어",0.9,3.31,3,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,4.69,2.67]
[654,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","신설비도입","태양광 발전시스템 (건물지원사업) 도입",4.5,7.95,36.12,2024,"5천toe 이하","전기(발전기준)",0,7.88,4.47]
[655,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","고효율 조명 교체 (LED)",3.7,6.34,23.58,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,8.54,4.86]
[656,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정유량관리","흡수식 냉동기 냉수펌프 유량제어",1,5.49,5.5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,7.4,4.21]
[657,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","신설비도입","태양광 발전시스템도입",8,4.49,36,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,6.12,3.48]
[658,"제조업 - 화학 / 석유화학","송풍기 설비","회전수제어설비도입","회전수제어",0.6,26.84,15,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,37.01,21.07]
[659,"제조업 - 화학 / 석유화학","수.발.배전 설비","신설비도입","고효율 변압기 교체",1.6,3.67,5.9,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,5.06,2.88]
[660,"제조업 - 화학 / 석유화학","송풍기 설비","회전수제어설비도입","회전수제어",0.7,30.16,20,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,41.59,23.68]
[661,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","신설비도입","인버터 내장형 도입",1.1,108.3,120,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,147.93,84.24]
[662,"제조업 - 유리","수.발.배전 설비","전기기타","태양광 발전",4.3,3.53,15.18,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(발전기준)",0,5.19,2.95]
[663,"제조업 - 유리","펌프 설비","적정유량관리","냉각 순환펌프를 고효율 펌프로 교체",1.3,7.93,10,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,12.53,7.14]
[664,"제조업 - 유리","수.발.배전 설비","기타설비보완","고조파 차단용 능동필터 설치",1.8,19.19,35,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,30.34,17.28]
[665,"제조업 - 유리","공기 압축기 설비","적정압력관리","공기압축기 적정압 운전",0,23.23,0,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,36.72,20.91]
[666,"제조업 - 유리","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","공기압축기 인버터 부착 및 운전방법 개선",0.9,58.26,50,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,92.1,52.44]
[667,"제조업 - 유리","로","기타(설비보완)","AL 반사로 고방사 코팅",1,82.34,79.2,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",80.87,0,46.53]
[668,"제조업 - 유리","로","기타(설비보완)","가스 개질기 도입으로 연료절감",0.7,100.19,70,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",98.39,0,56.61]
[669,"제조업 - 기타 제조업","냉동 및 열-펌프 설비","기타(운전관리)","냉동기 Condenser 자동스케일 제거장치 도입",2.5,18.1,46,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,27.77,15.81]
[670,"제조업 - 기타 제조업","냉동 및 열-펌프 설비","기타(폐열회수)","동절기 냉동기 외기냉각 System 도입",2,57.5,115,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,88.19,50.22]
[671,"제조업 - 기타 제조업","펌프 설비","적정용량화","냉동기용 냉수/냉각수펌프를 적정용량의 펌프로 교체",1.4,78.1,111.6,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,119.7,68.16]
[672,"제조업 - 기타 제조업","공기 압축기 설비","관리방법개선","흡착식 Air Dryer 운전제어방법 변경",0,37.4,0,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,57.31,32.63]
[673,"제조업 - 기타 제조업","공기 압축기 설비","기타설비보완","냉동식 Air Dryer 설치로 흡착식 Air Dryer 운전부하 경감",2,43.7,86.3,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,67.04,38.17]
[674,"제조업 - 기타 제조업","공기 압축기 설비","적정온도관리","하절기 공기압축기 흡입공기온도 냉각으로 전력절감",3.6,45.5,162.2,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,69.69,39.68]
[675,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","운전대수조정","고효율 Air 노즐 도입 설치로 전력절감",0.7,15.08,10,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,22.39,12.75]
[676,"제조업 - 철강","기타전기설비","운전대수조정","옥상 EHP 및 냉방기 실외기 포그 시스템 도입",4,37.27,150,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,55.31,31.5]
[677,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","회전수제어설비도입","800RT 냉각수 펌프 SCB DEVICE 설치로 전력절감",2.4,21.13,50,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,31.35,17.85]
[678,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","적정용량화","적정용량 공냉식 인버터 터보 냉동기 도입 설치",3.3,60.3,200,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,89.5,50.96]
[679,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","기타(운전관리)","저부하 변압기 통폐합에 따른 전력절감",3.2,4.62,15,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,6.86,3.91]
[680,"제조업 - 철강","열수송설비","보온강화","미 보온 배관 및 밸브 단열강화",2.3,13.06,30,2024,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",12.27,0,7.06]
[681,"제조업 - 철강","보일러","신설비도입","가스(LNG) 개질기 설치로 연료비 절감",2,73.47,150,2024,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",69.07,0,39.74]
[682,"제조업 - 철강","기타전기설비","신설비도입","회생제동장치 설치",1.3,9.11,11.9,2024,"5천toe 이하","전기(발전기준)",0,11.67,6.62]
[683,"제조업 - 철강","조명 설비","노후설비대체","고효율LED등으로 교체",1.4,51.89,73.65,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,71.51,40.72]
[684,"제조업 - 철강","펌프 설비","고효율전동기설치","프리미엄 전동기로 교체",2.5,74.43,187.83,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,102.58,58.41]
[685,"제조업 - 철강","펌프 설비","신설비도입","인버터 설치",0.6,141.07,83.82,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,194.4,110.7]
[686,"제조업 - 철강","보일러","공기비조정","공기비 조정",4.2,0.5,2.1,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",0.49,0,0.28]
[687,"제조업 - 전기전자","동력설비","고효율전동기설치","일반 전동기를 프리미엄 전동기로 교체",2.7,27.34,73.5,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,38.72,22.05]
[688,"제조업 - 전기전자","기타전기설비","보온단열강화","오븐기 배기연도 단열에 의한 냉방손실 절감",0.7,54.6,40,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,77.32,44.03]
[689,"제조업 - 전기전자","기타전기설비","운전방법개선","동절기 냉각탑으로 냉수 냉각",0.9,116.67,110,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,165.23,94.09]
[690,"제조업 - 전기전자","공조기 설비","전기기타","외조기에 외기도입으로 냉방부하 절감",0,142.5,0,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,201.8,114.91]
[691,"제조업 - 전기전자","열사용설비(기타)","기타(설비대체)","외조기 증기 가습방법 변경",1.5,162.93,240,2024,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",132.72,0,76.37]
[692,"제조업 - 전기전자","보일러","응축수열회수","보일러 증기 응축수 회수",4.5,6.71,30,2024,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",5.46,0,3.14]
[693,"제조업 - 전기전자","보일러","운전방법개선","보일러 증기 압력 조정",0,8.39,0,2024,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",6.83,0,3.93]
[694,"제조업 - 식품","수.발.배전 설비","노후설비대체","노후된 변압기를 하이브리드 변압기로 교체",2.3,78.56,180,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,107.41,61.16]
[695,"제조업 - 식품","냉동 및 열-펌프 설비","운전대수조정","Condenser Unit (냉각기) 차양막 설치",0.5,1.95,1,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,2.67,1.52]
[696,"제조업 - 식품","공조기 설비","노후설비대체","2-7공조기(5분,포장)공조품질개선및공기간접증발냉각장치",1.9,33.92,63,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,49.1,27.96]
[697,"제조업 - 식품","냉동 및 열-펌프 설비","신설비도입","전기실 공조품질개선 및 공기 간접 증발 냉각장치(IEC) 설치로 에너지 절감",3,21.07,63,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,31.54,17.96]
[698,"제조업 - 식품","동력설비","기타설비보완","전동기 V-Belt를 고효율 벨트로 교체",3.1,4.92,15.1,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,6.73,3.83]
[699,"제조업 - 식품","열사용설비(기타)","벽단열","오븐 표면 보온 단열재 도포",0.8,17.91,15,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",17.68,0,10.17]
[700,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","적정온도관리","흡입온도 저하",7.4,10.32,76.8,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,15.16,8.63]
[701,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","신설비도입","고조파 저감용 능동필터 설치",1.3,187.09,235,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,282.82,161.05]
[702,"제조업 - 철강","조명 설비","기타(조명개선)","주차장 조명 재실감지 센서 설치",1.9,40.67,76.5,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,61.48,35.01]
[703,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","2차 부지 냉각수 순환펌프 인버터 설치",2.6,19.04,50,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,28.78,16.39]
[704,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","CDA 냉각수 펌프 인버터 설치",0.8,17.89,15,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,27.05,15.4]
[705,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉각수 순환펌프 마그넷 커플링 설치",0.8,400.25,338,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,605.05,344.54]
[706,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","기타(운전관리)","DP3 터보 냉동기 1호, 2호 효율 개선",0.9,107.7,100,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,162.81,92.71]
[707,"제조업 - 철강","보일러","신설비도입","가스 개질기 도입으로 연료 절감",2.6,15.69,40.66,2024,"5만teo ~ 10만toe","도시가스(LNG)",18.47,0,10.63]
[708,"제조업 - 철강","보일러","신설비도입","DP3 소용량 보일러 신설",2.5,39.23,97.3,2024,"5만teo ~ 10만toe","도시가스(LNG)",46.19,0,26.58]
[709,"제조업 - 철강","보일러","공기비조정","보일러 버너 공기비 조정(DP3)",0.3,5.78,1.8,2024,"5만teo ~ 10만toe","도시가스(LNG)",6.81,0,3.92]
[710,"제조업 - 식품","기타전기설비","전기기타","태양광 발전설비 도입",7.2,114,817.4,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,147.36,83.91]
[711,"제조업 - 식품","냉동 및 열-펌프 설비","전기기타","냉동창고 냉동기 실외기 효율 개선",0.4,43.6,15.6,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,56.37,32.1]
[712,"제조업 - 식품","냉동 및 열-펌프 설비","운전방법개선","냉동창고 냉동기 제어방식 개선",2.2,26.6,58.7,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,0,0]
[713,"제조업 - 식품","공기 압축기 설비","노후설비대체","스크류 인버터형 공기압축기로 교체",1.3,83.1,110,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,107.34,61.12]
[714,"제조업 - 화학 / 석유화학","일반 생산 전력 설비","운전방법개선","5.재생가스 가열 개선",0.7,291.59,210.31,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,458.3,260.97]
[715,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","적정온도관리","4.공기압축기 흡입온도 개선",1.8,38.43,68,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,60.4,34.39]
[716,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","노후설비대체","3. 냉각수펌프 효율 향상",0.8,92.13,74,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,144.8,82.45]
[717,"제조업 - 화학 / 석유화학","일반 생산 전력 설비","신설비도입","2.냉각탑 자동스케일제거장치설치",0.1,3843.78,440,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,6040.88,3439.87]
[718,"제조업 - 화학 / 석유화학","동력설비","신설비도입","1.동력설비 OPC-M 적용",2.8,200.65,568,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,315.37,179.58]
[719,"발전 / 에너지 - 수도","수.발.배전 설비","적정전압관리","저압 변압기 전압 탭 조정",0.1,6.52,0.7,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,8.83,5.03]
[720,"발전 / 에너지 - 수도","공기 압축기 설비","적정압력관리","공기압축기 운전압력 조정",0,1.75,0,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,2.26,1.29]
[721,"발전 / 에너지 - 수도","공기 압축기 설비","운전방법개선","공기압축기 Auto-Stop 시간 설정 조정",0,4.5,0,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,5.8,3.3]
[722,"발전 / 에너지 - 수도","펌프 설비","운전방법개선","취수펌프 고효율 펌프로 운전홥리화",0,27.28,0,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,34.46,19.62]
[723,"발전 / 에너지 - 수도","펌프 설비","노후설비대체","취수펌프를 고효율 펌프로 교체",11.2,61.31,684,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,77.49,44.13]
[724,"제조업 - 전기전자","기타전기설비","부속장치교쳬및보완","엘리베이터에 전력회생형 인버터 설치",1.2,8.28,10,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,11.5,6.55]
[725,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","부속장치교쳬및보완","터보 공기압축기 원단위 개선",0.4,232.54,100,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,322.94,183.89]
[726,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","회전수제어설비도입","RO 1차 고압펌프 회전수 제어",0.9,11.99,11,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,16.65,9.48]
[727,"제조업 - 전기전자","냉동 및 열-펌프 설비","기타설비보완","600RT 터보냉동기 성적계수 개선",0.4,45.07,20,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,62.59,35.64]
[728,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","신설비도입","에어컨 실외기에 살수장치 설치",1.4,21.05,30,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,29.96,17.06]
[729,"제조업 - 철강","조명 설비","자연채광이용","주차장 자연채광이용 선별적 소등",0,2.52,0,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,3.58,2.04]
[730,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","신설비도입","태양광 발전설비 설치",4.1,212.93,879.31,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,289.81,165.03]
[731,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","카렌다풀 냉각수펌프 회전수 제어",1.9,7.96,15.5,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,10.83,6.17]
[732,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","공기압축기실 냉각수펌프 회전수제어",0.8,20.6,17,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,28.03,15.96]
[733,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","노후설비대체","고효율 냉동기로 교체",4.8,101.98,490,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,138.8,79.04]
[734,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","기타설비보완","공기압축기 플리쿨링시스템 설치(급기온도강하)",1.6,7.88,13,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,10.72,6.1]
[735,"제조업 - 철강","보일러","노후설비대체","효율이 우수한 열매보일러로 교체",7.1,47.89,342,2024,"2만teo ~ 5만toe","도시가스(LNG)",47.55,0,27.36]
[736,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","기존설비통폐합","기존 탈기기 철거로 손실에너지 감소",1.8,33.56,60,2024,"2만teo ~ 5만toe","기타",15.67,24.2,22.8]
[737,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","신설비도입","복지관 급탕시스템을 공기열히트펌프로 개체",1.2,56.15,65,2024,"2만teo ~ 5만toe","기타",95.31,-54.23,23.96]
[738,"제조업 - 철강","보일러","배공기열회수","증기보일러 배기폐열회수(RO수 승온)",1.7,130.96,219,2024,"2만teo ~ 5만toe","도시가스(LNG)",130.03,0,74.82]
[739,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","역률개선","수변전설비 역률 개선",3.4,1.49,5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,0,0]
[740,"제조업 - 철강","기타전기설비","기타설비보완","스크러바 모터 V-Belt 고효율로 교체",3.8,0.52,2,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,0.84,0.48]
[741,"제조업 - 철강","기타전기설비","운전대수조정","공기열 히트펌프로 가열로, 소려로 폐열회수 냉수공급",1.2,45.1,56,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,72.2,41.11]
[742,"제조업 - 철강","요로 설비","기타설비보완","각 가열로, 소려로 표면 보온 또는 단열재 도포",2,43.52,89,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,69.7,39.69]
[743,"제조업 - 철강","기타전기설비","운전방법개선","냉각탑 효율향상으로 동하절기 가열로, 소열로 운전전력 절감",0.8,31.3,25,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,50.13,28.55]
[744,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","신설비도입","태양광 발전 설비 설치",6,42.18,251.78,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,66,37.58]
[745,"제조업 - 철강","기타전기설비","전기기타","냉난방 실외기 Cooling 시스템 도입",6.3,0.79,5,2024,"5천toe 이하","전기기타",0,1.23,0.7]
[746,"제조업 - 철강","송풍기 설비","부속장치교쳬및보완","경량 고효율 풀리 도입",0.8,3.18,2.7,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,4.98,2.84]
[747,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","보온강화","스팀배관 보온 강화",0.7,4.73,3.27,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",5.76,0,3.31]
[748,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","응축수열회수","H206 응축수열 회수하여 LNG절감",0,28.29,0,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",34.41,0,19.8]
[749,"발전 / 에너지 - 수도","기타전기설비","신설비도입","신재생에너지(태양광) 확대",10.4,8.88,92,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,12,6.83]
[750,"발전 / 에너지 - 수도","송풍기 설비","노후설비대체","역세송풍기 교체 및 효율증대",10,31.39,315,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,42.5,24.2]
[751,"발전 / 에너지 - 수도","펌프 설비","노후설비대체","고효율 유입펌프 교체",5,52.11,260,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,70.6,40.2]
[752,"발전 / 에너지 - 수도","기타전기설비","신설비도입","교반기 형식개선(수중 → 입축타입)",4.1,77.15,320,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,104.5,59.51]
[753,"제조업 - 철강","보일러","노후설비대체","기존 진공온수식보일러(급탕용) 시스템보일러로 교체",0.5,10,5,2024,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",8.68,0,4.99]
[754,"제조업 - 철강","펌프 설비","노후설비대체","냉각수펌프 3,4,5,7호기 교체",5.3,69,363,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,104.31,59.4]
[755,"제조업 - 철강","기타전기설비","노후설비대체","밀폐식 냉각탑 2대 교체",1,390,400,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,583.76,332.41]
[756,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","자동제어시스템도입","인버터 설치",1.4,11.76,16,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,16,9.11]
[757,"제조업 - 화학 / 석유화학","동력설비","고효율전동기설치","프리미엄 모터로 교체",5.7,14.89,85.21,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,20.2,11.5]
[758,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","자동제어시스템도입","인버터 설치",0.4,31.11,13,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,42.2,24.03]
[759,"제조업 - 화학 / 석유화학","수.발.배전 설비","신설비도입","노후 변압기 프리미엄으로 교체",4,39.1,157.4,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,53.05,30.21]
[760,"제조업 - 화학 / 석유화학","조명 설비","신설비도입","LED로 교체",4.7,1.42,6.71,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,1.92,1.09]
[761,"제조업 - 화학 / 석유화학","수.발.배전 설비","신설비도입","태양광 발전시스템 설치",5.7,22.18,125.9,2024,"5천toe 이하","전기(발전기준)",0,27.99,15.89]
[762,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(열)","페수열회수","응축수 열로 온수탱크 예열",2.6,19.4,50,2024,"5천toe 이하","증기",13.79,0,0]
[763,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(기타)","페수열회수","응측수열 활용 난방",3.8,13.32,50,2024,"5천toe 이하","증기",9.47,0,0]
[764,"제조업 - 화학 / 석유화학","수.발.배전 설비","최대부하 또는 부하율관리","최대수요 관리 개선",0,4.6,0,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,0,0]
[765,"제조업 - 화학 / 석유화학","동력설비","고효율전동기설치","프리미엄 모터로 교체",6.9,14.62,100.68,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,20,11.39]
[766,"제조업 - 화학 / 석유화학","수.발.배전 설비","역률개선","역률 개선",2.3,1.61,3.68,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,0,0]
[767,"제조업 - 화학 / 석유화학","조명 설비","기타(조명개선)","LED로 교체",4.3,2.37,10.26,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,3.25,1.85]
[768,"제조업 - 화학 / 석유화학","보일러","보온강화","경판 보온단열",6.3,0.87,5.44,2024,"5천teo ~ 1만toe","프로판",0.94,0,0.64]
[769,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","신설비도입","태양광 발전시스템 설치",5.7,22.01,125.9,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(발전기준)",0,27.99,15.89]
[770,"제조업 - 화학 / 석유화학","보일러","폐가스열회수","보일러 폐가스열로 텐타 급기 예열",4.6,10.79,50,2024,"5천teo ~ 1만toe","프로판",12.01,0,8.15]
[771,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(염색기류)","폐가스열회수","증열기 배기열로 로타리 날염기 급기 예열",2.6,11.7,30,2024,"5천teo ~ 1만toe","프로판",10.92,0,7.41]
[772,"제조업 - 화학 / 석유화학","보일러","폐가스열회수","공기예열기 설치",4.5,6.6,30,2024,"5천teo ~ 1만toe","프로판",7.35,0,4.99]
[773,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","적정압력관리","공기압축기 토출 압력을 통한 에너지 절감",0.4,1.39,0.5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,1.87,1.06]
[774,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","노후설비대체","노후된 변압기를 하이브리드 변압기로 교체",3.4,28.99,100,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,38.96,22.19]
[775,"발전 / 에너지 - 수도","송풍기 설비","회전수제어설비도입","Roots Blower 인버터설치",1,42.84,44.3,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,63.39,36.1]
[776,"발전 / 에너지 - 수도","펌프 설비","적정유량관리","슬러지처리시설 냉각수펌프교체",2.1,2.87,6,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,4.25,2.42]
[777,"발전 / 에너지 - 수도","송풍기 설비","운전대수조정","노통연관보일러  FD Fan 인버터설치",1.5,3.29,5,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,4.87,2.77]
[778,"발전 / 에너지 - 수도","공기 압축기 설비","기타(운전관리)","총인처리시설 Compressor외기도입",2.1,4.8,10,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,7.11,4.05]
[779,"발전 / 에너지 - 수도","공기 압축기 설비","신설비도입","슬러지처리시설 공기압축기교체",1.5,38.73,60,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,57.31,32.63]
[780,"발전 / 에너지 - 수도","공기 압축기 설비","적정압력관리","공기압축기공급 압력 개선",0,16.44,0,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,24.32,13.85]
[781,"발전 / 에너지 - 수도","보일러","공기비조정","노통연관 보일러(보조) 공기비조정",0.4,9.95,3.5,2024,"1만teo ~ 2만toe","가스기타",8.48,0,5.98]
[782,"제조업 - 철강","동력설비","기타설비보완","신선기 및 스크러버의 전동기 V-Belt를 고효율 벨트로 교체",3.2,13.39,43.4,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,17.99,10.24]
[783,"제조업 - 철강","로","보온강화","가열로 표면 보온 단열재 도포",1.1,17.62,20,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",15.48,0,8.9]
[784,"제조업 - 목재","동력설비","고효율전동기설치","노후 전동기를 고효율 프리미엄 전동기로 교체",3.7,68.45,250,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,106.93,60.89]
[785,"제조업 - 목재","기타전기설비","노후설비대체","폐수처리장 루츠 블로워를 고효율 터보 블로워로 교체",3.5,28.5,100,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,44.52,25.35]
[786,"제조업 - 목재","송풍기 설비","신설비도입","소각로 F.D Fan 마그네틱 커플링 설치로 전력절감",2.8,23.03,64,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,35.97,20.48]
[787,"제조업 - 목재","공기 압축기 설비","기타(운전관리)","현장 압축공기 누기 개선으로 전력절감",0.8,5.97,5,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,9.33,5.31]
[788,"제조업 - 목재","공기 압축기 설비","기타설비보완","고효율 Air 노즐 도입 설치로 전력절감",0.9,89.75,80,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,140.2,79.84]
[789,"제조업 - 목재","수.발.배전 설비","노후설비대체","노후 변압기를 고효율 하이브리드 변압기로 교체",4.9,50.8,250,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,79.35,45.18]
[790,"제조업 - 목재","열수송설비","보온강화","미 보온 배관 및 밸브 단열강화",2.5,31.5,80,2024,"2만teo ~ 5만toe","(2011)증기",29.3,0,11.44]
[791,"제조업 - 목재","열사용설비(건조기류)","노후설비대체","PM Dryer 스팀에어히터(SAH) 1호기 노후 교체",4.6,87.29,400,2024,"2만teo ~ 5만toe","(2011)증기",81.22,0,31.7]
[792,"제조업 - 철강","기타전기설비","운전대수조정","흡착식 Air Dryer 제습방법 개선",0.9,28.65,26,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,38.4,21.87]
[793,"제조업 - 철강","기타전기설비","운전방법개선","냉/난방온도 조절(증/감)로 전력절감",0,24.91,0,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,33.29,18.96]
[794,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","운전방법개선","공기압축기 흡입온도 및 토출압력 강하로 전력절감",0.4,51.6,20,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,68.95,39.26]
[795,"제조업 - 전기전자","냉동 및 열-펌프 설비","노후설비대체","고효율 냉동기 도입",1.5,519.59,800,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,728.63,414.91]
[796,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","운전방법개선","인버터제어형 공기압축기 도입",1.9,153.14,290,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,214.76,122.29]
[797,"제조업 - 전기전자","기타전기설비","신설비도입","재해 처리용 Blower 인버터 제어",0.6,35.74,22.98,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,50.12,28.54]
[798,"제조업 - 전기전자","기타전기설비","기타설비보완","냉각탑 Fan Blade 교체",3.6,20.74,75,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,29.09,16.56]
[799,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","전기기타","냉각수 펌프 내부 코팅",1.2,5.02,6,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,7.04,4.01]
[800,"제조업 - 철강","기타전기설비","신설비도입","신설비 도입으로 전력절감",3.6,1.69,6.15,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,2.25,1.28]
[801,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","부속장치교쳬및보완","친환경 냉매로 대체하여 전력절감",3.1,6.12,18.95,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,8.18,4.66]
[802,"제조업 - 철강","송풍기 설비","회전수제어설비도입","악취방지 유니트 배기팬에 인버터설치",6,3.36,20,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,4.79,2.73]
[803,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정용량화","냉각수 펌프 양정 개선",3.9,3.07,12,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,4.38,2.49]
[804,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","공기비조정","흡수식 냉온수기 공기비 조정",0,0.46,0,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",0.42,0,0.24]
[805,"제조업 - 철강","동력설비","고효율전동기설치","노후 전동기를 고효율 프리미엄 전동기로 교체",4.4,4.06,18,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,4.56,2.6]
[806,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉각수 펌프 SCB DEVICE 설치로 전력절감",1.2,62.4,75.17,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,70.15,39.95]
[807,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","기타(운전관리)","현장 압축공기 누기 개선으로 전력절감",0.6,7.85,5,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,8.82,5.02]
[808,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","노후설비대체","3구역 공기압축기 인버터형 공기압축기 도입 설치",2.2,13.62,30,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,15.31,8.72]
[809,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","2구역 공기압축기 외장형 인버터 시스템 설치",0.9,26.96,25,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,30.31,17.26]
[810,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","역률개선","수전설비 역률 개선으로 전력비 절감",2.3,42.97,100,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,30.05,17.11]
[811,"제조업 - 철강","로","보온강화","가열로 열방사 코팅재 시공으로 연료비 절감",2.3,17.27,40,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",19.59,0,11.27]
[812,"제조업 - 철강","로","신설비도입","가스 개질기 도입 설치로 연료비 절감",3.6,66.61,243,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",72.22,0,46.64]
[813,"제조업 - 기계","기타전기설비","전기기타","냉·온수기(정수기) 대기전력 저감",1.3,0.95,1.25,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,1.39,0.79]
[814,"제조업 - 기계","수.발.배전 설비","신설비도입","태양광 발전 시스템 도입",3.1,21.22,64.94,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,30.26,17.23]
[815,"발전 / 에너지 - 수도","펌프 설비","운전방법개선","최적 조합 적용",0,6.5,0,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,10.5,5.98]
[816,"발전 / 에너지 - 수도","펌프 설비","운전대수조정","최적 운영방안 제시",0,36.1,0,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,57.8,32.91]
[817,"제조업 - 목재","동력설비","고효율전동기설치","노후 전동기를 고효율 프리미엄 전동기로 교체",3.8,31.28,120,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,48.4,27.56]
[818,"제조업 - 목재","공기 압축기 설비","기타(운전관리)","현장 압축공기 누기개선으로 전력절감",0.8,6.03,5,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,9.33,5.31]
[819,"제조업 - 목재","공기 압축기 설비","기타설비대체","고효율 Air 노즐 도입 설치로 전력절감",0.8,65.46,50,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,101.28,57.67]
[820,"제조업 - 목재","수.발.배전 설비","노후설비대체","노후 변압기를 고효율 하이브리드 변압기로 교체",3.4,97.22,329.9,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,150.43,85.66]
[821,"제조업 - 목재","열수송설비","트랩교체","스팀트랩 정상화로 스팀 사용량 절감",1.2,12.12,15,2024,"2만teo ~ 5만toe","도시가스(LNG)",12.11,0,6.97]
[822,"제조업 - 목재","열수송설비","보온강화","미 보온 밸브 및 배관 단열강화",2.3,39.63,93,2024,"2만teo ~ 5만toe","도시가스(LNG)",39.62,0,22.8]
[823,"제조업 - 목재","보일러","배증기열회수","보일러 급수탱크 벤트 증기 회수장치 설치",0.7,49.78,35,2024,"2만teo ~ 5만toe","도시가스(LNG)",49.76,0,28.63]
[824,"제조업 - 목재","보일러","노후설비대체","노후 공기예열기 교체로 연료비 절감",3.7,23.78,87,2024,"2만teo ~ 5만toe","도시가스(LNG)",23.77,0,13.68]
[825,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","적정압력관리","공기압축기 토출압력조정",0,2.7,0,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,4,2.28]
[826,"제조업 - 전기전자","송풍기 설비","회전수제어설비도입","냉각탑Cooling Fan 인버터 회전수제어",3.1,1.77,5.5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,2.7,1.54]
[827,"제조업 - 전기전자","동력설비","모터절전기도입","DC전동기 모터절전기 설치",3.1,19.5,60,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,29.7,16.91]
[828,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","노후설비대체","냉각수펌프 적정용량 고효율펌프교체",3.5,4,14,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,6.2,3.53]
[829,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","공기압축기 교체",3.3,23,75,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,35,19.93]
[830,"제조업 - 기타 제조업","수.발.배전 설비","신설비도입","태양광 설치",9.7,85.7,828.6,2024,"5천toe 이하","전기(발전기준)",0,115.1,65.33]
[831,"제조업 - 기타 제조업","펌프 설비","운전방법개선","펌프시스템 계통을 변경함.",2.4,55.26,130,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,74.22,42.26]
[832,"제조업 - 철강","기타전기설비","신설비도입","사무동 지붕 태양광 발전시스템 도입",6.4,4.9,31.5,2024,"5천toe 이하","전기(발전기준)",0,7,3.97]
[833,"제조업 - 기타 제조업","공기 압축기 설비","기타(운전관리)","외기를 도입해서  효율을 높인다.",2.6,7.73,20,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,10.39,5.92]
[834,"제조업 - 철강","송풍기 설비","기타설비대체","집진기용 루로 교체츠블로워를 터보블로워",8.8,1.7,15,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,2.64,1.5]
[835,"제조업 - 기타 제조업","공기 압축기 설비","노후설비대체","공기 압축기 고효율로 교체",2,112.2,220,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,150.68,85.8]
[836,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","운전대수조정","적정용량의 공기압축기 추가 신설",1.7,11.5,20,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,17.56,10]
[837,"제조업 - 철강","열사용설비(전기)","관리방법개선","에어컨 실외기 냉각핀 세척으로 효율 향상",0.3,3,1,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,4.53,2.58]
[838,"제조업 - 철강","펌프 설비","고효율전동기설치","냉각수펌프 등 일반전동기를 프리미엄전동기로 교체하여 전력절감",4.2,1.3,5.5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,1.99,1.13]
[839,"제조업 - 철강","보일러","기타(설비대체)","적정용량의 열매체보일러 추가 신설",5.2,30.4,157.6,2024,"5천toe 이하","(2011)도시가스(LNG)",21.97,12.09,12.64]
[840,"제조업 - 식품","기타전기설비","운전방법개선","폐수처리장 Blower 운용방법 개선으로 전력절감",2.3,15.26,35,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,19.26,10.97]
[841,"제조업 - 식품","공기 압축기 설비","운전방법개선","무균밥동 공기압축기 운용방법 개선",0,19.86,0,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,25.08,14.28]
[842,"제조업 - 식품","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","HMR동 30마력 공기압축기 인버터 적용",0.5,14.94,8,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,18.86,10.74]
[843,"제조업 - 식품","보일러","운전방법개선","보일러 운전관리 개선으로 연료 절감",2.4,48.7,118.47,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",43.88,0,25.25]
[844,"제조업 - 철강","송풍기 설비","운전방법개선","각종 Fan V-BELT 동력전달장치 개선",1.3,20.34,26.22,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,31.05,17.68]
[845,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","적정배관및교체","압축공기 누기방지로 전력 절감",0.1,79.68,9,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,121.64,69.27]
[846,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","기타(운전관리)","저효율 COMP. 교체와 운전개선으로 전력 절감",1,50.4,51.87,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,76.94,43.81]
[847,"제조업 - 철강","열수송설비","보온강화","보일러 및 산세설비 미보온부위 단열 강화",0.5,105.51,52.88,2024,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",104.39,0,60.06]
[848,"제조업 - 철강","보일러","배공기열회수","보일러 배기가스 폐열회수로 스팀 절감",1.3,86.57,111,2024,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",86.17,-0.81,49.12]
[849,"제조업 - 철강","기타전기설비","신설비도입","태양광 발전시스템도입",5.8,68.51,400,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,73.14,41.65]
[850,"제조업 - 철강","조명 설비","기타(조명개선)","led 도입",3.6,0.83,3.02,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,1.05,0.6]
[851,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","인버터설치",1.6,12.75,20,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,16.12,9.18]
[852,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","인버터설치",1.2,16.37,20,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,20.7,11.79]
[853,"제조업 - 철강","보일러","신설비도입","온수히트펌프설치",0.6,431.11,250,2024,"5천toe 이하","기타",387.75,-199.94,109.26]
[854,"제조업 - 철강","보일러","배공기열회수","배기열회수",0,31.79,0,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",4.7,0,2.7]
[855,"제조업 - 철강","보일러","공기비조정","공기비조정",0.4,11.92,5,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",1.76,0,1.01]
[856,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","노후설비대체","VSD형 공기압축기로 교체",2.4,20.61,50,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,28.76,16.38]
[857,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","역률개선","역률개선",1,2.2,2.15,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,4.2,2.39]
[858,"제조업 - 철강","동력설비","노후설비대체","프리미엄전동기로 교체",1.4,50.82,72.56,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,70.78,40.3]
[859,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","노후설비대체","파워오토트랩으로 교체",0.3,10.62,3.36,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,14.79,8.42]
[860,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","조업공정개선기타","흡입온도 개선",0.9,13.12,12,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,18.27,10.4]
[861,"제조업 - 철강","로","기타(설비보완)","회전로 표면 단열도료 시공",0.6,274.89,154.65,2024,"5천teo ~ 1만toe","(2011)도시가스(LNG)",266.4,0,153.26]
[862,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정용량화","업무용 냉동기 냉각수펌프 용량 적정화",1.1,6.27,6.9,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,8.13,4.63]
[863,"제조업 - 철강","기타전기설비","운전방법개선","변전실 냉방기 운전방법 개선",1,1.05,1,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,1.36,0.77]
[864,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","최대전력관리장치설치","최대 수요전력(Peak) 관리",0,180.16,0,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,8.71,4.96]
[865,"제조업 -  자동차 및 트레일러","기타전기설비","신설비도입","태양열온수 시스템 도입",2.9,8.92,25.9,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,11.35,6.46]
[866,"제조업 -  자동차 및 트레일러","공조기 설비","적정온도관리","공장동 냉난방 온도 관리",2.8,11.25,32,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,14.32,8.15]
[867,"제조업 -  자동차 및 트레일러","기타전기설비","기타(운전관리)","냉각수설비 운전관리 개선",1.2,7.51,9,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,9.56,5.44]
[868,"제조업 -  자동차 및 트레일러","냉동 및 열-펌프 설비","기타(운전관리)","냉동기 운전 성능 개선",0.9,32.19,28,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,40.98,23.34]
[869,"제조업 -  자동차 및 트레일러","일반 생산 전력 설비","기타(운전관리)","Air 누기 방지",0.6,21.4,12,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,27.24,15.51]
[870,"제조업 -  자동차 및 트레일러","공기 압축기 설비","노후설비대체","노후 공기압축기 교체",1.5,46.43,70,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,59.1,33.65]
[871,"제조업 -  자동차 및 트레일러","수.발.배전 설비","노후설비대체","노후 변압기 통폐합 교체  ",1.2,9.95,12,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,12.67,7.21]
[872,"제조업 -  자동차 및 트레일러","보일러","기타(연료대체)","온수 공급 열원 교체",2.5,11.97,30,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",9.32,0,5.36]
[873,"제조업 -  자동차 및 트레일러","열사용설비(기타)","노후설비대체","노후 온풍기 교체",2.6,37.46,97.5,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",29.19,0,16.8]
[874,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","운전방법개선","압축공기 분사시스템 개선",2.2,7.33,16,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,10.34,5.89]
[875,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","생산성향상","순환 펌프 내부 코팅",2.9,0.98,2.85,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,1.38,0.79]
[876,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","관리방법개선","공기압축기 압축공기 손실 방지",0.3,5.59,1.5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,7.88,4.49]
[877,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","생산성향상","공기압축기 운전합리화",0.5,10.04,5.5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,14.16,8.06]
[878,"제조업 - 화학 / 석유화학","일반 생산 전력 설비","보온단열강화","압출기 방열 손실 절감",0.5,21.74,10,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,30.66,17.46]
[879,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정유량관리","흡수식 냉동기 냉수 펌프 유량제어",13.1,0.66,8.66,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,1.01,0.58]
[880,"제조업 - 철강","공조기 설비","회전수제어설비도입","공조기 인버터 도입",9,2.44,22,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,3.75,2.14]
[881,"발전 / 에너지 - 수도","펌프 설비","운전방법개선","최적조합 운영",0,213.1,0,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,341,194.18]
[882,"발전 / 에너지 - 수도","펌프 설비","기타설비보완","펌프 내부코팅",1.7,6.2,10.3,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,9.86,5.61]
[883,"발전 / 에너지 - 수도","펌프 설비","기타설비보완","펌프 임펠러 개선",2.1,52,110,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,82.1,46.75]
[884,"발전 / 에너지 - 수도","펌프 설비","운전방법개선","최적운영조합",0,159,0,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,216,123]
[885,"발전 / 에너지 - 전기생산","펌프 설비","운전방법개선","최적운영조합",0,42,0,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,59.1,33.65]
[886,"발전 / 에너지 - 수도","펌프 설비","운전방법개선","최적운영조합 도입",0,18,0,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,24.1,13.72]
[887,"제조업 - 철강","기타전기설비","전기기타","태양광 발전시스템(건물지원사업) 도입",3.4,27.34,92.87,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(발전기준)",0,27.39,15.55]
[888,"제조업 - 철강","기타전기설비","신설비도입","전기실 간접증발장치 도입",3.8,55.45,213,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,81.4,46.35]
[889,"제조업 - 철강","송풍기 설비","신설비도입","폐수처리장 블로워 변경(루츠&gt;터보)",1.9,29.91,56,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,41.31,23.52]
[890,"제조업 - 철강","펌프 설비","노후설비대체","폐수처리장 재활용수 공급펌프 교체",1.2,40.65,50,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,56.14,31.97]
[891,"제조업 - 철강","펌프 설비","운전방법개선","삼만육천지 취수펌프 운전 합리화",0.1,33.36,5,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,46.08,26.24]
[892,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","CB 터보냉동기 냉수펌프 인버터 도입",6.8,3.69,25,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,5.09,2.9]
[893,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정유량관리","CB 터보냉동기 냉각수펌프 적정 용량으로 교체",5.1,5.92,30,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,8.18,4.66]
[894,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","리조트 지원센터 흡수식냉온수기 냉온수펌프 인버터 도입",7.9,3.18,25,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,4.39,2.5]
[895,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정압력관리","리조트 지원센터 흡수식냉온수기 냉각수펌프 적정 양정으로 교체",11.3,1.77,20,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,2.45,1.4]
[896,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정유량관리","사계절 흡수식냉온수기 냉각수펌프 적정 용량으로 교체",2.2,8.98,20,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,12.41,7.07]
[897,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정압력관리","알파인 흡수식냉동기 냉각수펌프 적정 양정으로 교체",3.9,8.98,35,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,12.41,7.07]
[898,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정유량관리","G/F 터보냉동기 냉각수펌프 적정용량으로 교체",2.3,8.85,20,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,12.22,6.96]
[899,"제조업 - 철강","공조기 설비","회전수제어설비도입","AHU 인버터 설치",3.9,81.88,316.01,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,113.09,64.4]
[900,"제조업 - 철강","공조기 설비","배공기열회수","CB 공조기 배기열 회수용 히트파이프 적용",7.6,26.47,200,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",26.06,2.54,16.29]
[901,"제조업 - 철강","열수송설비","보온강화","열수송설비 보온강화",2.1,6.54,13.86,2024,"2만teo ~ 5만toe","도시가스(LNG)",6.92,0,3.98]
[902,"제조업 -  자동차 및 트레일러","공기 압축기 설비","운전대수조정","고효율 에어노즐 사용으로 압축공기 사용량 절감",0.4,52.72,19.88,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,77.27,44]
[903,"제조업 -  자동차 및 트레일러","보일러","공기비조정","노후 무압온수보일러 고온수히트펌프로 교체",1.3,16.02,21.1,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",35.67,-29.52,3.54]
[904,"제조업 -  자동차 및 트레일러","기타전기설비","신설비도입","태양광 발전시스템 설치",3.3,14.6,48.78,2024,"5천toe 이하","전기(발전기준)",0,19.9,11.3]
[905,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","노후설비대체","프리미엄 전동기로 교체",1.6,1.82,2.84,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,2.67,1.52]
[906,"제조업 -  자동차 및 트레일러","수.발.배전 설비","기타설비보완","전력계통 역률(Power Factor)개선",0.9,4.96,4.45,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,3.14,1.79]
[907,"제조업 -  자동차 및 트레일러","수.발.배전 설비","노후설비대체","고효율 변압기 (아몰퍼스)로 교체",18.9,13.55,255.87,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,19.86,11.31]
[908,"제조업 - 기계","요로 설비","보온단열강화","소둔로 단열 강화",1.1,18.37,20,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,21.89,12.46]
[909,"제조업 - 기계","기타전기설비","기타(운전관리)","냉각수설비 운전관리 개선",1.3,29.4,38,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,35.05,19.96]
[910,"제조업 - 기계","펌프 설비","노후설비대체","노후 냉수펌프 교체",1.1,31.81,36,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,37.92,21.59]
[911,"제조업 - 기계","냉동 및 열-펌프 설비","기타(운전관리)","냉동기 운전성능 개선",0.5,28.49,15,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,33.97,19.34]
[912,"제조업 - 기계","일반 생산 전력 설비","기타(운전관리)","Air 누기 방지",0.7,22.85,15,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,27.24,15.51]
[913,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","노후설비대체","노후 공기압축기 교체",1.5,40.98,60,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,48.85,27.82]
[914,"제조업 - 기계","냉동 및 열-펌프 설비","노후설비대체","노후 흡수식냉온수기 교체",2.9,23.1,68,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,27.67,15.76]
[915,"제조업 - 기계","열사용설비(기타)","노후설비대체","노후 흡수식냉온수기 교체",2.4,55.3,132,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",45.82,0,26.36]
[916,"제조업 - 기계","열사용설비(열)","응축수열회수","응축수  회수 강화",0.4,92.36,33,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",76.53,0,44.03]
[917,"제조업 - 기계","보일러","폐가스열회수","보일러 배기가스열 회수 이용",0.7,32.65,23,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",27.05,0,15.56]
[918,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","형광램프를 절전형 LED램프로 교체하여 전력절감",1.8,18,32.3,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,20.24,11.53]
[919,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정용량화","성능이 저하된 브라인/냉각수펌프를 적정용량의 펌프로 교체",3,25.1,74.8,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,33.9,19.3]
[920,"제조업 - 철강","보일러","보온강화","유리창호 단열코팅으로 열차단 및 냉난방부하  감소",5.1,58.4,300.2,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",1.31,76.79,44.48]
[921,"제조업 - 철강","보일러","배공기열회수","보일러 연소공기 흡입구 개선으로 연료절감",1.2,19.96,23,2024,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",20.37,0,11.72]
[922,"제조업 - 철강","보일러","공기비조정","#4 보일러 공기비 개선",0.2,5.07,1,2024,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",5.18,0,2.98]
[923,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정용량화","웰빙관 냉동기 냉각수펌프 적정용량으로 교체",1.5,12.88,19.55,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,18.46,10.51]
[924,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정용량화","터보냉동기 냉수,냉각수펌프 적정용량으로 교체",3,28.83,85.1,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,41.32,23.53]
[925,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정용량화","흡수식냉동기 냉각수펌프 적정용량으로 교체",2.9,23.93,69.23,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,34.3,19.53]
[926,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉난방 순환펌프 최적제어",1.1,98.45,109.31,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,141.11,80.35]
[927,"제조업 - 철강","로","기타(설비보완)","연속 광휘 소둔로 보온단열강화",1.3,15.62,20,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",15.21,0,8.75]
[928,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","신설비도입","태양광 발전시스템 설치",2.7,44.07,120.19,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,49.03,27.92]
[929,"제조업 - 철강","펌프 설비","노후설비대체","프리미엄 전동기로 교체",0.6,3.59,2.22,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,4.3,2.45]
[930,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","기타설비보완","전력계통 역률(Power Factor)개선",2,4.69,9.42,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,0.82,0.47]
[931,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","노후설비대체","변압기고효율(아몰퍼스)로 교체",9.3,12.33,115.27,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,14.74,8.39]
[932,"제조업 - 식품","기타전기설비","기타설비보완","실외기 차양막 설치",1.4,0.74,1,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,1.01,0.58]
[933,"제조업 - 식품","공기 압축기 설비","부속장치교쳬및보완","공기압축기 자동 드레인 트랩 설치",1,4.11,4,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,5.65,3.22]
[934,"제조업 - 식품","송풍기 설비","신설비도입","V-Belt를 고효율 V-Belt로 교체",3.4,13.28,45.1,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,18.24,10.39]
[935,"제조업 - 철강","동력설비","신설비도입","프리미엄 모터로 교체",7.4,32.72,241.91,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,41.58,23.68]
[936,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","적정유량관리","냉각수 순환량 조정",0,18.66,0,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,23.71,13.5]
[937,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","적정온도관리","실외기 냉각 스프레이 설치",2.2,8.94,20,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,11.37,6.47]
[938,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","기존설비통폐합","브라인 - 냉수 열교환 생략",1.3,15.02,20,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,19.1,10.88]
[939,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","노후설비대체","고효율 하이브리드 변압기로 교체",5,51.22,258.51,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,60.25,34.31]
[940,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","역률개선","역룰개선",1.2,0.95,1.1,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,0,0]
[941,"제조업 - 철강","기타전기설비","전기기타","태양광발전 시스템 설치",8.5,42.49,360,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(발전기준)",0,50.22,28.51]
[942,"제조업 - 철강","송풍기 설비","신설비도입","터보 블로어로 교체",3.7,24.54,90,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,31.18,17.75]
[943,"제조업 - 철강","보일러","폐가스열회수","절탄기 설치",4.9,6.14,30,2024,"5천teo ~ 1만toe","등유",4.69,0,3.65]
[944,"제조업 - 철강","보일러","신설비도입","급탕 인버터 하이브리드 히트펌프로 교체",9.4,16.01,150,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",87.83,-63.98,13.72]
[945,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","배공기열회수","배기 외기 전열교환기 설치",8.1,12.37,100,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",16.41,0,9.44]
[946,"제조업 - 철강","보일러","기타(설비대체)","가스 온수보일러를 히트펌프로 개체",5.2,7.21,37.5,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",26.21,-18,4.84]
[947,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","LED램프 도입",13.9,0.29,4.04,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,0.39,0.22]
[948,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","신설비도입","태양광발전 도입",5.8,58.94,339.95,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,79.63,45.34]
[949,"제조업 - 철강","송풍기 설비","부속장치교쳬및보완","경량 고효율 풀리 도입",3,12.5,37.52,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,16.89,9.62]
[950,"제조업 - 철강","기타전기설비","부속장치교쳬및보완","엘레베이터 회생제동장치 도입",6.2,1.38,8.5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,1.86,1.06]
[951,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","기타(설비보완)","GHP실외기에 Cooling Fog System 도입",5.2,21.19,110,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",46.27,1.33,27.46]
[952,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","노후설비대체","노후 흡수식냉온수기를 고효율 타입으로 교체",9.9,25.46,253,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",32.5,0,18.75]
[953,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","주차장 조명 디밍 적용",1.8,25.95,47.56,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,37.1,21.13]
[954,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","기존설비통폐합","통폐합 운영 전력 절감",0,8.18,0,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,11.69,6.66]
[955,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","운전방법개선","NIGHT PURGE 적용",0.2,60.21,10.85,2024,"5천toe 이하","기타",35.38,4.95,17.29]
[956,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉수펌프 인버터 제어",0.5,19.05,9.02,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,23.01,13.1]
[957,"제조업 - 철강","기타전기설비","기타설비보완","냉·난방기 실외기(옥상) 차양막 설치",1.2,2.54,3,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,3.18,1.81]
[958,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","적정압력관리","공기압축기 Setting 압력 조정을 통한 에너지 절감",0.3,1.58,0.5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,1.98,1.13]
[959,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","기타설비보완","Heatless 흡착식 Air-Dryer에 Ring Blower 설치",2.8,7.27,20,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,9.1,5.18]
[960,"제조업 - 식품","수.발.배전 설비","신설비도입","태양광벌전설비 추가 증설",5.2,64.09,332.81,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,93.24,53.09]
[961,"제조업 - 식품","펌프 설비","회전수제어설비도입","RO,용수펌프 효율 개선",2.3,10.04,22.65,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,14.61,8.32]
[962,"제조업 - 식품","펌프 설비","적정용량화","적정용량의 고효율펌프로 교체",2.1,18.69,38.9,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,27.19,15.48]
[963,"제조업 - 식품","기타전기설비","노후설비대체","기존 에어드라이어를 넌퍼지타입으로 교체",2.9,95.09,280,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기기타",-25.08,175.14,85.3]
[964,"제조업 - 식품","냉동 및 열-펌프 설비","노후설비대체","공랭식 냉동기를 고효율냉동기로 교체",5.1,124.05,632,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,180.48,102.77]
[965,"제조업 - 식품","냉동 및 열-펌프 설비","노후설비대체","마이콤 냉동기 교체",4.4,27.58,120,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,40.13,22.85]
[966,"제조업 - 식품","수.발.배전 설비","노후설비대체","고효율하이브리드 변압기로 교체",5.8,63.47,370,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,92.34,52.58]
[967,"제조업 - 식품","보일러","응축수열회수","보일러효율개선(응축수폐열회수)",3.6,20.66,75,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",16.3,0,9.38]
[968,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","신설비도입","태양광발전설비 설치",5.5,23.16,128.32,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(발전기준)",0,27.73,15.74]
[969,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","고효율 LED조명 교체",2.3,7.69,18,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,9.89,5.63]
[970,"제조업 - 철강","기타전기설비","기타설비보완","회생제동장치 설치",1.3,31.57,42,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,40.64,23.14]
[971,"제조업 - 철강","기타전기설비","노후설비대체","고효율 ups 도입 및 용량 조정",6.1,19.67,120,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,25.33,14.42]
[972,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉온수펌프 용량 제어",5.9,19.58,115,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,25.21,14.36]
[973,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정압력관리","냉각수펌프 용량 조정",5.9,20.47,120,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,26.35,15]
[974,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","기타(건물부문)","로비 HVLS Fan 설치",1.9,7.87,15,2024,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",7.86,0,4.52]
[975,"제조업 - 철강","보일러","폐가스열회수","배기가스 열교환기 설치",5.4,4.64,25,2024,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",4.64,0,2.67]
[976,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","공기비조정","과잉공기 연소 방지",0.5,10.27,5,2024,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",10.26,0,5.9]
[977,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","[복합화력] Closed Cooling Water Pump 운전 합리화(5공장)",1.1,93,100,2024,"20만 toe이상","전기(소비기준)",0,129.9,73.97]
[978,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","신설비도입","[복합화력] 복수기 진공도 개선으로 발전출력 증대(5공장)",0.8,195.8,150,2024,"20만 toe이상","전기(소비기준)",0,273.5,155.74]
[979,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","신설비도입","[복합화력] GT 기화냉각 시스템 도입으로 발전출력 증대(5공장)",1,1541.2,1500,2024,"20만 toe이상","전기(소비기준)",-2450.9,4078.1,926.58]
[980,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","기타설비보완","[연제련2] 컴프레셔 외기도입(3공장)",1,120,120,2024,"20만 toe이상","전기(소비기준)",0,167.6,95.44]
[981,"제조업 - 철강","기타전기설비","운전대수조정","[ASU2] Water Wash Tower 전단 열을 활용한 Air Dryer Heater 전력 절감(3공장)",1,249.6,250,2024,"20만 toe이상","전기(소비기준)",0,348.8,198.62]
[982,"제조업 - 철강","로","폐가스열회수","[TSL2] Kettle 배가스 열로 연소공기 승온하여 도시가스 절감(2공장)",3,49.7,150,2024,"20만 toe이상","도시가스(LNG)",58.2,0,33.49]
[983,"제조업 -  자동차 및 트레일러","냉동 및 열-펌프 설비","신설비도입","신설비(재응축설비) 도입으로 전력절감",5.7,1.15,6.5,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,1.66,0.95]
[984,"제조업 -  자동차 및 트레일러","공조기 설비","부속장치교쳬및보완","공조기 제습 heat-pipe pre cooling으로 하절기 제습부하 절감",1.7,25.96,45,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,37.43,21.31]
[985,"제조업 -  자동차 및 트레일러","공조기 설비","부속장치교쳬및보완","공조기 EC FAN 적용으로 전력절감",4.7,3.66,17.25,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,5.3,3.02]
[986,"제조업 -  자동차 및 트레일러","기타전기설비","적정온도관리","냉/난방온도 조절(증/감)로 전력절감",0,117.62,0,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,169.61,96.58]
[987,"제조업 -  자동차 및 트레일러","기타전기설비","운전대수조정","신설비 도입 및 실내온도조정으로 전력절감",2.7,3.89,10.5,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,5.61,3.19]
[988,"제조업 -  자동차 및 트레일러","냉동 및 열-펌프 설비","부속장치교쳬및보완","냉매 첨가제 투입으로 성능개선하여 전력절감",3.2,4.69,15,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,6.76,3.85]
[989,"제조업 -  자동차 및 트레일러","냉동 및 열-펌프 설비","부속장치교쳬및보완","친환경 냉매로 대체하여 전력절감",4,4.97,20.05,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,7.17,4.08]
[990,"제조업 - 목재","기타전기설비","전기기타","신재생에너지 도입 (태양광)",6.8,50.11,340.2,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(발전기준)",0,66.15,37.55]
[991,"제조업 - 목재","펌프 설비","노후설비대체","PM3, 4, 5호  샤워펌프 교체",1.6,22.41,35,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,34.41,19.59]
[992,"제조업 - 목재","펌프 설비","노후설비대체","폐수처리장 청수펌프 교체",2.3,16.68,39,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,25.61,14.58]
[993,"제조업 - 목재","송풍기 설비","회전수제어설비도입","PM4호 Supply Fan 인버터 설치",2.3,266.55,600,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,409.27,233.05]
[994,"제조업 - 목재","송풍기 설비","회전수제어설비도입","PM3호 Supply Fan 인버터 설치",3.7,110.6,406,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,169.83,96.71]
[995,"제조업 - 목재","공기 압축기 설비","적정압력관리","공급압력개선",0,31.63,0,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,48.57,27.66]
[996,"제조업 - 목재","열사용설비(건조기류)","기타(폐열회수)","배기열회수 Heat Pipe 설치",4.3,16.29,70,2024,"2만teo ~ 5만toe","기타",501.6,0,0]
[997,"제조업 - 목재","열사용설비(건조기류)","기타(폐열회수)","배기열회수 Heat Pipe 설치",5.4,12.86,70,2024,"2만teo ~ 5만toe","기타",396,0,0]
[998,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","운전방법개선","제습방식 개선",3.7,5.44,20,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,6.92,3.94]
[999,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","회전수제어설비도입","H 동 냉각수펌프 회전수 제어",4.2,4.78,20,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,6.09,3.47]
[1000,"제조업 - 전기전자","기타전기설비","신설비도입","G동 옥상층 EHP실외기 쿨링포그 시스템 도입",6.2,4.87,30,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,6.19,3.52]
[1001,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","기타설비대체","G동 스크류공기압축기를 VSD공기압축기로 교체",6.1,8.26,50,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,10.51,5.98]
[1002,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","회전수제어설비도입","A동 냉수펌프 회전수 제어",4.2,1.42,6,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,1.8,1.03]
[1003,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","기타설비대체","스크류 공기압축기를 VSD공기압축기로 교채",10.4,18.26,190,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,23.23,13.23]
[1004,"제조업 - 전기전자","열사용설비(기타)","기타(설비대체)","연수원 급탕열원 대체",2,21.44,42,2024,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",35.19,-20.93,8.33]
[1005,"제조업 - 전기전자","보일러","노후설비대체","노후 노통 보일러를 고효율 보일러로 교체",6.4,41.02,264,2024,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",38.08,0,21.91]
[1006,"제조업 - 철강","열사용설비(반응기류)","신설비도입","[조액] 진공증발 농축기 시스템 TVR 설치(2공장)",0.1,1025.3,100,2024,"20만 toe이상","증기",1150.4,0,401.7]
[1007,"제조업 - 유리","수.발.배전 설비","노후설비대체","노후 변압기를 고효율 변압기로 교체",3.8,39.75,150,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,59.31,33.77]
[1008,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","운전방법개선","[조액] 산화철 공정 HT Heater Vessel 압력 조정으로 스팀 절감(2공장)",0,1940.7,0,2024,"20만 toe이상","증기",2207.5,0,770.9]
[1009,"제조업 - 철강","펌프 설비","운전방법개선","[OF3,4,5] 냉각탑 냉각수 펌프 운전 합리화(2공장)",0,776.6,0,2024,"20만 toe이상","전기(소비기준)",0,1085.1,617.89]
[1010,"제조업 - 철강","로","신설비도입","[OF4] 냉동식 Dryer 도입을 통한 Coal 사용량 저감(2공장)",6.9,36.3,250,2024,"20만 toe이상","석유코크스",313.8,-91.5,239.18]
[1011,"제조업 - 철강","로","신설비도입","[OF2,3,4] DOC Cooling 열량을 활용하여 스팀 생산(2공장)",2.8,4272.8,12000,2024,"20만 toe이상","증기",4840.9,0,1690.5]
[1012,"제조업 - 철강","펌프 설비","운전방법개선","[배소1,2] 컴프레셔 냉각수 펌프 자연압 활용(1공장)",0,91.6,0,2024,"20만 toe이상","전기(소비기준)",0,127.9,72.83]
[1013,"제조업 - 철강","펌프 설비","기타설비보완","[배소4/DSR2] 급수펌프 단수조정으로 밸브교축 손실 최소화(3공장)",0.2,92.8,20,2024,"20만 toe이상","전기(소비기준)",0,129.6,73.8]
[1014,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","신설비도입","[배소3] Hot Water 개선을 위한 히트펌프 활용(2공장)",1.9,1143.7,2213,2024,"20만 toe이상","증기",1764.3,-577.8,616.1]
[1015,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","신설비도입","[배소4] Hot Water 개선을 위한 히트펌프 활용(3공장)",1,1925,2011,2024,"20만 toe이상","증기",3678.3,-1846.7,1284.5]
[1016,"제조업 - 철강","송풍기 설비","신설비도입","[전공정] 고효율 냉각탑 팬 도입(1,2,3,5공장)",3.1,349.6,1068.2,2024,"20만 toe이상","전기(소비기준)",0,488.4,278.11]
[1017,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","기타설비보완","[전공정] 발수성 Chemical 주입으로 복수기 효율 개선(1,2,5공장)",0.4,1872.1,800,2024,"20만 toe이상","전기(소비기준)",0,2615.6,1489.41]
[1018,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","신설비도입","[전공정] 건실로 배가스 열원 활용하여 ORC 발전 도입(1,2,3공장)",3.6,12575.9,45000,2024,"20만 toe이상","전기(소비기준)",0,17570.9,10005.44]
[1019,"제조업 - 철강","펌프 설비","고효율전동기설치","노후 펌프 전동기를 고효율 전동기로 교체",12.1,9.2,111.13,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,12.47,7.1]
[1020,"제조업 - 철강","송풍기 설비","회전수제어설비도입","주차장 급배기팬 인버터 도입",8.6,24.79,213.6,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,33.6,19.13]
[1021,"제조업 - 철강","송풍기 설비","신설비도입","모터직결형팬으로 교체",2.8,25.39,70,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,34.4,19.59]
[1022,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","노후설비대체","고효율 하이브리드 변압기로 교체",21.3,65.02,1387.51,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,88.1,50.17]
[1023,"제조업 - 철강","보일러","공기비조정","증기보일러 공기비 조정",0.3,6.11,2,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",5.24,0,3.02]
[1024,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","기타(설비대체)","버켓, 볼 트랩을 오리피스 트랩으로 교체",3.2,9.86,32,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",8.46,0,4.87]
[1025,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","기타(운전관리)","압축공기 누설방지",1,5.2,5,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,9,5.12]
[1026,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","적정압력관리","공기압축기 토출압력조정",0,1.7,0,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,3,1.71]
[1027,"제조업 - 철강","펌프 설비","모터절전기도입","유압펌프 모터절전기 설치",3.8,1.3,5,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,2.2,1.25]
[1028,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","용해로 냉각수펌프 인버터 회전수제어",3.3,1.5,5,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,2.6,1.48]
[1029,"제조업 - 철강","송풍기 설비","노후설비대체","용해로(CDE)집진기 FAN 교체",3.9,7.7,30,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,13.3,7.57]
[1030,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","공기압축기 운전합리화",3.4,14.6,50,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,25.2,14.35]
[1031,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","노후설비대체","노후 변압기 교체",9,5.37,48.34,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,7.36,4.19]
[1032,"제조업 - 철강","열수송설비","보온강화","열 수송설비 보온강화",1.4,8.36,11.5,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",7.39,0,4.25]
[1033,"제조업 - 철강","보일러","기타(설비대체)","보일러 용량 적정화",7.6,15.88,120,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",14.04,0,8.08]
[1034,"제조업 -  자동차 및 트레일러","기타전기설비","기타설비대체","태양광 발전 설비 설치",5.2,309.67,1598.67,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,435.25,247.85]
[1035,"제조업 -  자동차 및 트레일러","동력설비","기타설비대체","경량 고효율 풀리 도입",1.4,4.66,6.5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,6.54,3.72]
[1036,"제조업 -  자동차 및 트레일러","조명 설비","기타설비대체","화장실 카운터센서 설치",2.5,0.6,1.5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,0.84,0.48]
[1037,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","기타설비대체","적정용량의 고효율 냉각수펌프로 교체",4.8,2.23,10.66,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,3.13,1.78]
[1038,"제조업 -  자동차 및 트레일러","공기 압축기 설비","기타설비대체","기존 에어드라이어를 히터블로워 퍼지 타입으로 교체",4.7,11.23,53,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,15.13,8.62]
[1039,"제조업 -  자동차 및 트레일러","공기 압축기 설비","기타(운전관리)","공기압축기 운영합리화",4.6,13,60,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,20.75,11.82]
[1040,"제조업 -  자동차 및 트레일러","보일러","기타(설비보완)","진공 온수 보일러를 공기열 히트펌프로 교체",2.7,8.08,22,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",10.76,-4.3,3.74]
[1041,"제조업 - 유리","송풍기 설비","적정용량화","인버터 주파수 조정",0,6.97,0,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,9.23,5.26]
[1042,"제조업 - 유리","공기 압축기 설비","신설비도입","노후 설비 교체",7.7,6.52,50,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,8.64,4.92]
[1043,"제조업 - 유리","공기 압축기 설비","적정유량관리","흡입공기구 관리",0,15.3,0,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,20.27,11.54]
[1044,"제조업 - 유리","수.발.배전 설비","역률개선","역률개선",3.1,0.29,0.9,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,0,0]
[1045,"제조업 - 유리","요","폐가스열회수","배기가스열을 통한 원료 호퍼 히팅",3,33.37,100,2024,"5천teo ~ 1만toe","연료용 수입무연탄",42.09,0,48.79]
[1046,"제조업 - 유리","요","보온강화","소성로 뚜껑 보온 단열도료 처리",1.8,48.02,85.8,2024,"5천teo ~ 1만toe","연료용 수입무연탄",60.56,0,70.2]
[1047,"제조업 - 목재","열사용설비(열)","기타(설비대체)","스팀급탕 방식을 전기 급탕방식으로 개체",0.2,429.97,85,2024,"5만teo ~ 10만toe","증기",321.39,-39.12,5.88]
[1048,"제조업 - 목재","수.발.배전 설비","전기기타","하이브리드 변압기 도입",3.3,1437.72,4709.31,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,2158.94,1229.37]
[1049,"제조업 - 목재","공기 압축기 설비","전기기타","공기압축기 프리쿨링 시스템 도입",2.4,78.58,190,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,117.97,67.18]
[1050,"제조업 - 목재","공조기 설비","전기기타","직팽식 공조기 도입",2.6,35.19,90,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,52.85,30.09]
[1051,"제조업 - 목재","공조기 설비","전기기타","제단2과 공조기 전외기 공조방식 도입",3.4,11.78,40,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,17.7,10.08]
[1052,"제조업 - 목재","기타전기설비","전기기타","실외기 포그마스터(미스트분사장치)도입",6.2,4.12,25.68,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,6.92,3.94]
[1053,"제조업 - 목재","기타전기설비","전기기타","냉각탑 고효율 팬블레이드 도입",3.5,8.36,29,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,12.55,7.15]
[1054,"제조업 - 철강","조명 설비","노후설비대체","고효율 LED등으로 교체",1.2,23.15,26.72,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,32.23,18.35]
[1055,"제조업 - 철강","공조기 설비","보온단열강화","실외기 차양막 설치",2.7,3.06,8.19,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,4.26,2.43]
[1056,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","신설비도입","자동스케일제거장치 설치",2.9,34.08,99,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,47.46,27.03]
[1057,"제조업 - 철강","동력설비","노후설비대체","프리미엄전동기료교체",2.9,65.23,189.69,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,90.83,51.72]
[1058,"제조업 - 철강","펌프 설비","신설비도입","인버터 설치",0.5,180.43,93.61,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,251.22,143.05]
[1059,"제조업 - 화학 / 석유화학","수.발.배전 설비","신설비도입","태양광발전설비 설치",4,187.95,750.67,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,216.72,123.41]
[1060,"제조업 - 화학 / 석유화학","송풍기 설비","노후설비대체","고효율 터보브로워로 교체",4.3,5.55,24.1,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,6.4,3.64]
[1061,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","순환펌프 회전수 제어",3.6,3.82,13.6,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,4.4,2.51]
[1062,"제조업 - 화학 / 석유화학","냉동 및 열-펌프 설비","전기기타","포그시스템 도입",4.5,2.22,10,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,2.55,1.45]
[1063,"제조업 - 화학 / 석유화학","냉동 및 열-펌프 설비","노후설비대체","냉동기효율개선",2.8,70.56,195,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,81.37,46.33]
[1064,"제조업 - 화학 / 석유화학","수.발.배전 설비","노후설비대체","고효율하이브리드변압기로 교체",7.5,60.16,453,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,69.36,39.5]
[1065,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(기타)","노후설비대체","흡수식냉동기를 고효율냉동기로 교체",1.9,76.63,145,2024,"5천teo ~ 1만toe","증기",84.6,-27.78,-8.41]
[1066,"제조업 - 기타 제조업","냉동 및 열-펌프 설비","기타(열원대체)","냉수 열원 교체",3.2,62.62,200,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",67.75,-13.09,31.52]
[1067,"제조업 - 목재","펌프 설비","전기기타","펌프효율개선",1,19.78,20,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,29.7,16.91]
[1068,"제조업 - 식품","기타전기설비","적정온도관리","제조실의 공기 순환용 FAN 설치로 온도분포 개선 및 전력절감",1.6,20.17,32,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,25.7,14.63]
[1069,"제조업 - 식품","공기 압축기 설비","적정유량관리","공기압축기 토출배관 합리화 및 감습용 세퍼레이터 설치",0.3,37.35,9.9,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,47.7,27.16]
[1070,"제조업 - 식품","공기 압축기 설비","기타(운전관리)","공기압축기용 히터기반 흡착식 드라이어를 개선[브로워방식]",1.2,36.45,45,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,46.5,26.48]
[1071,"제조업 - 식품","보일러","노후설비대체","노통연관식 보일러 고효율화 개선으로 연료절감",0.5,202.1,102,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",180.5,0,104.13]
[1072,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉각수 펌프 인버터 설치",0.5,38.39,20,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,51.24,29.18]
[1073,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","최대부하 또는 부하율관리","최대수요전력(PEAK) 관리 개선",0,59.51,0,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,0,0]
[1074,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","역률개선","전력계통 역률(POWER FACTOR) 개선",0.6,7.87,4.7,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,0,0]
[1075,"제조업 - 철강","기타전기설비","전기기타","태양광 발전시스템 설치",5.6,22.55,125.9,2024,"5천toe 이하","전기(발전기준)",0,27.99,15.89]
[1076,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","운전방법개선","흡착식 드라이어 재생공기 변경(히터블로워 타입)",2.9,10.23,30,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,13.65,7.77]
[1077,"제조업 - 철강","일반 생산 전력 설비","보온단열강화","사출기 HEATER 단열",3.3,5.26,17.6,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,7.03,4]
[1078,"발전 / 에너지 - 수도","동력설비","고효율전동기설치","설치 16년된 모터, 고효율(프리미엄 모터)로 교체",24.7,11.75,289.9,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,18.7,10.65]
[1079,"발전 / 에너지 - 수도","펌프 설비","회전수제어설비도입","방류펌프 인버터설치",1.1,9.44,10,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,15.02,8.55]
[1080,"발전 / 에너지 - 수도","수.발.배전 설비","전기기타","한전과의 선택요금제 변경 (선택Ⅱ ？ 선택Ⅲ)",0,30.45,0,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,0,0]
[1081,"발전 / 에너지 - 수도","송풍기 설비","운전방법개선","TURBO BLOWER실 실내온도 개선 (보온단열)",2.4,12.76,30,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,20.3,11.56]
[1082,"발전 / 에너지 - 수도","송풍기 설비","신설비도입","ROOTS Blower -&gt; Turbo Blower로 교체",3.9,7.77,30,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,12.36,7.04]
[1083,"건물","조명 설비","노후설비대체","고효율 LED등으로 교체",1.9,44.21,84.79,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,57.52,32.75]
[1084,"건물","냉동 및 열-펌프 설비","신설비도입","자동스케일제거장치 설치",0.4,213.07,80,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,277.2,157.85]
[1085,"건물","동력설비","노후설비대체","프리미엄전동기로 교체",1.3,100.24,130.34,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,130.41,74.26]
[1086,"건물","공기 압축기 설비","기타설비대체","파워 오토트랩으로 교체",0.3,6.67,2.3,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,8.68,4.94]
[1087,"건물","보일러","공기비조정","공기비 조정",0.7,2.98,2.1,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",2.76,0,1.59]
[1088,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","신설비도입","태양광 발전 시스템 설치",7.1,9.66,68.4,2024,"5천toe 이하","전기(발전기준)",0,12.62,6.66]
[1089,"제조업 - 철강","조명 설비","조도적정화","업무공간 조명 디밍 설정",0,12.36,0,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,16.14,9.19]
[1090,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","운전방법개선","공기압축기용 히터기반 흡착식 드라이어를 개선[브로워방식]",1.5,39.1,60,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,44.9,24.51]
[1091,"제조업 - 전기전자","냉동 및 열-펌프 설비","적정용량화","800RT급 터보냉동기를 400RT급 인버터 냉동기 설비로 개체",2.5,197.4,500.5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,226.8,129.15]
[1092,"제조업 - 전기전자","보일러","신설비도입","관류보일러 용량합리화,저연소 관리를 통한 연료절감",0.9,150.34,140,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",144.4,0,83.09]
[1093,"제조업 - 유리","공기 압축기 설비","기타(운전관리)","스크류형 공기압축기의 제습효율 개선장치 설치로 전력절감 ",0.4,28.43,10,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,34.5,19.65]
[1094,"제조업 - 유리","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","1호기 공기압축기 VSD TYPE으로 변경 설치를 통한 전력절감",0.4,23.1,10,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,27.99,15.94]
[1095,"제조업 - 유리","수.발.배전 설비","노후설비대체","노후 변압기 설비 교체로 기저부하저감 및 안전성 확보",0.8,84.74,63.75,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,102.7,58.48]
[1096,"제조업 - 유리","보일러","부속장치교체및보완","증기의 효율적인 공급관리로 보일러 효율개선 및 절감",2.1,79.3,169,2024,"5천toe 이하","(2011)도시가스(LNG)",95.6,0,55]
[1097,"제조업 - 철강","기타전기설비","전기기타","공장지붕에 태양광발전 도입",6.4,23.52,150,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,30.09,17.13]
[1098,"제조업 - 철강","기타전기설비","기타(운전관리)","냉방용실외기에 포그시스템 적용",3,6.71,20,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,8.58,4.89]
[1099,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","공기압축기용 드라이어퍼지팬 인버터 적용",2.2,9.13,20,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,11.68,6.65]
[1100,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","전기기타","공기압축기 용해식드라이어 적용 ",3.1,63.98,200,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,81.65,46.49]
[1101,"제조업 - 전기전자","동력설비","고효율전동기설치","고효율전동기 적용",9,91.73,822.26,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,138.19,78.69]
[1102,"제조업 - 전기전자","조명 설비","절전형조명설비개체","LED 조명적용",1.9,3.63,7.03,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,5.46,3.11]
[1103,"제조업 - 전기전자","송풍기 설비","회전수제어설비도입","열풍건조기 배기팬 인버터 설치 운전",2.5,7.94,20,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,9.68,5.51]
[1104,"제조업 - 전기전자","송풍기 설비","기타설비대체","열풍건조기 급기팬 임펠러 성능 개선 ",1.1,4.54,5,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,6.84,3.89]
[1105,"제조업 - 전기전자","송풍기 설비","회전수제어설비도입","밀배기팬 인버터제어 도입",2.2,6.69,15,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,10.01,5.7]
[1106,"제조업 - 전기전자","보일러","보온강화","배관보온강화",2.3,21.85,50,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",41.45,0,23.99]
[1107,"제조업 - 전기전자","로","공기비조정","열풍건조로 공기비 조정",0.7,152.46,100,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",149.83,0,86.71]
[1108,"제조업 - 전기전자","로","기타(공정개선)","열풍건조로 연소용공기 흡입구조개선",0.5,58.86,30,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",56.4,0,32.64]
[1109,"제조업 - 화학 / 석유화학","일반 생산 전력 설비","보온단열강화","Ultrason Extruder 보온강화",1.7,8.84,15,2024,"10만teo ~ 20만toe","전기(소비기준)",0,13.38,7.62]
[1110,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","적정유량관리","AEM 냉동기 필요 냉수 유량 펌프로 교체",1.7,21.07,36,2024,"10만teo ~ 20만toe","전기(소비기준)",0,31.9,18.16]
[1111,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","적정압력관리","MDI 냉각탑 냉각수펌프 적정 양정으로 교체",2.4,124.91,300,2024,"10만teo ~ 20만toe","전기(소비기준)",0,189.05,107.65]
[1112,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","운전대수조정","TDI 냉각탑 냉각수펌프 1대 가동정지(하절기 제외)",0,461.78,0,2024,"10만teo ~ 20만toe","전기(소비기준)",0,698.93,397.99]
[1113,"제조업 - 화학 / 석유화학","송풍기 설비","신설비도입","석탄보일러 블로워 변경(루츠&gt;터보)",2,46.62,93,2024,"10만teo ~ 20만toe","전기(소비기준)",0,70.56,40.18]
[1114,"제조업 - 화학 / 석유화학","송풍기 설비","신설비도입","CCD 냉각탑 에너지 절감형 팬 교체",4.7,9.39,44,2024,"10만teo ~ 20만toe","전기(소비기준)",0,14.2,8.09]
[1115,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","부속장치교쳬및보완","DNT 흡착식 드라이어 교체",1.5,166.34,250,2024,"10만teo ~ 20만toe","전기(소비기준)",0,251.76,143.36]
[1116,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","노후설비대체","Aniline 노후 공기압축기 교체(인버터형)",3.8,57.39,220,2024,"10만teo ~ 20만toe","전기(소비기준)",0,86.86,49.46]
[1117,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","공정개선","TDI train 소각로 전용 공기압축기 설치",3.2,285.34,900,2024,"10만teo ~ 20만toe","전기(소비기준)",0,431.88,245.93]
[1118,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(기타)","신설비도입","AEM EGW 냉온열 히트펌프 적용",2.6,112.75,297,2024,"10만teo ~ 20만toe","기타",160.54,-53.82,0]
[1119,"제조업 - 화학 / 석유화학","로","배공기열회수","TDI 소각로 폐열 회수용 분리형 히트파이프 적용",1.2,412.49,500,2024,"10만teo ~ 20만toe","도시가스(LNG)",454.35,0,261.43]
[1120,"제조업 - 화학 / 석유화학","로","폐가스열회수","CCD 소각로 폐열회수",1.3,73.55,98,2024,"10만teo ~ 20만toe","도시가스(LNG)",79.29,0,45.62]
[1121,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(기타)","페수열회수","MDI E2620C 냉각열 회수",1.2,420.85,500,2024,"10만teo ~ 20만toe","기타",452.94,0,0]
[1122,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(기타)","냉각수열회수","TDI E8600 냉각수 열 회수",0,874.03,35,2024,"10만teo ~ 20만toe","기타",940.67,0,0]
[1123,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(반응기류)","보온강화","Aniline 소각로 및 반응기 보온강화",1.1,115.43,128.55,2024,"10만teo ~ 20만toe","기타",124.23,0,0]
[1124,"제조업 - 화학 / 석유화학","보일러","보온강화","석탄보일러 HOT CYCLONE 보온강화",4.5,88.6,394.8,2024,"10만teo ~ 20만toe","연료용 유연탄(역청탄)",189.07,0,196.43]
[1125,"제조업 - 화학 / 석유화학","로","보온강화","TDI 소각로 보온강화",2.6,347.79,902.18,2024,"10만teo ~ 20만toe","도시가스(LNG)",374.91,0,215.72]
[1126,"제조업 - 유리","기타전기설비","고효율전동기설치","프리미엄 효율 전동기 적용",3,14.62,43.5,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,21.81,12.42]
[1127,"제조업 - 유리","펌프 설비","전기기타","적정용량의 고효율 펌프로 교체",1.8,37.1,67,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,55.35,31.52]
[1128,"제조업 - 유리","기타전기설비","신설비도입","고효울 냉동식 드라이어 적용",4,33.83,136,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,50.47,28.74]
[1129,"제조업 - 유리","열사용설비(전기)","전기기타","에어건조장치 압축공기를 링블로워로 교체",1.3,3.55,4.5,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,5.29,3.01]
[1130,"제조업 - 유리","요로 설비","전기기타","소부로 방산열 외부배기로 냉방손실 절감",2.5,5.23,13,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,7.8,4.44]
[1131,"제조업 - 유리","요로 설비","보온단열강화","코팅공정 건조로 보온에 의한 열손실 절감",1.8,42.72,76,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,63.73,36.29]
[1132,"제조업 - 유리","공조기 설비","전기기타","제병 공조기 실외기 차양막 설치로 효율 개선",4.4,1.14,5,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,1.7,0.97]
[1133,"제조업 - 유리","공조기 설비","전기기타","노후 공기조화기의 냉난방코일 교체",4,8.82,35,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,13.15,7.49]
[1134,"제조업 - 유리","공조기 설비","전기기타","후가공 공조기 리턴 회수로 냉난방 손실 절감",1.9,97.12,180,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,144.89,82.51]
[1135,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","운전대수조정","설치후 16년 경과된 공기압축기 COMP-3호 교체",2.7,18.35,50,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,25.14,14.32]
[1136,"제조업 - 전기전자","동력설비","고효율전동기설치","일반전동기 고효율(프리미엄 전동기)로 교체",4.7,19.3,90.39,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,26.45,15.06]
[1137,"제조업 - 전기전자","기타전기설비","전기기타","실외기에 MIST(미세물분자) 분사기 설치",2.6,7.7,20,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,10.54,6]
[1138,"제조업 - 전기전자","수.발.배전 설비","노후설비대체","변압기 고효율(HYBRID 변압기)로 교체",4.2,114.95,480.91,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,151.72,86.39]
[1139,"제조업 - 전기전자","공조기 설비","신설비도입","스프레이부스 공조기(히트파이프 제습 장치)설치",2.5,15.8,40,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,21.56,12.28]
[1140,"제조업 - 전기전자","기타전기설비","전기기타","태양광 발전시스템 설치",5.7,21.96,125.9,2024,"5천toe 이하","전기(발전기준)",0,27.99,15.89]
[1141,"제조업 - 전기전자","보일러","노후설비대체","관류보일러 고효율 보일러로 교체",3.5,8.51,30,2024,"5천toe 이하","천연가스(LNG)",7.01,0,4.05]
[1142,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","신설비도입","공기열원 히트펌프로 교체",10.5,14.26,150,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",48.05,-27.9,27.65]
[1143,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","신설비도입","하이브리드변압기로 교체",4,25.47,101.75,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,32.69,18.61]
[1144,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","노후설비대체","빙축열 터보냉동기를 스크류냉동기로 교체",6.2,20.84,130,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,38.66,22.01]
[1145,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","노후설비대체","어린이병원 흡수식냉동기를 터보냉동기로 교체",6.6,37.61,250,2024,"5천toe 이하","천연가스(LNG)",38.06,0,22.04]
[1146,"제조업 - 철강","보일러","운전방법개선","하절기 보일러 응축수를 이용한 온수공급",0.6,47.89,30,2024,"5천toe 이하","천연가스(LNG)",48.85,0,28.29]
[1147,"제조업 - 철강","기타전기설비","신설비도입","태양광 발전설비 설치",4.2,82.16,346.5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,94.79,53.98]
[1148,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","흡수식냉온수기 냉각수 펌프 인버터 도입",1.5,8.02,12,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,9.25,5.27]
[1149,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","기타(폐열회수)","공기열 히트펌프의 냉난방 활용",2.6,15.52,40,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,17.91,10.2]
[1150,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","기타(건물부문)","창틀 프레임 단열 보강",4.8,8.29,40,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",9.88,0,5.68]
[1151,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","기타(건물부문)","창문 단열 보강",3.9,9,35,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",10.73,0,6.17]
[1152,"제조업 - 철강","기타전기설비","노후설비대체","노후 냉각탑 교체",8.6,63.76,550,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,99.05,56.4]
[1153,"제조업 - 철강","공조기 설비","기타설비보완","에어컨 실외기 차광막 설치",1.1,1.82,2,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,2.83,1.61]
[1154,"제조업 - 철강","기타전기설비","전기기타","태양광발전 System 도입",6,4.99,30,2024,"5천toe 이하","전기(발전기준)",0,4.08,2.32]
[1155,"제조업 - 철강","동력설비","고효율전동기설치","고효율 Motor를 Premium Motor로 교체",7,21.15,147.1,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,30.09,17.13]
[1156,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","기타(운전관리)","냉난방기 실외기 세척",0.6,1.46,0.82,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,2.08,1.18]
[1157,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","기타설비보완","냉동기 성능개선",3.3,0.91,3,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,1.29,0.73]
[1158,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","공기압축기 Inverter System 도입",1.4,24.5,35,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,34.84,19.84]
[1159,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","기타설비보완","공기압축기  흡입온도 개선",3.5,1.14,4,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,1.62,0.92]
[1160,"제조업 - 화학 / 석유화학","동력설비","부속장치교쳬및보완","각종 Fan 동력전달장치 개선으로 전력 절감",0.9,48.39,42.32,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,74.87,42.63]
[1161,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","부속장치교쳬및보완","압축공기 누기방지로 전력 절감",0,432.98,4.62,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,669.95,381.49]
[1162,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","적정용량화","열병합공정 냉각수펌프 개선으로 전력 절감",1.6,103.86,166.82,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,160.7,91.51]
[1163,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","부속장치교쳬및보완","BTX공정 냉각수펌프 개선으로 전력 절감",0.3,199.51,52,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,308.7,175.78]
[1164,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","적정용량화","TAR공정 냉각수펌프 개선으로 전력 절감",1.1,101.69,106.95,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,157.34,89.59]
[1165,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(반응기류)","보온강화","CB공정 반응기 미 보온부위 단열 강화로 연료 절감",3.6,16.45,59.47,2024,"5만teo ~ 10만toe","가스기타",80.04,0,68.36]
[1166,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(반응기류)","보온강화","CB공정 반응기 미 보온부위 단열 강화로 연료 절감",0.5,164.13,76.56,2024,"5만teo ~ 10만toe","유류기타",251.32,0,161.65]
[1167,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","노후설비대체","노후 흡수식냉온수기를 고효율 설비로 교체",8.9,11.23,100,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",13.39,0,7.7]
[1168,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","응축수열회수","냉온수기의 응축열을 이용하여 지하수 예열",3,26.32,79,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",31.38,0,18.06]
[1169,"제조업 - 식품","펌프 설비","운전방법개선","홍초 냉각수펌프 운전관리 시스템개선",0,18.51,0,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,25.37,14.45]
[1170,"제조업 - 식품","펌프 설비","회전수제어설비도입","당류제조용 냉각수펌프 인버터 설치",2,1.08,2.2,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,1.48,0.84]
[1171,"제조업 - 식품","수.발.배전 설비","노후설비대체","변압기 고효율(HYBRID)로 교체",1.6,28.64,45.96,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,37.47,21.34]
[1172,"제조업 - 식품","수.발.배전 설비","역률개선","전력계통 역률(POWER FACTOR) 개선",2.8,1.86,5.23,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,0,0]
[1173,"제조업 - 식품","기타전기설비","전기기타","당류공장동 지붕 태양광 발전시스템 설치",5.7,21.95,125.9,2024,"5천toe 이하","전기(발전기준)",0,27.99,15.89]
[1174,"제조업 - 식품","보일러","신설비도입","온수(세척용) Heat Pump 설치",3,9.95,30,2024,"5천toe 이하","천연가스(LNG)",22.33,-17.05,3.05]
[1175,"제조업 - 식품","보일러","공기비조정","관류보일러 공기비조정",0.3,5.9,2,2024,"5천toe 이하","천연가스(LNG)",5.89,0,3.4]
[1176,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","전기기타","태양광 발전",6.2,113.4,705,2024,"5천toe 이하","전기(발전기준)",0,131.54,74.66]
[1177,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","적정온도관리","전기실 적정 실내온도 유지",0,15.58,0,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,19.43,11.06]
[1178,"제조업 - 철강","기타전기설비","기타설비보완","승강기 회생 제동장치 설치",2.6,14.99,39,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,18.7,10.65]
[1179,"제조업 - 철강","조명 설비","조명제어시스템도입","지하주차장 디밍센서등 도입",2.1,37.16,77,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,46.34,26.39]
[1180,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","공기압축기 인버터 설치",2.1,6.23,13,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,7.77,4.42]
[1181,"제조업 - 화학 / 석유화학","보일러","기타(폐열회수)","열병합보일러 AIR공급계통 개선으로 연료 절감",2.8,124.67,348,2024,"5만teo ~ 10만toe","기타",706.38,0,518.02]
[1182,"제조업 - 철강","기타전기설비","신설비도입","태양광 발전 설비 도입",4.7,12.35,58.37,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,18.56,10.57]
[1183,"제조업 - 철강","공조기 설비","적정온도관리","FOG SYSTEM 도입",4.9,17.27,85.03,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,26.33,14.99]
[1184,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","적정배관및교체","냉수 라인 개선 전력 절감",0.8,32.44,25,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,48.75,27.76]
[1185,"제조업 - 철강","열수송설비","보온강화","스팀 라인 단열 강화",0.2,19.14,4.6,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",17.17,0,9.88]
[1186,"제조업 - 철강","보일러","기타(분류불가)","가스 개질기 도입",2.4,16.71,39.38,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",15,0,8.63]
[1187,"제조업 - 화학 / 석유화학","수.발.배전 설비","노후설비대체","노후 변압기 교체",34,4.7,160,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,7.34,4.18]
[1188,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","부속장치교쳬및보완","집진기 Air Pulsing 방법 개선",1.3,48.57,62.32,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,75.84,43.19]
[1189,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","신설비도입","Roots Blower를 Turbo Blower로 교체",2.8,4.97,14,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,7.76,4.42]
[1190,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","기타(운전관리)","에어드라이어 운용방법 개선",2.8,23.32,66,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,36.41,20.73]
[1191,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","기타(운전관리)","압축공기 누기차단",1.9,2.64,5,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,4.12,2.35]
[1192,"제조업 - 화학 / 석유화학","냉동 및 열-펌프 설비","부속장치교쳬및보완","스크류냉동기 냉매 응축압력 강하",1.3,11.57,15,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,18.07,10.29]
[1193,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","적정유량관리","냉각 순환펌프를 고효율 펌프로 교체",1.2,63.39,74,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,98.99,56.37]
[1194,"제조업 - 섬유/ 피혁","수.발.배전 설비","노후설비대체","노후 변압기 고효율 변압기로 교체",1.5,203.79,313.85,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,300.31,171.01]
[1195,"제조업 - 섬유/ 피혁","수.발.배전 설비","신설비도입","고조파 저감용 능동필터 설치",2.3,55.6,130,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,81.86,46.61]
[1196,"제조업 - 섬유/ 피혁","수.발.배전 설비","적정전압관리","전원 전압 합리화",0.1,71.84,8,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,105.77,60.23]
[1197,"제조업 - 섬유/ 피혁","공조기 설비","회전수제어설비도입","공기조화기 팬 인버터 설치",1.6,247.99,404,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,365.11,207.91]
[1198,"제조업 - 섬유/ 피혁","송풍기 설비","회전수제어설비도입","집진기 및 급배기 팬 인버터 설치",1.3,53.39,67,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,78.61,44.76]
[1199,"제조업 - 섬유/ 피혁","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉각수 펌프 인버터 설치",0.6,17.28,10,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,25.44,14.49]
[1200,"제조업 - 섬유/ 피혁","펌프 설비","운전대수조정","칠러룸 냉각수 및 냉수 펌프 대수 조정",0,32.22,0,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,47.44,27.01]
[1201,"제조업 - 섬유/ 피혁","공기 압축기 설비","적정온도관리","공기압축기 실 흡입온도 개선",0.1,275.97,30,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,406.3,231.36]
[1202,"제조업 - 섬유/ 피혁","보일러","신설비도입","가스 개질기 도입으로 연료 절감",1.3,379.03,496,2024,"5만teo ~ 10만toe","도시가스(LNG)",355.63,0,204.63]
[1203,"제조업 - 섬유/ 피혁","보일러","보온강화","보일러 고방사 코팅 적용 ",0.6,124.12,80.26,2024,"5만teo ~ 10만toe","도시가스(LNG)",116.46,0,67.01]
[1204,"제조업 - 섬유/ 피혁","보일러","자동제어시스템도입","보일러 연도 자동 댐퍼 설치",0.4,263.07,106,2024,"5만teo ~ 10만toe","도시가스(LNG)",246.83,0,142.02]
[1205,"제조업 - 목재","조명 설비","불필요개소 소등","절전스위치 설치",1,1.03,1,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,1.44,0.82]
[1206,"제조업 - 목재","수.발.배전 설비","적정전압관리","변압기 TAP 조정으로 2차전압 상승",0.1,6.87,1,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,9.61,5.47]
[1207,"제조업 - 목재","펌프 설비","적정유량관리","적정유량 적정양정의 펌프로 교체",0.7,10.87,8,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,15.21,8.66]
[1208,"제조업 - 목재","펌프 설비","회전수제어설비도입","펌프 회전수 제어",0.5,89.58,43.6,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,125.31,71.36]
[1209,"제조업 - 목재","보일러","공기비조정","보일러 공기비 개선",0,20.8,1,2024,"2만teo ~ 5만toe","도시가스(LNG)",18.83,0,10.83]
[1210,"제조업 - 목재","보일러","폐가스열회수","보일러 배가스 폐열회수",3.2,62.52,200,2024,"2만teo ~ 5만toe","도시가스(LNG)",56.57,0,32.55]
[1211,"제조업 - 목재","수.발.배전 설비","역률개선","수전 역률 개선",0.5,55.39,30,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,31.49,17.93]
[1212,"제조업 - 목재","기타전기설비","운전방법개선","흡착식제습기 노점제어",0.3,31.56,10,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,44.15,25.14]
[1213,"제조업 - 목재","공기 압축기 설비","적정온도관리","공기압축기 흡입온도 강하(소각로)",1.1,2.62,3,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,3.67,2.09]
[1214,"제조업 - 목재","공기 압축기 설비","적정온도관리","터보 공기압축기 흡입온도 강하",0.6,9.5,6,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,13.28,7.56]
[1215,"제조업 - 목재","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","인버터 공기압축기로 교체(소각로)",2.1,21.49,45,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,30.06,17.12]
[1216,"제조업 - 목재","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","인버터 스크루 공기압축기 설치",2.5,78.58,200,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,109.93,62.6]
[1217,"제조업 - 비철금속","기타전기설비","기타(운전관리)","냉각수설비 운전관리 개선",0.7,5.84,4,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,9.23,5.26]
[1218,"제조업 - 비철금속","펌프 설비","노후설비대체","노후 냉각수설비 교체",1.2,19.7,24,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,31.18,17.75]
[1219,"제조업 - 비철금속","일반 생산 전력 설비","부속장치교쳬및보완","Air 누기 방지",0.5,10.17,5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,16.09,9.16]
[1220,"제조업 - 비철금속","공기 압축기 설비","노후설비대체","노후 공기압축기 교체",1.7,14.67,25,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,23.22,13.22]
[1221,"제조업 - 비철금속","수.발.배전 설비","노후설비대체","노후 변압기 교체",2.8,10.54,30,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,16.68,9.5]
[1222,"제조업 - 비철금속","요로 설비","보온단열강화","연속가열로 단열 강화",1,25.6,25,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,40.51,23.07]
[1223,"제조업 - 비철금속","요로 설비","공정개선","연속가열로 가열방식 변경",2.9,138.9,400,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,219.82,125.17]
[1224,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","관리방법개선",null,0,3.68,0,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,7.3,4.16]
[1225,"제조업 - 철강","공조기 설비","운전방법개선",null,0,13.66,0,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,19.86,11.31]
[1226,"제조업 - 철강","조명 설비","관리방법개선",null,0,3.97,0,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,5.77,3.29]
[1227,"제조업 - 화학 / 석유화학","수.발.배전 설비","신설비도입","태양광 발전설비 설치",8,167.81,1348.46,2024,"5천toe 이하","전기(발전기준)",0,223.4,126.8]
[1228,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","적정압력관리","오일 인젝션 공기압축기 토출압력 강하(8.5 kg/㎠ -&gt; 7.5 kg/㎠)",0,2.9,0,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,4.15,2.36]
[1229,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","적정온도관리","공기압축기  흡입공기 냉각 (이동식에어컨 설치)",1.8,3.66,6.48,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,5.24,2.98]
[1230,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","노후설비대체","생산용 냉각수 펌프 적정용량의 펌프로 교체",1.5,17.87,26,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,25.58,14.57]
[1231,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","적정배관및교체","냉동기 냉각수 배관계통 일원화 및 흡입수두 활용 전력절감",1,151.85,157.5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,217.33,123.75]
[1232,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(기타)","배공기열회수","공기 조화기(7기) OA(외기), EA(배기) 전열교환기 설치에 의한 배기열 회수 이용 ",2.1,70.8,150,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",70.66,0,40.66]
[1233,"제조업 - 화학 / 석유화학","보일러","폐가스열회수","보일러 3호기(5.0 t/h) 공기예열기 설치",2.7,22.3,60,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",22.26,0,12.81]
[1234,"제조업 - 유리","로","폐가스열회수","워킹엔드 폐열 회수로 연소공기 승온",1.5,77.83,115,2024,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",74.74,0,43]
[1235,"제조업 - 철강","공조기 설비","신설비도입","DSSK동 옥상 실외기 살수장치 도입",2.3,4.29,10,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,5.52,3.14]
[1236,"제조업 - 철강","조명 설비","노후설비대체","저효율 조명설비를 LED 조명 설비로 교체하여 전력절감",1.6,8.82,14.12,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,11.33,6.45]
[1237,"제조업 - 철강","기타전기설비","전기기타","CMPT 제조동 옥상 태양광 발전 시스템 도입",6.6,31.1,204.8,2024,"5천toe 이하","전기(발전기준)",0,37.16,21.09]
[1238,"제조업 - 철강","펌프 설비","운전방법개선","냉수, 냉각수 펌프 운전방법 개선",0.7,84.34,63.2,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,108.33,61.69]
[1239,"제조업 - 철강","펌프 설비","부속장치교쳬및보완","펌프케이싱 내부 및 임펠라 Coating",2.1,5.68,12,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,7.29,4.15]
[1240,"제조업 - 철강","공조기 설비","신설비도입","전기실 냉방기를 간접증발 냉각장치로 대체",4.6,45.96,210,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,60.18,34.27]
[1241,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","적정온도관리","옥상 냉방용 공냉식 실외기 쿨링포그시스템 도입",1.6,27.69,45,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,35.95,20.47]
[1242,"제조업 - 철강","조명 설비","자동제어시스템도입","주차장 조명 디밍제어 시스템 도입",4.6,2.12,9.8,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,2.75,1.57]
[1243,"제조업 - 철강","조명 설비","자동제어시스템도입","공용부 화장실 조명 카운트 센서 설치",3,2.92,8.64,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,3.79,2.16]
[1244,"제조업 - 철강","동력설비","노후설비대체","공조기 Fan 노후전동기를 프리미엄전동기로 교체",3.6,14.61,51.96,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,18.97,10.8]
[1245,"제조업 - 철강","동력설비","노후설비대체","냉난방펌프 노후전동기를 프리미엄전동기로 교체",8.1,4.33,35.18,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,5.63,3.21]
[1246,"제조업 - 철강","펌프 설비","기타(운전관리)","펌프 케이싱 내표면 및 임펠라 코팅으로 전력절감",1.1,343.63,375,2024,"20만 toe이상","전기(소비기준)",0,580.63,330.63]
[1247,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정압력관리","NO 4/5/6 ASU 냉각수 시스템 양정손실 개선",1,1362.91,1365,2024,"20만 toe이상","전기(소비기준)",0,2302.85,1311.32]
[1248,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정압력관리","NO 7 ASU 냉각수 시스템 양정손실 개선",1.1,367.36,390,2024,"20만 toe이상","전기(소비기준)",0,620.71,353.45]
[1249,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","기타(운전관리)","전처리(M/S BED)운전방법 개선으로 전력절감",1,1914.98,1950,2024,"20만 toe이상","전기(소비기준)",0,3235.68,1842.5]
[1250,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","기타(운전관리)","Inter Cooler 효율 개선으로 압축기의 소비전력절감",0.5,1029.34,517.5,2024,"20만 toe이상","전기(소비기준)",0,1739.24,990.38]
[1251,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","기타(운전관리)","하절기 공기압축기(MAC) 흡입공기온도 냉각 ",3,1325.74,3936,2024,"20만 toe이상","전기(소비기준)",0,2240.05,1275.55]
[1252,"제조업 - 유리","펌프 설비","노후설비대체","6. 냉각수펌프 효율 향상",1.9,6.13,11.92,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,10.19,5.8]
[1253,"제조업 - 유리","보일러","보온강화","5. Hot Gas Generator 단열 강화",4.4,9.69,42.42,2024,"1만teo ~ 2만toe","기타",19.87,0,14.96]
[1254,"제조업 - 유리","공기 압축기 설비","적정온도관리","4. 공기압축기 흡입온도 개선",0.4,16.34,6,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,27.17,15.47]
[1255,"제조업 - 유리","공기 압축기 설비","배공기열회수","3. 공기압축기 배가스열 회수",2,21.31,43.2,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기기타",43.71,0,32.89]
[1256,"제조업 - 유리","송풍기 설비","노후설비대체","2. I.D FAN 전력절감",1.5,174.62,255,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,290.46,165.4]
[1257,"제조업 - 유리","열사용설비(건조기류)","운전방법개선","1. 건조공기 에너지 절감",0,399.17,0,2024,"1만teo ~ 2만toe","기타",818.67,0,616.09]
[1258,"제조업 -  자동차 및 트레일러","기타전기설비","전기기타","계약종별 선택요금 변경으로 전력요금 절감",0,13.82,0,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,0,0]
[1259,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","적정압력관리","공기압축기 토출압력조정",0,0.8,0,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,0.9,0.51]
[1260,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","노후설비대체","고효율 변압기 교체",4.2,7.1,30,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,8.5,4.84]
[1261,"제조업 - 철강","열수송설비","기타(설비대체)","증기배관 보온단열",3.4,5.9,20,2024,"5천toe 이하","기타",4.1,0,7.9]
[1262,"제조업 - 철강","열사용설비(염색기류)","기타(설비보완)","스팀 감압밸브 설치",3.2,22,70,2024,"5천toe 이하","기타",15.5,0,29.63]
[1263,"제조업 - 철강","공조기 설비","운전방법개선",null,0,6.88,0,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,8.81,5.02]
[1264,"제조업 - 철강","펌프 설비","운전방법개선",null,5.1,2.37,12,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,3.04,1.73]
[1265,"제조업 - 철강","열사용설비(염색기류)","트랩교체","염색기, 수세기 응축수 트랩 교체",3.4,24.5,84,2024,"5천toe 이하","기타",17.2,0,32.92]
[1266,"제조업 - 철강","기타전기설비","부속장치교쳬및보완","화물용 승강기 회생제동장치 설치",3.9,1.03,4,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,1.33,0.76]
[1267,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","신설비도입","Energy Storage System(전기 저장장치) 도입",8.3,72,600,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,0,0]
[1268,"제조업 - 철강","펌프 설비","부속장치교쳬및보완","냉각수 순환펌프 유량제어(인버터 설치)",0.4,8.6,3.5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,11.16,6.35]
[1269,"제조업 - 철강","송풍기 설비","운전방법개선","냉각탑 효율향상으로 동하절기 냉동기 운전전력 절감",0.9,157,147,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,203.3,115.77]
[1270,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","신설비도입","태양광 발전도입",7.5,34.33,256,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,59.88,34.1]
[1271,"제조업 - 철강","조명 설비","자동제어시스템도입","조명제어시스템 도입",9.5,1.51,14.4,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,2.63,1.5]
[1272,"제조업 - 철강","기타전기설비","운전방법개선","스마트 집진기 시스템 도입",3.3,2.73,9,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,4.76,2.71]
[1273,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","기타(운전관리)","AIR LEAK 개선으로 전력절감",0.4,3.05,1.2,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,5.32,3.03]
[1274,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","VSD형 공기압축기 도입",1.9,5.63,10.5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,8.3,4.73]
[1275,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","역률개선","진상콘덴서 및 자동역률제어장치 도입",1.6,27.31,44.9,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,31.72,18.06]
[1276,"제조업 -  자동차 및 트레일러","공기 압축기 설비","기타설비보완","압축공기 누기(Air Leak) 차단",0.5,0.98,0.5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,1.43,0.81]
[1277,"제조업 -  자동차 및 트레일러","수.발.배전 설비","신설비도입","사무동 옥상에 태양광발전장치 설치",7.1,20.35,144.8,2024,"5천toe 이하","전기(발전기준)",0,28.65,16.26]
[1278,"제조업 -  자동차 및 트레일러","수.발.배전 설비","노후설비대체","노후 변압기(TR 3,500[kVA])를 하이브리드 변압기로 교체",6.4,22.83,147.1,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,33.34,18.98]
[1279,"제조업 - 철강","보일러","운전방법개선","보일러 설비 개선",5.2,120.5,630,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",121.4,0,70.04]
[1280,"제조업 -  자동차 및 트레일러","조명 설비","운전방법개선","화장실 카운터센서 적용",2.9,0.31,0.89,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,0.43,0.24]
[1281,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","공정개선","제1물류창고 냉수순환 시스템 개선",1.5,3.41,5,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,4.75,2.7]
[1282,"제조업 -  자동차 및 트레일러","보일러","노후설비대체","노후보일러 고효율보일러로 교체",4.7,115.8,538.69,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",104.71,0,60.25]
[1283,"제조업 -  자동차 및 트레일러","열사용설비(기타)","배공기열회수","제3물류창고 배기열 회수",4,4.67,18.45,2024,"5천teo ~ 1만toe","증기",3.15,2.65,4]
[1284,"제조업 -  자동차 및 트레일러","열사용설비(기타)","배공기열회수","배기열회수",1.1,25.85,29.5,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",23.37,0,13.45]
[1285,"제조업 - 식품","수.발.배전 설비","신설비도입","신재생에너지 도입",6.8,50.11,340.2,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(발전기준)",0,66.15,37.55]
[1286,"제조업 - 식품","수.발.배전 설비","역률개선","역률 개선",1.4,7.15,10.2,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,1.59,0.91]
[1287,"제조업 - 전기전자","공조기 설비","부속장치교쳬및보완","공조기 제습 heat-pipe pre cooling으로 하절기 제습부하 절감",1.9,161.7,301.9,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,267.17,152.14]
[1288,"제조업 - 식품","기타전기설비","운전방법개선","Chiller 계절별 가동 중지",1.7,144.16,250,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,208.96,118.99]
[1289,"제조업 - 식품","공조기 설비","회전수제어설비도입","송풍기Fan 인버터 설치",0.9,33.48,30.7,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,48.53,27.63]
[1290,"제조업 - 전기전자","기타전기설비","운전방법개선","살수설비 도입으로 전력을 절감한다",3.2,1.85,6,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,8.11,4.62]
[1291,"제조업 - 식품","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉수펌프 인버터 설치",1.5,5.76,8.6,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,8.36,4.76]
[1292,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","부속장치교쳬및보완","펌프케이싱 내표면 및 임펠라 Coating하여  전력절감",3.2,6.53,20.7,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,10.79,6.14]
[1293,"제조업 - 전기전자","보일러","기타(운전관리)","냉/난방 설정온도 조정으로 에너지(LNG, 전력) 절감 ",0,79.15,0,2024,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",17.54,100.82,67.5]
[1294,"제조업 - 전기전자","보일러","관리방법개선","증기보일러 발생압력 조정으로 LNG를 절감한다",0,39.08,0,2024,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",37.81,0,21.76]
[1295,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","형광램프를 절전형 LED램프로 교체하여 전력절감",1.9,18,34.2,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,19.18,10.92]
[1296,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정용량화","2차 냉수펌프 및 브라인펌프를 적정용량의 펌프로 교체",5.3,10.9,57.5,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,15.03,8.56]
[1297,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","기타(건물부문)","유리창호 단열코팅으로 열차단 및 냉난방부하 감소",4.9,219.8,1081.5,2024,"5천teo ~ 1만toe","기타",4.87,292.3,169.55]
[1298,"제조업 - 섬유/ 피혁","기타전기설비","전기기타","태양광 설치",6.8,55.67,380,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,68.45,38.98]
[1299,"제조업 - 섬유/ 피혁","수.발.배전 설비","노후설비대체","노후 변압기를 하이브리드 변압기로 교체",6.6,64.21,421.62,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,78.95,44.96]
[1300,"제조업 - 섬유/ 피혁","펌프 설비","운전방법개선","공급+순환 방식을 직결 방식으로 개선",0.9,16.88,15,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,20.75,11.82]
[1301,"제조업 - 섬유/ 피혁","공기 압축기 설비","기타설비보완","AIR TRAP설치 및 LEAK방지로 전력절감",0.4,4.53,2,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,5.57,3.17]
[1302,"제조업 - 섬유/ 피혁","조명 설비","기타(조명개선)","LED조명등으로 교체",3,14.81,44.73,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,18.21,10.37]
[1303,"제조업 - 섬유/ 피혁","열사용설비(기타)","보온강화","스팀트랩 보온강화로 방열손실 절감",0.5,29.14,15,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",29.24,0,16.82]
[1304,"제조업 - 철강","공조기 설비","신설비도입","4층 및 7층 옥상 실외기 살수장치 도입",1.4,23.64,32,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,30.66,17.46]
[1305,"제조업 - 철강","기타전기설비","전기기타","4층 및 7층 옥상 태양광 발전 시스템 도입",8.1,40.37,328.5,2024,"5천toe 이하","전기(발전기준)",0,53.19,30.19]
[1306,"제조업 - 철강","기타전기설비","부속장치교쳬및보완","냉각탑 FAN을 고효율 FAN으로 교체 및 장력조정",2.9,8.76,25.56,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,11.81,6.73]
[1307,"제조업 - 철강","펌프 설비","운전방법개선","냉수, 냉각수 펌프 운전방법 개선",1,27.21,28.4,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,36.69,20.89]
[1308,"제조업 - 철강","펌프 설비","부속장치교쳬및보완","펌프케이싱 내부 및 임펠라 Coating",2.9,2.28,6.6,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,3.07,1.75]
[1309,"제조업 - 식품","공기 압축기 설비","적정압력관리","토출압력이 높아 압력을 낮춘다.",1.3,7.65,10,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,9.41,5.36]
[1310,"제조업 - 식품","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","인버터를 설치한다",2.4,31.18,75,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,38.35,21.84]
[1311,"제조업 - 식품","송풍기 설비","운전방법개선","수관식보일러의 송풍기 효율을 인버터 개선으로 높인다.",2,2.46,5,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,3.02,1.72]
[1312,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","적정유량관리","공장동 및 연구동 냉수순환펌프 유량제어",2.5,2.43,6,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,3.24,1.85]
[1313,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","적정유량관리","유틸리티동 냉수순환 펌프 유량제어",1.4,11.05,16,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,14.7,8.37]
[1314,"제조업 - 전기전자","냉동 및 열-펌프 설비","제품형열회수","공장동 공랭식 냉동기 LPA펌프 적용",1.6,12.58,20,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,16.73,9.53]
[1315,"제조업 - 전기전자","냉동 및 열-펌프 설비","노후설비대체","유틸리티동 노후 Chiller 교체",5.4,119.56,650,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,159.05,90.57]
[1316,"제조업 - 전기전자","냉동 및 열-펌프 설비","적정압력관리","냉방설비 실외기 Dry-Fog 설치",2.8,2.9,8,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,4.28,2.44]
[1317,"제조업 - 전기전자","보일러","기타(운전관리)","보일러 운전방법 개선",0,67.34,0,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",65.14,0,37.48]
[1318,"제조업 - 식품","보일러","폐가스열회수","배기가스 온도가 높아 열회수 함.",2.7,25.89,70,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",22.13,0,12.73]
[1319,"제조업 - 식품","보일러","공기비조정","적정한 공기비 조정",0,2.11,0,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",1.8,0,1.04]
[1320,"제조업 - 식품","보일러","공기비조정","적정한 공기비 조정",0.5,6.46,3,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",5.52,0,3.18]
[1321,"제조업 -  자동차 및 트레일러","기타전기설비","전기기타","건물 지붕 유휴면적 태양광 발전설비 도입으로 전력절감",8.7,15.6,135.01,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,23.18,13.2]
[1322,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","기타설비보완","펌프 케이싱 내표면 및 임펠라 코팅으로 전력절감",6.4,34.7,220.81,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,51.55,29.35]
[1323,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","적정용량화","공정용 냉각수 순환펌프 적정용량으로 교체",1.8,38.43,69.01,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,57.09,32.51]
[1324,"제조업 -  자동차 및 트레일러","공기 압축기 설비","적정온도관리","공기압축기 흡입 공기온도 저하로 인한 전력절감",1.2,3.68,4.41,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,5.46,3.11]
[1325,"제조업 -  자동차 및 트레일러","공기 압축기 설비","부속장치교쳬및보완","흡착식 드라이어 교체하여 전력절감",4.5,8.58,38.5,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,12.74,7.25]
[1326,"제조업 -  자동차 및 트레일러","보일러","기타(폐열회수)","응축수탱크 FLASH STEAM 회수로 연료절감",2,30.05,60.01,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",25.35,0,14.59]
[1327,"제조업 - 기타 제조업","기타전기설비","운전대수조정","히터 외장형 흡착식 드라이어 개선 (블로워타입)",4,6.54,26,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,9.19,5.23]
[1328,"제조업 - 기타 제조업","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","인버터형 공기압축기 도입",3.7,27.31,100,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,38.38,21.85]
[1329,"제조업 - 기타 제조업","열사용설비(기타)","공기비조정","흡수식 냉온수기 공기비 조정",0.7,0.76,0.5,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",0.72,0,0.41]
[1330,"제조업 - 기타 제조업","열수송설비","보온강화","열 수송설비 보온강화 (생산설비)",0.7,9.07,6.4,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",8.54,0,4.91]
[1331,"제조업 - 기타 제조업","열수송설비","보온강화","열 수송설비 보온강화 (기계실)",2.5,2.93,7.2,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",2.76,0,1.59]
[1332,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","기타(운전관리)","공기압축기 흡입온도 개선",5.3,0.57,3,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,0.74,0.42]
[1333,"제조업 - 철강","기타전기설비","노후설비대체","집진기 송풍기 V-belt 고효율로 교체",4.1,2.43,10,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,3.14,1.79]
[1334,"제조업 - 철강","기타전기설비","기타(운전관리)","전기로 냉각탑 효율향상으로 전기로 운전전력 절감",2.1,17,36,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,21.97,12.51]
[1335,"제조업 - 철강","기타전기설비","신설비도입","집진기 ID FAN 인버터 도입으로 운전전력 절감",0.4,68.38,29.9,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,88.46,50.37]
[1336,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","노후설비대체","흡수식냉동기를 터보식냉동기로 교체",2.4,491.39,1200,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",887.04,-268.39,242.25]
[1337,"제조업 - 철강","기타전기설비","조명제어시스템도입","화장실 재실감지센서 적용",7.4,0.58,4.32,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,0.81,0.46]
[1338,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","신설비도입","노후 변압기를 고효율 하이브리드 변압기로 교체",5,23.95,119.2,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,33.45,19.05]
[1339,"제조업 - 철강","기타전기설비","전기기타","쇼케이스 도어히터 절전제어",1.8,12.57,22.4,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,17.55,9.99]
[1340,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","노후설비대체","노후 된 변압기를 하이브리드 변압기로 교체",9.9,35.63,354.51,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,45.43,25.87]
[1341,"제조업 - 철강","동력설비","노후설비대체","노후 전동기를 프리미엄 전동기로 교체",4.7,8.62,40.3,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,12.03,6.85]
[1342,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","노후설비대체","노후 된 터보냉동기를 고효율 터보냉동기로 교체",5.4,110.31,600,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,140.63,80.08]
[1343,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정용량화","쇼케이스 냉각수펌프를 적정용량의 펌프로 교체",1.9,10.63,20,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,14.84,8.45]
[1344,"제조업 - 철강","기타전기설비","기타설비보완","실외기 차양막 설치",1.1,2.86,3.25,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,3.64,2.07]
[1345,"제조업 - 철강","기타전기설비","신설비도입","태양광 발전설비 설치",6.2,11.85,73.31,2024,"5천toe 이하","전기(발전기준)",0,15.39,8.74]
[1346,"제조업 - 철강","기타전기설비","전기기타","태양광 발전시스템 도입",6.3,407.52,2586,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,465.47,265.05]
[1347,"제조업 - 철강","기타전기설비","최대부하 또는 부하율관리","ESS(전력저장장치)시스템 도입",11.9,84.32,1000,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,0,0]
[1348,"제조업 - 철강","기타전기설비","회전수제어설비도입","직원용 승강기 회생제동장치 도입",1.1,14.94,16.5,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,17.06,9.71]
[1349,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","기타(운전관리)","기숙사동 한전계약용량 변경으로 기본요금 절감",0,15.05,0,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,0,0]
[1350,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","노후설비대체","노후변압기를 고효율 하이브리드 변압기로 교체",9.7,138.03,1336.47,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,163.71,93.22]
[1351,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","신설비도입","클럽하우스 냉난방시스템 변경[냉온수히트펌프 도입]",14.5,11.75,170,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",41.17,-20.09,12.25]
[1352,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","불완전연소방지","클럽하우스 흡수식 냉온수기 연소제어 관리",0,0.24,0,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",0.19,0,0.11]
[1353,"제조업 - 철강","보일러","신설비도입","기숙사 난방 및 급탕시스템 개선[하이브리드 히트펌프 시스템 도입]",7.7,48.82,375,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",93.78,-85.39,5.34]
[1354,"제조업 - 철강","보일러","폐가스열회수","리조트 관류보일러 절탄기 교체",5.2,63.25,330,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",48.91,0,28.14]
[1355,"제조업 - 철강","기타전기설비","신설비도입","전기실 공기 간접증발 냉각장치(IEC) 설치",1.7,152.89,253,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,194.91,110.99]
[1356,"제조업 - 철강","송풍기 설비","노후설비대체","공조기 팬 v벨트를 고효율 v벨트로 교체",3.1,29.89,91.35,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,38.1,21.7]
[1357,"제조업 - 철강","조명 설비","기타(조명개선)","고효율 LED등으로 교체",3.8,17.66,67.96,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,25.31,14.41]
[1358,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","화장실 카운터센서 설치",1.3,24.44,32.7,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,35.03,19.95]
[1359,"제조업 - 철강","기타전기설비","전기기타","고효율 Fog Air 적용",1.9,10.56,20,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,17.28,9.84]
[1360,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","신설비도입","태양광 발전설비 설치",4.6,169,773.5,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,157.05,89.43]
[1361,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","역률개선","역률 개선",2,2.11,4.16,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,0.17,0.1]
[1362,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","최대전력관리장치설치","최대 수요전력(Peak) 관리",0.2,180.16,41.1,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,11.38,6.48]
[1363,"제조업 - 철강","공조기 설비","신설비도입","공기조화기 인버터 운전을 통한 전력 절감",1.1,105.89,119.6,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,120.52,68.63]
[1364,"제조업 - 철강","공조기 설비","노후설비대체","공기조화기 V-Belt 고효율로 교체",2.5,6.19,15.6,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,7.04,4.01]
[1365,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","기타(운전관리)","터보냉동기 냉각수 순환 유량 변경",2.7,3.5,9.5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,3.98,2.27]
[1366,"제조업 - 철강","조명 설비","운전대수조정","올림픽 경기장 조명을 LED조명으로 교체",3.4,11.77,40.16,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,18.09,10.3]
[1367,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","신설비도입","노후변압기를 고효율 하이브리드변압기로 교체",4.4,151.71,667.1,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,233.16,132.77]
[1368,"제조업 - 철강","송풍기 설비","기존설비통폐합","배기팬을 모터직결형팬으로 교체",6.1,5.22,32.03,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,8.03,4.57]
[1369,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","부속장치교체및보완","버켓, 볼 트랩을 오리피스 트랩으로 교체",1.7,48.02,82,2024,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",47.46,0,27.31]
[1370,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","기타(공정개선)","식당 증기사용 주방기구를 직화식으로 교체",1.4,24.05,34,2024,"1만teo ~ 2만toe","기타",48.36,-38.24,6.09]
[1371,"제조업 - 철강","보일러","기타(폐열회수)","5생활관 히트펌프형 급탕보일러 설치",23.4,19.4,454,2024,"1만teo ~ 2만toe","기타",37.59,-28.65,5.35]
[1372,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정유량관리","각 현장의 순환펌프를 고효율 인라인펌프로 교체",4.9,22.46,109.5,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,34.48,19.63]
[1373,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","노후설비대체","흡수식 냉온수기 교체 검토",17.6,86.02,1514.4,2024,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",85.01,0,48.91]
[1374,"제조업 - 식품","송풍기 설비","회전수제어설비도입","열매체보일러 FD Fan 인버터 설치",1.5,15.77,23.1,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,22.86,13.02]
[1375,"제조업 - 식품","공기 압축기 설비","적정압력관리","공급압력 개선",0,35.86,0,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,51.98,29.6]
[1376,"제조업 - 식품","보일러","공기비조정","공기비조정",0.1,41.59,3.5,2024,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",40.99,0,23.59]
[1377,"제조업 - 식품","보일러","공기비조정","공기비 조정",0.2,15.3,3.5,2024,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",15.08,0,8.68]
[1378,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","노후설비대체","노후화된 공기압축기 신설 및 통폐합",3.8,52.29,200,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,72.97,41.55]
[1379,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","관리방법개선","공기압축기 흡입온도 개선",1.8,9.25,17,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,12.91,7.35]
[1380,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","노후설비대체","공기압축기 응축수 trap 개선",2,4.9,10,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,6.79,3.87]
[1381,"제조업 - 기계","펌프 설비","적정유량관리","냉각수 순환펌프 유량 개선",1,30.71,30,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,42.85,24.4]
[1382,"제조업 - 기계","일반 생산 전력 설비","회전수제어설비도입","사출기 외장형 인버터로 대체",2.2,108.1,240,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,150.85,85.9]
[1383,"제조업 - 철강","기타전기설비","기타설비보완","실외기 차양막 설치",1.3,1.3,1.75,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,1.43,0.82]
[1384,"제조업 - 철강","조명 설비","기타(조명개선)","기계실 조명등 LED로 교체",2,0.72,1.45,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,0.8,0.46]
[1385,"제조업 - 유리","동력설비","고효율전동기설치","기존 전동기를 고효율 전동기로 개체",4.8,15.9,76.47,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,25.16,14.33]
[1386,"제조업 - 유리","공기 압축기 설비","기존설비통폐합","공기압축기 운용시스템 개선으로 에너지 절감",0.5,7.74,3.79,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,12.26,6.98]
[1387,"제조업 - 유리","열사용설비(건조기류)","배공기열회수","모래 건조공정 폐열 재사용 공정개선",1.3,95.3,125,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",84.91,0,48.86]
[1388,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","신설비도입","태양광설치",3.9,196.67,765.45,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(발전기준)",0,221.31,125.62]
[1389,"제조업 - 철강","펌프 설비","기타(운전관리)","유량에 맞는 인버터 강화",0.3,18.59,5,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,20.9,11.9]
[1390,"제조업 - 철강","펌프 설비","기타(운전관리)","유량에 맞는   인버터 강화",2,10.07,20,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,11.33,6.45]
[1391,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","배공기열회수","RTO버너 열회수 장치 설치",3.3,20.99,70,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",19.34,0,11.13]
[1392,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉각수· 냉수 펌프 인버터 설치",0.9,22.62,20,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,36.21,20.62]
[1393,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","신설비도입","변압기 고효율(HYBRID 변압기)로 교체",4.5,85.84,383.14,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,133.27,75.89]
[1394,"제조업 - 철강","기타전기설비","전기기타","태양광 발전시스템 설치",4.4,23.37,103,2024,"5천toe 이하","전기(발전기준)",0,27.99,15.89]
[1395,"제조업 -  자동차 및 트레일러","수.발.배전 설비","신설비도입","태양광 발전시스템 도입",4.2,60.84,258.42,2024,"5천toe 이하","전기(발전기준)",0,74.87,42.5]
[1396,"제조업 -  자동차 및 트레일러","요로 설비","운전방법개선","용해보온로 단열 보온",0.8,110.34,93.73,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,145.97,83.12]
[1397,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","노후설비대체","냉각수 순환 펌프를 고효율 펌프로 교체",1.6,6.94,11,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,9.18,5.23]
[1398,"제조업 -  자동차 및 트레일러","공기 압축기 설비","신설비도입","인버터형 공기압축기 도입",0.8,75.73,61,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,100.19,57.05]
[1399,"제조업 - 철강","조명 설비","기타(조명개선)","미 교체 형광램프를 LED램프로 교체",4.1,4.77,19.4,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,7.63,4.34]
[1400,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","공기비조정","흡수식냉온수기 1,2호기 공기비 조정",0.4,2.26,1,2024,"5천toe 이하","천연가스(LNG)",2.24,0,1.29]
[1401,"제조업 - 식품","공기 압축기 설비","운전방법개선","공기압축기 흡입온도 강하로 전력절감",1,16.12,16.5,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,22.67,12.91]
[1402,"제조업 - 식품","공조기 설비","부속장치교쳬및보완","공조기 FAN 운전 합리화로 전력절감",1,107.33,107.5,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,146.13,83.21]
[1403,"제조업 - 식품","공기 압축기 설비","운전방법개선","공기압축기 운전방법 개선",2.8,102.26,284,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,139.22,79.28]
[1404,"제조업 - 식품","냉동 및 열-펌프 설비","운전방법개선","냉동기 운전방법 개선으로 전력 절감",2.2,229.41,500,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,312.34,177.86]
[1405,"제조업 - 기계","동력설비","신설비도입","태양광 설치",6.1,65.58,400,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,74.93,42.67]
[1406,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","기타설비보완","AIR TRAP 설치 및 LEAK방지",1,20.82,21,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,23.79,13.55]
[1407,"제조업 - 기계","수.발.배전 설비","노후설비대체","하이브리드 변압기로 교체",3.4,42.98,144.95,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,49.1,27.96]
[1408,"제조업 - 기계","송풍기 설비","기타(운전관리)","집진기 송풍기 회전수 제어",1.6,11.23,18,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,12.83,7.31]
[1409,"제조업 - 기계","송풍기 설비","기타(운전관리)","스크레버 송풍기 회전수 제어",0.8,18.69,15,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,21.35,12.16]
[1410,"제조업 - 기계","펌프 설비","기타(운전관리)","스크레버 순환펌프 회전수 제어",2.5,1.99,5,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,2.27,1.29]
[1411,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","기타(운전관리)","압축에어 드라이어 설치",1.7,58.51,99.9,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,66.86,38.07]
[1412,"제조업 - 기계","보일러","보온강화","보온강화로 방열손실 절감",0.9,4.62,4.3,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",4.57,0,2.63]
[1413,"제조업 - 유리","공기 압축기 설비","적정압력관리","공기압축기 공급압력 개선",0,4.15,0,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,5.51,3.14]
[1414,"제조업 - 유리","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","공기압축기 인버터 설치",0.7,18.26,13.1,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,24.25,13.81]
[1415,"제조업 - 유리","동력설비","노후설비대체","프리미엄 전동기로 교체",1.6,3.48,5.42,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,4.63,2.64]
[1416,"제조업 - 유리","수.발.배전 설비","역률개선","전력계통 역률(Power Factor)개선",1.5,1.99,3,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,0.54,0.31]
[1417,"제조업 - 철강","조명 설비","노후설비대체","고효율 LED로 교체",1.4,9.99,14.02,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,13.8,7.86]
[1418,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","신설비도입","태양광 발전설비 설치",2.9,32.98,95.9,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(발전기준)",0,29.54,16.77]
[1419,"제조업 - 철강","동력설비","노후설비대체","프리미엄 전동기로 교체",1.5,76.28,110.77,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,105.35,59.99]
[1420,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","역률개선","역률개선",0.9,13.77,12.59,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,15.41,8.78]
[1421,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","기타설비대체","파워오토트랩으로 교체",0.4,4.33,1.74,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,5.98,3.41]
[1422,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","기타설비보완","흡입온도개선",0.7,8.92,6,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,12.32,7.02]
[1423,"제조업 - 철강","보일러","공기비조정","공기비 조정",0,1.12,0,2024,"1만teo ~ 2만toe","---2022년 개정 후---",0.98,0,0]
[1424,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","전기기타","태양광발전설비 도입",6.6,239.65,1582.69,2024,"5천toe 이하","전기(발전기준)",0,298.2,169.26]
[1425,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","적정압력관리","공정별 압축공기 압력조정",0.2,8.78,2,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,11.74,6.69]
[1426,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","운전방법개선","인버터형 공기압축기 운영",0.1,24.8,3,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,33.18,18.89]
[1427,"제조업 - 철강","보일러","페수열회수","응축수를 보일러 급수로 이용",0.5,21.42,10,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",18.34,0,10.55]
[1428,"제조업 - 전기전자","수.발.배전 설비","역률개선","역률 개선",2.1,21.02,44,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,0.94,0.54]
[1429,"제조업 - 전기전자","공조기 설비","노후설비대체","1공장 공조기 교체",6.5,211.63,1372,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,323.35,184.13]
[1430,"제조업 - 전기전자","송풍기 설비","회전수제어설비도입","Scrubber Fan Blower 인버터 설치",0.5,94.32,42.7,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,144.11,82.06]
[1431,"제조업 - 전기전자","송풍기 설비","회전수제어설비도입","집진 Fan Blower 인버터 설치",2.8,5.3,15,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,8.1,4.61]
[1432,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","기타설비대체","역삼투  처리수 펌프교체",1.8,8.27,15,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,12.64,7.2]
[1433,"제조업 - 전기전자","냉동 및 열-펌프 설비","기타(운전관리)","4호 Turbo Chiller 효율 개선",0.9,58.45,50,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,89.31,50.86]
[1434,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","적정압력관리","공급압력 개선",0,84.97,0,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,129.83,73.93]
[1435,"제조업 - 철강","조명 설비","신설비도입","일반등을 LED등으로 교체",5.2,7.06,36.83,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,8.59,4.89]
[1436,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","노후설비대체","노후변압기를 고효율변압기로 교체",7.3,6.27,45.8,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,7.62,4.34]
[1437,"제조업 - 철강","기타전기설비","신설비도입","고객용 엘리베이터 회생제동장치 적용",2.2,0.92,2,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,1.12,0.64]
[1438,"제조업 - 철강","기타전기설비","신설비도입","냉동고 제상센서 도입",0.9,4.47,4.24,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,5.44,3.1]
[1439,"제조업 - 철강","송풍기 설비","적정용량화","직원식당 주방 배기팬 교체 검토",1.8,3.37,6,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,4.1,2.33]
[1440,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정용량화","터보냉동기 냉각수 순환펌프 적정화",3.8,2.64,10,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,3.21,1.83]
[1441,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정용량화","CDU 냉각수 순환펌프 적정화",0.8,7.09,6,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,8.63,4.91]
[1442,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","LED형 교체",1.5,47.68,70.26,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,66.88,38.08]
[1443,"제조업 - 철강","펌프 설비","생산성향상","펌프 내부 코팅",2,4.92,9.92,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,6.9,3.93]
[1444,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","운전방법개선","운전합리화",0.6,12.48,7.2,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,17.51,9.97]
[1445,"제조업 - 철강","보일러","보온강화","증기헤더 및 밸브 보온 단열",4.4,0.48,2.12,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",0.46,0,0.26]
[1446,"제조업 - 철강","보일러","폐가스열회수","공기예열기 설치",1.3,9.28,12.5,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",8.84,0,5.09]
[1447,"제조업 - 철강","기타전기설비","운전방법개선","대기전력 차단장치 도입하여 전력을 절감한다",1.8,13.96,25,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,21.99,12.52]
[1448,"제조업 - 철강","공조기 설비","전기기타","Night Purge를 도입하여 전력, LNG를 절감한다",0,34.94,0,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",5.31,47.89,30.29]
[1449,"제조업 - 철강","송풍기 설비","부속장치교쳬및보완","냉각탑 Fan을 고효율 Fan으로 대체하여 전력절감",6.8,2.56,17.5,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,4.04,2.3]
[1450,"제조업 - 철강","펌프 설비","기타설비보완","펌프케이싱 내표면 및 임펠라 Coating하여  전력절감",3.2,3.95,12.5,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,6.22,3.54]
[1451,"제조업 - 철강","보일러","운전방법개선","냉/난방 설정온도 조정으로 에너지(LNG, 전력) 절감 ",0,46.28,0,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",60.9,8.92,40.17]
[1452,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","적정압력관리","공기압축기 토출압력조정",0,2,0,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,2.7,1.54]
[1453,"제조업 - 철강","동력설비","모터절전기도입","볼밀 모터절전기 설치",3.2,1.9,6,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,2.5,1.42]
[1454,"제조업 - 철강","송풍기 설비","노후설비대체","집진기 Fan 적정용량화",3.8,39.5,150,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,52.3,29.78]
[1455,"제조업 - 철강","펌프 설비","노후설비대체","냉각탑 순환펌프 적정용량 고효율펌프 교체",3.2,3.8,12,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,5,2.85]
[1456,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","공기압축기 교체",2.7,25.5,70,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,32.8,18.68]
[1457,"제조업 - 철강","로","기타(설비보완)","반사로 장입구 열 차단커튼설치",2.3,12.8,30,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",12.2,0,7.06]
[1458,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","적정압력관리","공기압축기 토출압력조정",0,0.3,0,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,0.6,0.34]
[1459,"제조업 - 철강","송풍기 설비","회전수제어설비도입","냉각탑 Cooling Fan 인버터 회전수제어",4.6,2.6,12,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,5,2.85]
[1460,"제조업 - 철강","펌프 설비","모터절전기도입","유압펌프 모터절전기 설치",3.3,0.3,1,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,0.5,0.28]
[1461,"제조업 - 철강","펌프 설비","노후설비대체","쿨링펌프 적정용량 고효율 펌프교체",4.5,3.3,15,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,6.3,3.59]
[1462,"제조업 - 철강","동력설비","기타(운전관리)","인발기 AC모터 교체",4.4,2.7,12,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,5.4,3.07]
[1463,"제조업 - 철강","요로 설비","노후설비대체","고주파 가열로 발진장치 교체",12.5,12,150,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,23.3,13.27]
[1464,"제조업 - 철강","로","보온강화","7.압연가열로 단열강화",0.7,1219.59,809,2024,"10만teo ~ 20만toe","도시가스(LNG)",1223.95,0,708.31]
[1465,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","기타설비보완","6.공기압축기 5호 외기 도입",0.1,40.6,6,2024,"10만teo ~ 20만toe","전기(소비기준)",0,64.32,36.63]
[1466,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","운전방법개선","5.공기압축기5호 무부하손실 절감",4.4,64.89,283,2024,"10만teo ~ 20만toe","전기(소비기준)",0,102.9,58.59]
[1467,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","신설비도입","4.공기압축기 냉각수 자동스케일제거장치 설치",0.7,303.24,216,2024,"10만teo ~ 20만toe","전기(소비기준)",0,480.36,273.53]
[1468,"제조업 - 철강","공조기 설비","기타설비보완","3.전기실 공냉식 실외기 효율향상",2.9,59.44,172,2024,"10만teo ~ 20만toe","전기(소비기준)",0,94.15,53.61]
[1469,"제조업 - 화학 / 석유화학","냉동 및 열-펌프 설비","노후설비대체","공무동 브라인 냉동기 고효율로 교체",5.4,24.2,130,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,35.95,20.47]
[1470,"제조업 - 화학 / 석유화학","냉동 및 열-펌프 설비","기타(운전관리)","옥상 실외기 및 히트펌프 칠러 MIST분사기 설치",3.7,5.39,20,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,8,4.56]
[1471,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","UT 2실 CHILLER용 냉수펌프 인버터 설치",1.7,5.83,10,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,8.66,4.93]
[1472,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","신설비도입","흡착식 드라이어 재생공기 변경(브로워퍼지타입)",4.3,4.61,20,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,6.86,3.91]
[1473,"제조업 - 화학 / 석유화학","공조기 설비","운전방법개선","보관소 공조기(히트파이프 제습 장치)설치",2.7,31.82,84.48,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,47.27,26.92]
[1474,"제조업 - 철강","동력설비","모터절전기도입","2.동력설비 OPC-M 적용",3.4,87.43,294,2024,"10만teo ~ 20만toe","전기(소비기준)",0,138.5,78.87]
[1475,"제조업 - 철강","펌프 설비","노후설비대체","1.노후 수처리펌프 효율향상",0.4,209.04,89,2024,"10만teo ~ 20만toe","전기(소비기준)",0,331.15,188.57]
[1476,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","회전수제어설비도입","터보냉동기 운전 원단위 개선",0.4,1113.73,500,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,1711.7,974.7]
[1477,"제조업 - 철강","기타전기설비","회전수제어설비도입","습식 스크러버 송풍기 효율 개선",1.5,97.12,150,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,149.26,84.99]
[1478,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","공기압축기 무부하 전력 발생 방지",1.1,92.51,100,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,142.18,80.96]
[1479,"제조업 - 철강","공조기 설비","운전방법개선","공기조화기 경제적 운용",0,363.95,0,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,559.36,318.52]
[1480,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","운전대수조정","변압기 운용 대수 조정",0,72.97,0,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,112.15,63.86]
[1481,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","흡수식 냉동기 냉각수펌프 인버터설치",3.1,8.16,25,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,9.71,5.53]
[1482,"제조업 - 철강","동력설비","고효율전동기설치","일반전동기 고효율(프리미엄 전동기)로 교체",8.3,8.32,69.18,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,9.9,5.64]
[1483,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","운전방법개선","빙축열용 심야전력 계약해지",0,2.4,0,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,0,0]
[1484,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","기존설비통폐합","무부하 및 저부하 변압기 통폐합",0,14.23,0,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,16.94,9.65]
[1485,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","신설비도입","변압기 고효율(HYBRID 변압기)로 교체",4.5,85.61,381.6,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,101.47,57.78]
[1486,"제조업 - 철강","펌프 설비","운전방법개선","흡수식냉동기(1호기) 냉수펌프 운전방법 개선",0,5.8,0,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,6.91,3.93]
[1487,"제조업 - 철강","조명 설비","기타(조명개선)","지하주차장 조명 디밍제어",6.2,5.43,33.6,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,6.46,3.68]
[1488,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","기타(건물부문)","창호 단열필름 부착으로 냉방부하 절감",9.6,25.65,246.78,2024,"5천toe 이하","기타",27.02,0,11.05]
[1489,"제조업 - 유리","수.발.배전 설비","신설비도입","태양광 발전설비 설치",4.4,12.13,53,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,14.93,8.5]
[1490,"제조업 - 유리","조명 설비","신설비도입","FL 광원을 고효율 LED램프로 교체",3.7,0.31,1.16,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,0.38,0.22]
[1491,"제조업 - 유리","공기 압축기 설비","신설비도입","공기압축기 외기 흡입",4.3,0.35,1.5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,0.43,0.24]
[1492,"제조업 - 유리","공기 압축기 설비","신설비도입","공압기 VSD 설치",8.4,3.09,26,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,3.81,2.17]
[1493,"제조업 - 유리","로","신설비도입","소성로 공연비 적정화",3.3,60.17,200,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",61.37,0,35.31]
[1494,"제조업 - 식품","수.발.배전 설비","전기기타","태양광 발전",5.1,7.39,37.95,2024,"5천toe 이하","전기(발전기준)",0,11.44,6.49]
[1495,"제조업 - 식품","기타전기설비","부속장치교쳬및보완","집진기 Air Pulsing 방법 개선",1.8,9.61,17.16,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,15.99,9.11]
[1496,"제조업 - 식품","펌프 설비","적정유량관리","냉동기 순환펌프를 고효율 펌프로 교체",0.8,77.03,60,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,128.18,72.99]
[1497,"제조업 - 식품","동력설비","노후설비대체","Turbo Blower로 교체",1.9,8.86,17,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,14.74,8.39]
[1498,"제조업 - 식품","기타전기설비","기타(운전관리)","에어드라이어 운용방법 개선",0,4.19,0,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,6.97,3.97]
[1499,"제조업 - 식품","냉동 및 열-펌프 설비","기타설비보완","냉방설비 실외기에 Dry-Fog 설치",0.9,23.11,21,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,42.72,24.33]
[1500,"제조업 - 식품","보일러","트랩교체","트랩 증기누설 차단",0.9,32.44,30,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",30.81,0,17.73]
[1501,"제조업 - 철강","조명 설비","불필요개소 소등","절전스위치 설치",1.1,0.91,1,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,1.11,0.63]
[1502,"제조업 - 철강","펌프 설비","운전방법개선","냉수펌프 회전수 제어 개선",0,26.7,0,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,32.26,18.37]
[1503,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉각수펌프 회전수 제어",1.7,30.15,52,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,36.44,20.75]
[1504,"제조업 - 섬유/ 피혁","수.발.배전 설비","신설비도입","태양광 발전",4.2,19.42,80.9,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(발전기준)",0,27.21,15.44]
[1505,"제조업 - 섬유/ 피혁","수.발.배전 설비","노후설비대체","노후 변압기 고효율 변압기로 교체",1.7,66.11,110.6,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,99.6,56.72]
[1506,"제조업 - 섬유/ 피혁","수.발.배전 설비","운전방법개선","변압기 통합 운전",0,7.72,0,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,11.63,6.62]
[1507,"제조업 - 섬유/ 피혁","수.발.배전 설비","신설비도입","고조파 저감용 능동필터 설치",1,81.52,80,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,122.81,69.93]
[1508,"제조업 - 섬유/ 피혁","수.발.배전 설비","적정전압관리","전원 전압 합리화 ",0,41.49,2,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,62.5,35.59]
[1509,"제조업 - 섬유/ 피혁","송풍기 설비","회전수제어설비도입","스크러버 팬 인버터 설치",1.3,25.32,34,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,38.15,21.72]
[1510,"제조업 - 섬유/ 피혁","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉각수 펌프 인버터 설치",0.6,21.92,14,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,33.03,18.81]
[1511,"제조업 - 섬유/ 피혁","공기 압축기 설비","신설비도입","냉각탑 자동 스케일 제거 장치 설치",0.7,86.78,64,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,130.73,74.44]
[1512,"제조업 - 섬유/ 피혁","냉동 및 열-펌프 설비","신설비도입","스크류 냉동기(칠러) LPA pump 적용",0.8,16.58,13.4,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,24.97,14.22]
[1513,"제조업 - 섬유/ 피혁","보일러","신설비도입","가스 개질기 도입으로 연료 절감",1.4,89.77,124,2024,"2만teo ~ 5만toe","도시가스(LNG)",84.78,0,48.78]
[1514,"제조업 - 섬유/ 피혁","보일러","기타(설비보완)","수관보일러 고방사 코팅 적용 ",0.8,41.22,33.38,2024,"2만teo ~ 5만toe","도시가스(LNG)",38.94,0,22.41]
[1515,"제조업 - 기계","수.발.배전 설비","노후설비대체","노후 된 변압기를 하이브리드 변압기로 교",3.1,33.35,105,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,43.95,25.03]
[1516,"제조업 - 기계","기타전기설비","최대전력관리장치설치","사출기 모터 스마트 축동력 제어장치(SCB Device) 도입",2.8,49.34,140,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,63.4,36.1]
[1517,"제조업 - 기계","송풍기 설비","노후설비대체","공기조화기 급기팬 V-Belt 고효율로 교",3.2,4.99,16.2,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,6.2,3.53]
[1518,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","신설비도입","Heater External Purge Type Air-Dryer에 Ring Blower 설치",0.5,1.91,1,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(발전기준)",0,2.37,1.35]
[1519,"제조업 - 기계","요로 설비","보온단열강화","콘덴서 NB로 표면 보온, 단열재 도포",1.7,43.2,75,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,53.71,30.58]
[1520,"제조업 - 비철금속","수.발.배전 설비","역률개선","역율개선으로 부하손 저감",0.5,9.57,4.77,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,13.13,7.48]
[1521,"제조업 - 비철금속","기타전기설비","노후설비대체","침탄로 냉각열교환기 교체",2.2,8.83,19.5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,12.11,6.9]
[1522,"제조업 - 비철금속","기타전기설비","기타(운전관리)","냉각수설비 운전관리 개선",1.5,12.41,19,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,17.01,9.69]
[1523,"제조업 - 비철금속","펌프 설비","노후설비대체","노후 교반펌프 교체",0.8,24.12,20,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,33.07,18.83]
[1524,"제조업 - 비철금속","일반 생산 전력 설비","기타(운전관리)","Air 누기 방지",0.7,21.09,15,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,28.91,16.46]
[1525,"제조업 - 비철금속","공기 압축기 설비","노후설비대체","노후 공기압축기 적정용량 교체",1.5,36.79,55,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,50.45,28.73]
[1526,"제조업 - 비철금속","요로 설비","보온단열강화","침탄로 단열 강화",1.4,70.23,96,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,96.31,54.84]
[1527,"제조업 - 비철금속","요로 설비","기타(운전관리)","침탄로 운전관리 개선",0,45.19,0,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,61.97,35.29]
[1528,"제조업 - 기타 제조업","조명 설비","절전형조명설비개체","LED 조명 도입",2.2,9,19.45,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,15.36,8.75]
[1529,"제조업 - 기타 제조업","기타전기설비","신설비도입","태양광발전 시스템 도입",9.4,16.26,152.6,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,26.65,15.18]
[1530,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","신설비도입","지붕을 이용한 태양광 발전",5.1,121.44,624.5,2024,"5천toe 이하","전기(발전기준)",0,104.22,59.16]
[1531,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","기타(운전관리)","Laser동 여유분 인버터형 공기압축기를 유틸리티동에 이설",0.4,24.84,10,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,36.8,20.96]
[1532,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","적정압력관리","CNC용 공기압축기 토출압력 조정",0,6.78,0,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,9.75,5.55]
[1533,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","신설비도입","Blower Purge Air Dryer로 개조",2,20.23,40,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,29.97,17.07]
[1534,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정용량화","냉수 공급펌프 운전방식 개선",1,19.93,20,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,29.52,16.81]
[1535,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","신설비도입","Chiller 응축온도 하향조정을 위한 소형 팬 추가설치",3.4,4.14,14,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,6.13,3.49]
[1536,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","적정유량관리","공기압축기 적정용량으로 교체 ",7.6,30.21,230,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,44.55,25.37]
[1537,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","운전방법개선","칠러 UNIT및 냉방용 실외기에 MIST분사기 설치",1.4,10.95,15,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,16.11,9.17]
[1538,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","운전방법개선","원료(RESIN) SILO에 이송시스템 개선",0.8,12.79,10,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,18.81,10.71]
[1539,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","신설비도입","냉동식 Air Dryer를  PCM Air Dryer 도입",3.6,7.02,25,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,10.33,5.88]
[1540,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","운전방법개선","흡착식 드라이어 재생공기 변경(브로워퍼지타입)",4,12.36,50,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,18.18,10.35]
[1541,"제조업 - 철강","일반 생산 전력 설비","보온단열강화","사출기 HEATER 단열",2.9,34.09,100,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,50.15,28.56]
[1542,"제조업 - 전기전자","냉동 및 열-펌프 설비","보온단열강화","고온배기덕트 단열 냉방부하 저감",4.6,7.16,33.19,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,10.11,5.76]
[1543,"제조업 - 전기전자","보일러","운전방법개선","증기압력감압",2.8,35.77,99.5,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",31.84,0,18.32]
[1544,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","신설비도입","가열식논퍼지드라이어도입",3.9,6.15,24,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,9.25,5.27]
[1545,"제조업 - 전기전자","열사용설비(기타)","배공기열회수","클린룸공조기외기예열",2,21.34,43,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",13.96,0,8.03]
[1546,"제조업 - 전기전자","열사용설비(기타)","기타(설비대체)","GHP냉각설비적용",5.4,31.67,170,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",28.2,0,16.23]
[1547,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","신설비도입","태양광발전설비 설치",5,97.62,485.29,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,149.02,84.86]
[1548,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","전기기타","공랭식냉동기에 포그시스템 도입",0.9,14.65,13,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,22.36,12.73]
[1549,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","노후설비대체","스크류냉동기를 고효율냉동기로 교체",5.1,78.7,400,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,120.14,68.41]
[1550,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","역률개선","변압기 역률개선",5.4,1.27,6.9,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,1.94,1.1]
[1551,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","노후설비대체","고효율 하이브리드 변압기로 교체",3.3,142.34,470,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,217.29,123.73]
[1552,"제조업 - 철강","기타전기설비","전기기타","태양광설치",3.9,66.9,262.28,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,90.68,51.64]
[1553,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","적정온도관리","외기도입",2.4,4.11,10,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,5.57,3.17]
[1554,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","적정압력관리","토출압력조정",1.6,6.39,10,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,8.23,4.69]
[1555,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","운전방법개선","운전방법개선",0.6,8.11,5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,10.99,6.26]
[1556,"제조업 -  자동차 및 트레일러","기타전기설비","전기기타","태양광 발전",9,71.4,644,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(발전기준)",0,92.74,52.64]
[1557,"제조업 -  자동차 및 트레일러","공기 압축기 설비","운전방법개선","압축공기 누설방지",3,6.72,20,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,9.38,5.34]
[1558,"제조업 -  자동차 및 트레일러","동력설비","고효율전동기설치","프리미엄 전동기 교체",6.6,5.98,39.38,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,8.35,4.75]
[1559,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","모터절전기도입","유압펌프 모터절전기 도입",2.6,22.14,56.8,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,30.92,17.61]
[1560,"제조업 -  자동차 및 트레일러","요로 설비","보온단열강화","열처리로 단열강화",2.4,11.18,27.23,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,15.6,8.88]
[1561,"제조업 -  자동차 및 트레일러","요로 설비","신설비도입","소부로 원적외선복사파 도입",4.6,54.03,250,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,75.44,42.96]
[1562,"제조업 - 철강","조명 설비","노후설비대체","기존 형광등을 LED로 대체",2,1.5,2.97,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,2.21,1.26]
[1563,"제조업 - 철강","송풍기 설비","부속장치교쳬및보완","스크러버 F.D FAN에 경량고효율 풀리 적용",1.7,1.19,2,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,1.76,1]
[1564,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉각수펌프에 인버터적용",1.5,1.65,2.5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,2.43,1.38]
[1565,"제조업 - 철강","기타전기설비","기타설비대체","급탕용 전기온수기를 전기히트펌프로 대체",1.9,5.63,10.5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,8.3,4.73]
[1566,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","노후설비대체","노후 공기압축기를 VSD 공기압축기로 교체",2.8,47.87,135,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,70.55,40.17]
[1567,"제조업 - 철강","기타전기설비","전기기타","태양광발전설비",6.5,102.1,665.52,2024,"5천toe 이하","전기(발전기준)",0,129.91,73.74]
[1568,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","차압발전도입","스팀차압을 이용한 차압발전",1.8,417.63,771.8,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,571.31,325.32]
[1569,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","노후설비대체","냉동기 운전합리화",1.6,30.83,50,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,42.17,24.01]
[1570,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","흡수식냉온수기도입","증기열원으로 흡수식냉동기 설치",2.3,217.13,500,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,297.03,169.14]
[1571,"제조업 - 기계","송풍기 설비","부속장치교쳬및보완","공조기 및 각종 Fan 동력전달장치 개선",1.3,27.05,34.39,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,41.03,23.36]
[1572,"제조업 - 기계","펌프 설비","운전방법개선","냉동기 냉수-냉각수펌프 개선",3.3,36.38,118.45,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,55.17,31.42]
[1573,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","기타(운전관리)","압축공기 누기방지로 전력절감",0,97.28,4,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,147.52,84]
[1574,"제조업 - 기계","기타전기설비","운전방법개선","흡착식 에어드라이어 운전방법 개선",0.9,46.54,40,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,70.58,40.19]
[1575,"제조업 - 기계","냉동 및 열-펌프 설비","기타설비보완","공랭식 냉방-냉동 실외기 살수장치 설치로 전력절감",1.2,106.32,123.5,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,190.21,108.31]
[1576,"제조업 - 철강","기타전기설비","신설비도입","흡착식 드라이어 운전합리화",5.5,1.64,9,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,2.4,1.37]
[1577,"제조업 - 철강","기타전기설비","운전방법개선","에어컨 실외기 외부 이동",1.9,44.58,85,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,65.11,37.08]
[1578,"제조업 - 철강","동력설비","운전방법개선","압연라인 전동기 RPM 하향 조정",0,281.7,0,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,411.41,234.27]
[1579,"제조업 - 철강","펌프 설비","노후설비대체","적정용량 고효율 펌프 도입",6.1,9.76,60,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,14.25,8.11]
[1580,"제조업 - 철강","펌프 설비","운전방법개선","열처리 및 직접수 펌프 효율 개선",0.7,14.18,10,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,20.71,11.79]
[1581,"제조업 - 철강","기타전기설비","노후설비대체","냉각탑 고효율 팬블레이드 도입",5.3,12.6,67,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,18.41,10.48]
[1582,"제조업 - 철강","로","페수열회수","가열로 폐열회수시스템 도입",3.6,331.52,1200,2024,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",301.22,0,173.32]
[1583,"제조업 - 철강","로","보온강화","가열로 단열도료 시공",1.1,135.45,153.35,2024,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",122.16,0,70.29]
[1584,"제조업 - 철강","로","공기비조정","가열로 공기비 조정",0.2,58.31,10,2024,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",52.98,0,30.48]
[1585,"제조업 - 식품","조명 설비","신설비도입","폐수처리장펌프실에 재실감지기 설치",0.4,0.55,0.24,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,0.96,0.55]
[1586,"제조업 - 식품","조명 설비","노후설비대체","일반조명등을 고효율LED조명으로 교체",2.1,14.21,30.4,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,25.06,14.27]
[1587,"제조업 - 식품","펌프 설비","노후설비대체","여과수조펌프를 적정용량의 고효율펌프로 교체",2.5,1.48,3.64,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,2.6,1.48]
[1588,"제조업 - 식품","공기 압축기 설비","노후설비대체","인버터형 공기압축기로 교체",4,7.57,30,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,13.36,7.61]
[1589,"제조업 - 식품","보일러","보온강화","열수송설비 보온강화",2.3,1.27,2.86,2024,"5천teo ~ 1만toe","프로판",1.44,0,0.98]
[1590,"제조업 - 식품","보일러","공기비조정","보일러공기비 개선",0.9,0.73,0.66,2024,"5천teo ~ 1만toe","프로판",0.83,0,0.56]
[1591,"발전 / 에너지 - 수도","송풍기 설비","부속장치교쳬및보완","급/배기 FAN V-belt를 고효율 MVP SYSTEM으로 교체",4.9,0.76,3.7,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,1.15,0.65]
[1592,"발전 / 에너지 - 수도","펌프 설비","적정용량화","#5호기 주펌프 적정용량으로 교체하여 전력절감",5.2,66.15,345,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,100.36,57.15]
[1593,"제조업 - 철강","송풍기 설비","회전수제어설비도입","집진기 Cooler Fan인버터 도입으로 계절별 풍량제어",0.9,44.53,41,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,59.58,33.93]
[1594,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","역률개선","변압기 역율개선",1.4,2.07,3,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,1.11,0.63]
[1595,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","노후설비대체","노후변압기를  고효율 하이브리드 변압기로 교체",2.3,56.04,128.99,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,74.99,42.7]
[1596,"제조업 - 철강","로","누증.누설방지","반사로 장입Door 기밀강화",0.2,178.1,30,2024,"1만teo ~ 2만toe","부생연료유2호",273.55,0,236.9]
[1597,"제조업 - 철강","로","불완전연소방지","반사로 버너 정제유 연료첨가제 도입",0.2,158.37,31.91,2024,"1만teo ~ 2만toe","부생연료유2호",243.25,0,210.66]
[1598,"제조업 -  자동차 및 트레일러","기타전기설비","전기기타","태양광 발전",5.8,35.68,205.6,2024,"5천toe 이하","전기(발전기준)",0,50.69,28.77]
[1599,"제조업 -  자동차 및 트레일러","공기 압축기 설비","운전방법개선","인버터제어형 공기압축기 교체",2.3,43.29,100,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,66.14,37.66]
[1600,"제조업 -  자동차 및 트레일러","동력설비","운전방법개선","프리미엄 전동기 교체",8.8,4.11,36.04,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,6.28,3.58]
[1601,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","운전방법개선","냉각공정 운전합리화",2.1,18.74,40,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,28.63,16.3]
[1602,"제조업 -  자동차 및 트레일러","요로 설비","보온단열강화","침탄로 단열 강화",1.2,101.21,124.77,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,154.61,88.04]
[1603,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","운전방법개선","진공펌프 운전합리화",0,27.96,0,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,40.73,23.19]
[1604,"제조업 - 전기전자","공조기 설비","운전방법개선","A1 공조기 전외기 공조방식 도입",5.3,15.03,80,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,21.9,12.47]
[1605,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","적정용량화","적정용량 고효율 펌프 도입",8.8,22.7,200,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,33.07,18.83]
[1606,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","운전방법개선","공기압축기 냉각수 펌프 운전합리화",1.4,24.54,35,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,35.75,20.36]
[1607,"제조업 - 전기전자","냉동 및 열-펌프 설비","신설비도입","냉동기 외기냉방 냉수시스템 적",3,280.48,835,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,408.59,232.66]
[1608,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","운전방법개선","A2동 냉각수 펌프 운전합리화",0,1.18,0,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,1.72,0.98]
[1609,"제조업 - 전기전자","냉동 및 열-펌프 설비","운전방법개선","환절기 냉동기 냉수공급온도 상향 조정 운전",0,1.63,0,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,2.39,1.36]
[1610,"제조업 - 전기전자","보일러","공기비조정","흡수식 냉온수기 공기비 조정",0,0.63,0,2024,"2만teo ~ 5만toe","도시가스(LNG)",0.58,0,0.33]
[1611,"제조업 - 전기전자","보일러","기타(연료대체)","스팀온수보일러를 전기온수기로 교체",0.2,394.67,98,2024,"2만teo ~ 5만toe","도시가스(LNG)",377.29,-89.57,165.55]
[1612,"제조업 - 전기전자","기타전기설비","전기기타","주차장 태양광 발전설비 도입",6,17.96,107.21,2024,"5천toe 이하","전기(발전기준)",0,21.73,12.33]
[1613,"제조업 - 전기전자","기타전기설비","신설비도입","신관옥상 실외기 FOG Master 설치",2.9,8.04,23.4,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,11.02,6.28]
[1614,"제조업 - 전기전자","동력설비","고효율전동기설치","고효율  전동기를 프리미엄 전동기 교체",7.4,3.35,24.63,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,4.35,2.48]
[1615,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(기타)","신설비도입","노후 냉동기 교체하여 스팀사용량절감",3.6,1447.4,5250,2024,"10만teo ~ 20만toe","연료용 유연탄(역청탄)",3232.2,0,3357.96]
[1616,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","운전방법개선","Air COMP. 토출압력강하",2.9,0.7,2,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,0.92,0.52]
[1617,"제조업 - 전기전자","수.발.배전 설비","노후설비대체","변압기 교체에 따른 효율개",4.2,14.93,63,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,19.42,11.06]
[1618,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","신설비도입","노후 공기압축기 교체하여 전력절감",3.1,1028.7,3200,2024,"10만teo ~ 20만toe","전기(소비기준)",0,1528.8,870.55]
[1619,"제조업 - 화학 / 석유화학","송풍기 설비","회전수제어설비도입","Coal Bioler Primary Fan VSD 도입",2.5,66.8,170,2024,"10만teo ~ 20만toe","전기(소비기준)",0,99.3,56.54]
[1620,"제조업 - 화학 / 석유화학","송풍기 설비","회전수제어설비도입","Coal Boiler Induced Draft Fan VSD 도입",2.5,110.9,280,2024,"10만teo ~ 20만toe","전기(소비기준)",0,164.8,93.84]
[1621,"제조업 - 화학 / 석유화학","송풍기 설비","회전수제어설비도입","Coal Boiler Forced Draft Fan VSD 도입",2.1,108,230,2024,"10만teo ~ 20만toe","전기(소비기준)",0,160.4,91.34]
[1622,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","Coal Boiler Water Feed Pump VSD 도입",3.4,92,310,2024,"10만teo ~ 20만toe","전기(소비기준)",0,136.7,77.84]
[1623,"제조업 - 화학 / 석유화학","보일러","운전방법개선","LNG Boiler BLow Down 저감",0,9.5,0,2024,"10만teo ~ 20만toe","도시가스(LNG)",9.8,0,5.64]
[1624,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(기타)","신설비도입","고/저압 급수 가열기 설치하여 발전량 증대",2.9,465,1348.8,2024,"10만teo ~ 20만toe","연료용 유연탄(역청탄)",-1968.7,2001.3,-952.31]
[1625,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(기타)","운전방법개선","탈기기 압력 상향을 통한 보일러 효율 개선 및 발전량 증대",0,256.2,0,2024,"10만teo ~ 20만toe","연료용 유연탄(역청탄)",-492.3,708.4,-124.48]
[1626,"제조업 - 철강","보일러","신설비도입","급탕시스템 개선[급탕용 히트펌프+급탕보일러(예비)]",1.9,22.47,42.2,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",44.51,-35.35,5.49]
[1627,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","노후설비대체","고효율 흡수식 냉온수기로 교체",7.5,13.38,100,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",14.11,0,8.12]
[1628,"제조업 - 철강","조명 설비","기타(조명개선)","고효율 조명기기로 교체(LED 적용)",1.4,12.42,17.27,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,21.27,12.11]
[1629,"제조업 - 철강","공조기 설비","배공기열회수","공조기 히트파이프 폐열회수 환기시스템",2.9,14.59,42,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",11.04,7.05,10.37]
[1630,"제조업 - 철강","펌프 설비","노후설비대체","프리미엄 전동기로 교체",2,17.15,33.53,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,29.36,16.72]
[1631,"제조업 - 철강","공조기 설비","신설비도입","간접증발 냉각 장치(IEC, CW) 적용(전력제어실)",6.8,10.4,71,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,18.27,10.4]
[1632,"제조업 - 철강","기타전기설비","신설비도입","엘리베이터 자가발전(전력회생) 시스템도입",2.8,0.85,2.4,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,1.46,0.83]
[1633,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","노후설비대체","고효율 변압기(아몰퍼스)로 교체",15.8,15.51,244.41,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,26.56,15.12]
[1634,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","전기기타","태양광 발전 설비 설치",5.4,9.9,53.88,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,15.34,8.74]
[1635,"제조업 - 철강","기타전기설비","기타설비대체","전기온수기를 공기열히트펌프로 교체",1.8,5.32,9.5,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,10.32,5.88]
[1636,"제조업 - 철강","동력설비","기타설비대체","고효율 경량 풀리 도입으로 전력절감",0.7,9.44,6.2,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,14.63,8.33]
[1637,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","기타설비대체","PCM 드라이어 개체",4.2,6.89,29,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,10.68,6.08]
[1638,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","기타설비대체","VSD형 공기압축기 도입",1.3,47.03,60,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,72.89,41.51]
[1639,"제조업 - 철강","펌프 설비","기타설비대체","적정용량의 고효율 냉각수 펌프로 교체",1.2,24.13,27.94,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,37.4,21.3]
[1640,"제조업 - 철강","조명 설비","기타(조명개선)","고효율 LED 램프 교체",2.9,20.68,60,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,28.85,16.43]
[1641,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","신설비도입","빙축열 냉동기 운전 합리화",2.6,147.35,383,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,191.58,109.09]
[1642,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","신설비도입","전기실 간접증발장치 도입",4.2,9.6,39.85,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,14.12,8.04]
[1643,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정압력관리","휘트니스 흡수식 냉온수기 냉각수펌프 적정 양정 펌프로 교체",18.6,2.46,45.64,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,3.44,1.96]
[1644,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정압력관리","MALL 흡수식 냉온수기 냉각수펌프 적정 양정 펌프로 교체",3.3,31.89,103.9,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,44.5,25.34]
[1645,"제조업 - 철강","열수송설비","보온강화","열수송설비 보온강화",3.4,1.43,4.83,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",1.44,0,0.83]
[1646,"제조업 -  자동차 및 트레일러","요로 설비","배공기열회수","열처리로 배기열회수로 세척조 히터전력절감",0.8,12.99,10,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,18.26,10.4]
[1647,"제조업 -  자동차 및 트레일러","요로 설비","보온단열강화","전기침탄소려로 단열강화",1.1,44.4,50,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,62.93,35.83]
[1648,"제조업 -  자동차 및 트레일러","수.발.배전 설비","전기기타","간접증발 냉각장치 (전력제어실)",2.6,26.9,71,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,38.66,22.01]
[1649,"제조업 -  자동차 및 트레일러","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","공기압축기 인버터 설치",1.8,7.64,13.65,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,10.83,6.17]
[1650,"제조업 -  자동차 및 트레일러","보일러","페수열회수","보일러블로다운 폐열회수",2,2.73,5.46,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",2.65,0,1.52]
[1651,"제조업 -  자동차 및 트레일러","보일러","공기비조정","보일러 공기비 조정",0.3,5.88,2,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",5.7,0,3.28]
[1652,"제조업 -  자동차 및 트레일러","공기 압축기 설비","기타설비보완","압축공기 누설 방지",0.3,0.78,0.2,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,1.1,0.63]
[1653,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","배증기열회수","모노머공정 C-220 OVHD 냉각열 회수를 통한 흡수식 냉동기 적용",7.2,102.48,740,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,115.15,65.57]
[1654,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","배증기열회수","폴리머공정 스팀의 응축수 폐열을 이용한 흡수식 냉동기 적용",5.9,50.54,300,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,56.79,32.34]
[1655,"제조업 - 철강","열사용설비(반응기류)","배증기열회수","모노머공정 TVR 시스템 적용을 통한 3S 스팀 발생",1.3,126.81,165,2024,"1만teo ~ 2만toe","기타",109.27,0,0]
[1656,"제조업 - 철강","열사용설비(반응기류)","배증기열회수","폴리머공정 16S/6S 스팀의 응축수 회수를 통한 3S 스팀 발생",0.3,329.14,110,2024,"1만teo ~ 2만toe","기타",283.61,0,0]
[1657,"제조업 - 철강","열사용설비(반응기류)","트랩교체","스팀 트랩 개선",1.3,22.42,30,2024,"1만teo ~ 2만toe","기타",19.32,0,0]
[1658,"제조업 - 철강","보일러","기타(설비대체)","열매체 보일러를 적정용량의 보일러로 교체",6.5,333.13,2180,2024,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",333.68,0,192]
[1659,"제조업 - 철강","보일러","공기비조정","열매체 보일러 공기비 개선",0.3,35.23,10,2024,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",35.29,0,20.31]
[1660,"제조업 - 철강","보일러","보온강화","열사용설비 및 배관라인 단열 강화-LNG",1.5,64.55,95.2,2024,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",64.66,0,37.2]
[1661,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","신설비도입","건물 지붕을 이용한 태양광 발전-소비기준",2.9,6.77,19.73,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,7.61,4.33]
[1662,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉동기 냉수 및 냉각탑 냉각수 펌프에 스마트 축동력 제어장치 적용",1.8,105.77,192,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,118.62,67.55]
[1663,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","노후설비대체","변압기 통·폐합 및 고효율 하이브리드 변압기로 교체",2.3,110.75,258,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,124.45,70.87]
[1664,"제조업 - 기계","공조기 설비","기타설비보완","에어컨 실외기 차광막 설치",1.1,2.65,3,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,3.44,1.96]
[1665,"제조업 - 기계","펌프 설비","회전수제어설비도입","A동 냉방용 냉수순환펌프 인버터 설치(회전수 제어)",1.9,8.46,15.84,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,10.99,6.26]
[1666,"제조업 - 기계","보일러","신설비도입","급탕시스템개선[보일러+급탕용 히트펌프]",1.5,14.29,21.6,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",22.82,-11.57,6.55]
[1667,"제조업 - 기계","공조기 설비","보온단열강화","항온 가공실 창호 단열성능 개선",1.2,1.51,1.87,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,1.96,1.12]
[1668,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","운전방법개선","압축공기 동, 간절기 제습시간 연장",0,6.23,0,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,8.09,4.61]
[1669,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","공기압축기[160kW] 인버터 설치",3.6,3.53,12.6,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,4.58,2.61]
[1670,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","기타설비보완","압축공기 누설 방지",0.5,2.55,1.3,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,3.32,1.89]
[1671,"제조업 - 전기전자","기타전기설비","전기기타","태양광 발전시스템(건물지원사업) 도입",3,14.14,42.21,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(발전기준)",0,13.89,7.88]
[1672,"제조업 - 전기전자","기타전기설비","적정온도관리","공랭식 냉난방설비 실외기 차광막 설치",4.5,3.05,13.61,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,4.45,2.53]
[1673,"제조업 - 전기전자","수.발.배전 설비","신설비도입","공장동 간접증발장치 도입",5.5,28.84,159.4,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,39.35,22.41]
[1674,"제조업 - 전기전자","수.발.배전 설비","신설비도입","전기실 간접증발장치 도입",4.5,8.86,39.85,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,12.99,7.4]
[1675,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","적정압력관리","AV라인 냉각수펌프 적정 양정 펌프 교체",1.6,15.47,24,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,22.59,12.86]
[1676,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","적정압력관리","조사라인 냉각수펌프 적정 양정 펌프 교체",2,7.9,16,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,11.54,6.57]
[1677,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","부속장치교쳬및보완","압출기 와이퍼 수분 제거용 에어 노즐 설치",0.3,181.43,57.6,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,264.97,150.88]
[1678,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","노후설비대체","저효율 공기압축기 교체(1, 2호기)",2.8,46.85,130,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,68.43,38.97]
[1679,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","관리방법개선","EHP 실외기 차양막 설치를 통한 장비 효율개선",4.9,6.17,30,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,8.36,4.76]
[1680,"제조업 - 철강","공조기 설비","부속장치교쳬및보완","급/배기팬 고효율 동력전달장치 도입",3.3,18.22,60,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,24.7,14.07]
[1681,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","쇼케이스용 냉각수펌프 인버터 조정운전",0,15.18,0,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,20.58,11.72]
[1682,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","공기비조정","열원설비 공기비조정을 통한 에너지절감",2.6,0.97,2.5,2024,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",0.99,0,0.57]
[1683,"제조업 -  자동차 및 트레일러","보일러","공기비조정","온수보일러 공기비 개선",7.1,0.07,0.5,2024,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",0.03,0,0.02]
[1684,"제조업 -  자동차 및 트레일러","공기 압축기 설비","기타(운전관리)","압축공기 누설 방지",1.2,4.2,5,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,5.25,2.99]
[1685,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","회전수제어설비도입","펌프 회전수 제어(2공장)",0.8,217.27,169.2,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,271.73,154.73]
[1686,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","회전수제어설비도입","펌프 회전수 제어(1공장)",1.1,80.1,90.6,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,100.18,57.05]
[1687,"제조업 -  자동차 및 트레일러","수.발.배전 설비","적정전압관리","변압기 TAP 조정으로 2차 전압 상승",0.1,8.82,1,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,11.03,6.28]
[1688,"제조업 -  자동차 및 트레일러","보일러","냉각수열회수","히트펌프로 온수생산(냉각수 폐열회수)",1.5,32.31,50,2024,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",44.85,-25.04,44.91]
[1689,"제조업 -  자동차 및 트레일러","보일러","기타(폐열회수)","히트펌프로 온수생산(냉수 폐열회수)",2.9,52.33,150,2024,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",44.85,0,25.81]
[1690,"제조업 -  자동차 및 트레일러","공기 압축기 설비","기타설비보완","공기압축기 정비로 원단위 개선",0.9,88.57,80,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,110.78,63.08]
[1691,"제조업 -  자동차 및 트레일러","냉동 및 열-펌프 설비","운전방법개선","외기 cooler로 냉수생산(2공장 쿨런트냉각)",1.7,27.51,48,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,34.4,19.59]
[1692,"제조업 -  자동차 및 트레일러","냉동 및 열-펌프 설비","운전방법개선","외기 cooler로 냉수생산(2공장 판넬냉각)",2.5,96.11,240,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,120.2,68.45]
[1693,"제조업 -  자동차 및 트레일러","냉동 및 열-펌프 설비","운전방법개선","외기 cooler로 냉수생산(1공장)",2.5,120.85,300,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,151.14,86.06]
[1694,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","전기기타","태양광 발전",5.3,4.32,22.77,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(발전기준)",0,6.86,3.89]
[1695,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","기타(운전관리)","권상기실 냉방설비 차단",0.4,9.22,3.5,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,15.76,8.97]
[1696,"제조업 - 철강","기타전기설비","부속장치교쳬및보완","승강기 회생제동장치 설치",2.8,10.02,28,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,17.13,9.75]
[1697,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","부속장치교쳬및보완","항온항습기 가습설비 개선",0.9,104.55,96,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,178.74,101.78]
[1698,"제조업 - 철강","기타전기설비","기타(운전관리)","정수기(냉온수기) 운용방법 개선",0.6,8.25,5.35,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,13.87,7.9]
[1699,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","기타설비보완","냉방설비 실외기에 Dry-Fog 설치",1,89.38,90,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,191.01,108.77]
[1700,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","기타(설비보완)","흡수식 연도 자동댐퍼 설치",1.2,41.24,50,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",39.74,0,22.87]
[1701,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","운전방법개선","세정동 냉동기 칠러펌프 운전방식 개선",0.4,11.29,5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,16.94,9.65]
[1702,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","운전방법개선","계면동 냉동기 칠러펌프 운전방식 개선",0.5,9.21,5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,13.83,7.88]
[1703,"제조업 - 화학 / 석유화학","수.발.배전 설비","노후설비대체","노후 변압기를 하이브리드 변압기로 교체",7.9,1.91,15,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,2.86,1.63]
[1704,"제조업 - 화학 / 석유화학","냉동 및 열-펌프 설비","기타(운전관리)","칠러 냉동기 pre-cooling 시스템 도입",6.4,15.87,102,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,23.81,13.56]
[1705,"제조업 - 화학 / 석유화학","보일러","보온강화","보온강화로 방열손실 절감",0.6,14.05,8,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",13.76,0,7.76]
[1706,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","적정용량화","장비냉각용 CPCW펌프를 적정용량의 펌프로 교체",1.9,88.6,172.5,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,133.4,75.96]
[1707,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","적정용량화","냉동기 냉각수펌프를 적정용량의 펌프로 교체",1.5,240,368,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,361.49,205.84]
[1708,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","적정용량화","공기압축기 냉각수펌프를 적정용량의 펌프로 교체",1.6,110.7,172.5,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,166.7,94.92]
[1709,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","적정온도관리","하절기 공기압축기 흡입공기온도 냉각",2.8,165.1,460,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,248.61,141.57]
[1710,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","배공기열회수","공기압축기 배기열 회수",0.1,106.98,11.5,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",113.86,0,64.84]
[1711,"제조업 - 철강","송풍기 설비","신설비도입","고효율 터보블로워로 개체",7.5,2.67,20,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,3.39,1.93]
[1712,"제조업 - 철강","기타전기설비","전기기타","태양광발전 시스템 도입",9.5,30.75,293.48,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,39.08,22.25]
[1713,"제조업 - 철강","기타전기설비","전기기타","EHP 냉,난방기 실외기 포그(FOG)시스템 설치",1.6,24.2,38.28,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,30.76,17.52]
[1714,"제조업 - 철강","보일러","공기비조정","보일러 공기비 조정",0,18.4,0.65,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",15.57,0,8.96]
[1715,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","신설비도입","O.R.C 발전",5,1100,5500,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,1654.96,942.39]
[1716,"제조업 - 화학 / 석유화학","수.발.배전 설비","노후설비대체","노후변압기고효율변압기로 교체",1.6,15.67,25.1,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,23.57,13.42]
[1717,"제조업 - 화학 / 석유화학","동력설비","기타설비대체","프리미엄전동기채택",4.7,48.13,226.47,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,72.41,41.23]
[1718,"제조업 - 화학 / 석유화학","수.발.배전 설비","적정온도관리","변전실냉방용간접증발냉각장치(IEC) 설치",2,45.61,93,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,68.62,39.07]
[1719,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","기타설비보완","냉각수순환펌프내표면코팅",1.7,42.05,70,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,63.26,36.02]
[1720,"제조업 - 화학 / 석유화학","송풍기 설비","공운전방지","가열로I.D팬인버터제어",0.7,35.25,25,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,53.03,30.2]
[1721,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","노후설비대체","냉각수순환펌프고효율펌프로 교체",1,67.3,65,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,101.25,57.66]
[1722,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","부속장치교쳬및보완","공기압축기효율향상",0.5,29.46,15,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,44.32,25.24]
[1723,"제조업 - 화학 / 석유화학","로","기타(설비보완)","가열로내부고방사 코팅",0.2,1006.57,193.27,2024,"5만teo ~ 10만toe","도시가스(LNG)",1020.9,0,587.42]
[1724,"제조업 - 화학 / 석유화학","로","보온강화","열설비단열강화로방열 차단",0.3,143.02,41.3,2024,"5만teo ~ 10만toe","도시가스(LNG)",142.12,0,81.77]
[1725,"제조업 - 화학 / 석유화학","로","불완전연소방지","가열로산소부화적용",3.1,893.48,2800,2024,"5만teo ~ 10만toe","도시가스(LNG)",712.18,0,409.78]
[1726,"제조업 -  자동차 및 트레일러","수.발.배전 설비","자연채광이용","사업장 지붕 유휴면적 태양광 발전설비 도입",7.4,1831.93,13608.72,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(발전기준)",0,2585.02,1467.27]
[1727,"제조업 -  자동차 및 트레일러","동력설비","부속장치교쳬및보완","냉각탑 Fan 동력전달장치 개선",9.3,14.07,130.3,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,19.98,11.38]
[1728,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","적정용량화","2공장 공정(칠러)냉각수공급펌프 교체로 전력절감",1.4,7.43,10.4,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,10.56,6.01]
[1729,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","적정압력관리","원동2동 Comp CW Pump 양정손실 개선으로 전력절감",0.5,68.91,31.2,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,97.9,55.75]
[1730,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","적정압력관리","원동1동 Comp CW Pump 양정손실 개선으로 전력절감",0.6,36.15,23.4,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,51.36,29.25]
[1731,"제조업 -  자동차 및 트레일러","공기 압축기 설비","운전방법개선","공기압축기 흡입공기 외기도입으로 전력절감",0.7,414.56,288,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,588.97,335.38]
[1732,"제조업 -  자동차 및 트레일러","열사용설비(기타)","신설비도입","급탕용 공기열 Heat Pump 설치로 연료절감",2.2,302.4,675,2024,"5만teo ~ 10만toe","도시가스(LNG)",265.5,-24.69,153.28]
[1733,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","적정온도관리","메인 전기실 냉방온도 상향조정",0,2.53,0,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,3.17,1.81]
[1734,"제조업 - 철강","공조기 설비","회전수제어설비도입","공조기 회전수 제어",3.6,1.37,5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,1.72,0.98]
[1735,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","역률개선","변압기 역률 개선",4.6,1.08,5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,1.34,0.76]
[1736,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","적정전압관리","변압기 TAP 조정으로 2차 전압 상승",0.2,5.46,1,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,6.82,3.88]
[1737,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정유량관리","냉각수펌프(PT시험동)를 적정유량으로 교체",1.4,3.46,5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,4.33,2.47]
[1738,"제조업 - 철강","기타전기설비","운전방법개선","흡착식제습기 노점제어",0.2,52.34,10,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,65.39,37.24]
[1739,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","공기압축기 회전수 제어",0.8,37.51,30,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,46.86,26.68]
[1740,"제조업 - 유리","펌프 설비","노후설비대체","공기압축기 냉각수펌프 적정양정 및 고효율펌프로 교체",0.6,50.47,30,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,72.23,41.13]
[1741,"제조업 - 유리","공기 압축기 설비","적정온도관리","1, 2호 및 3호 Line  공기압축기 흡입공기 온도 개선",1.8,38.06,70,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,54.48,31.02]
[1742,"제조업 - 유리","기타전기설비","신설비도입","3호기 Line 냉동식드라이어  신설 및 흡착식드라이어  노점제어",2.2,48.89,110,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,69.97,39.84]
[1743,"제조업 - 유리","기타전기설비","신설비도입","1,2호기 Line 냉동식드라이어 신설 및 흡착식드라이어  노점제어",1.6,110.98,180,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,158.83,90.44]
[1744,"제조업 - 유리","공기 압축기 설비","노후설비대체","3호기 Line 공기압축기를  Turbo, Screw(천연석고 전용)  공기압축기로 교체",2.9,183.32,535,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,262.37,149.4]
[1745,"제조업 - 유리","공기 압축기 설비","노후설비대체","1, 2호기 Line 공기압축기를  Turbo + Screw 공기압축기로 교체",2.3,216.98,500,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,310.56,176.84]
[1746,"제조업 - 유리","열사용설비(건조기류)","자동제어시스템도입","건조기 1호기 급기 및 배기량 자동제어 시스템 적용 (절대습도 적정유지로 LPG절감)",0.7,458.07,340,2024,"2만teo ~ 5만toe","도시가스(LPG)",254.81,146.72,254.69]
[1747,"제조업 - 유리","로","배공기열회수","소성 3호 배기열 회수 및  (외기 유입공기 가열(LPG 절감)",2.5,814.74,2000,2024,"2만teo ~ 5만toe","도시가스(LPG)",583.88,0,392.16]
[1748,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","고효율전동기설치","폐수처리장의 전동기를 프리미엄 전동기로 교체",3.6,0.74,2.7,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,1.01,0.55]
[1749,"제조업 - 화학 / 석유화학","수.발.배전 설비","기존설비통폐합","고형제동의 변압기 통폐합",2.7,0.67,1.8,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,0.91,0.5]
[1750,"제조업 - 화학 / 석유화학","수.발.배전 설비","신설비도입","노후 변압기(TR700)를 하이브리드 변압기로 교체",5.9,8.34,49.3,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,11.37,6.21]
[1751,"제조업 - 철강","공조기 설비","기타설비보완","공조기 수가습 도입으로 전력절감",1.9,79.26,150,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,118.17,67.29]
[1752,"제조업 - 철강","동력설비","부속장치교쳬및보완","전동기 Fan Belt 고효율화로 전력절감",0.7,10.17,7.41,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,15.16,8.63]
[1753,"제조업 - 철강","공조기 설비","부속장치교쳬및보완","공조기 제습 heat-pipe pre cooling으로 하절기 제습부하 절감",3.9,25.94,100,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,38.68,22.03]
[1754,"제조업 - 철강","기타전기설비","운전방법개선","살수설비 도입으로 전력을 절감한다",1.8,16.58,30,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,28.04,15.97]
[1755,"제조업 - 철강","기타전기설비","적정온도관리","냉/난방 설정온도 조정으로 전력을 절감한다",2.4,8.27,19.5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,12.33,7.02]
[1756,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","적정압력관리","Compressor 운전압력 조정으로 전력을 절감한다",0,1.25,0,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,1.86,1.06]
[1757,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","운전방법개선","냉동기 냉수펌프 운전관리 (공정용)",0,36.24,0,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,55.17,31.42]
[1758,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","운전방법개선","냉수 순환펌프 운전개선 (공조)",0,77.09,0,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,117.35,66.82]
[1759,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","인버터형 공기압축기 도입",3.4,44.67,150,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,67.99,38.72]
[1760,"제조업 - 철강","보일러","운전방법개선","증기보일러 발생압력 조정으로 LNG를 절감한다",0,16.88,0,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",17.22,0,9.91]
[1761,"제조업 - 기계","송풍기 설비","부속장치교쳬및보완","공조기 및 각종 Fan 동력전달장치 개선",2.2,23.75,51.18,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,35.09,19.98]
[1762,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","부속장치교쳬및보완","압축공기 누기 방지로 전력절감",0.1,101.18,8.65,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,149.49,85.12]
[1763,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","관리방법개선","터보 공기압축기(840HP) 흡입공기 외기도입",0.9,15.26,13,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,22.54,12.84]
[1764,"제조업 - 기계","기타전기설비","적정용량화","압축공기 드라이어(PURGE형) 교체개선",4.3,29.98,130,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,44.29,25.22]
[1765,"제조업 - 기계","냉동 및 열-펌프 설비","기타설비보완","공랭식 냉방 실외기 살수장치 설치로 전력절감",1.6,59.85,96.45,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,93.93,53.49]
[1766,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(건조기류)","배증기열회수","Spiral Elevator 건조기 시스템 개선",0.4,397.12,140,2024,"5만teo ~ 10만toe","증기",474.05,0,527.7]
[1767,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(기타)","배증기열회수","오그덴펌프 벤트 스팀 회수",2,35.05,70,2024,"5만teo ~ 10만toe","증기",41.84,0,46.57]
[1768,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(반응기류)","냉각수열회수","TC-104 OVHD 냉각열회수 시스템 개선",0.1,486.69,50,2024,"5만teo ~ 10만toe","증기",577.39,0,642.74]
[1769,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(기타)","응축수열회수","TV-112 재증발스팀 발생 시스템 개선",0.2,252.93,40,2024,"5만teo ~ 10만toe","증기",301.93,0,336.1]
[1770,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(반응기류)","공정개선","RV-112 재증발스팀 발생 시스템 개선",0.6,178.43,110,2024,"5만teo ~ 10만toe","증기",213,0,237.11]
[1771,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","신설비도입","옥상주차장에 태양광 설치",3.8,71.57,271,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(발전기준)",0,59.97,34.04]
[1772,"제조업 - 철강","공조기 설비","보온단열강화","실외기 차양막 설치",2,27.31,55.91,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,34.32,19.54]
[1773,"제조업 - 철강","공조기 설비","신설비도입","트레이더스 매장에 HVLS 설치",0.4,662.04,240,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,832.14,473.85]
[1774,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","노후설비대체","노후변압기 교체",11.5,15.15,174.95,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,18.88,10.75]
[1775,"제조업 - 철강","동력설비","노후설비대체","프리미엄전동기로 교체",1.7,315.33,551.6,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,396.35,225.69]
[1776,"제조업 - 철강","기타전기설비","부속장치교쳬및보완","엘리베이터 회생제동장치 적용",2,2.28,4.62,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,2.84,1.62]
[1777,"제조업 - 철강","기타전기설비","신설비도입","세면기 절수형 자동수전 적용",4.8,5.4,26.1,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,0.23,0.13]
[1778,"제조업 - 철강","기타전기설비","신설비도입","회생제동장치 설치",0.3,90.05,30.6,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(발전기준)",0,105.27,59.75]
[1779,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","신설비도입",null,10.9,38.63,419.6,2024,"5천toe 이하","기타",8.67,0,3.54]
[1780,"제조업 - 철강","보일러","공기비조정","공기비 조정",0,2.92,0,2024,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",2.97,0,1.71]
[1781,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정용량화","냉각수펌프 적정용량으로 교체",3.1,2.99,9.41,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,3.73,2.12]
[1782,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","노후설비대체","노후 흡수식냉온수기 고효율로 교체",14.3,22.64,324,2024,"5천toe 이하","천연가스(LNG)",32.78,0,18.93]
[1783,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","전기기타","자가설비용 태양광 발전설비 도입",5.8,220.94,1277.4,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,302.44,172.22]
[1784,"제조업 - 화학 / 석유화학","수.발.배전 설비","신설비도입","변압기실 간접증발장치 도입",5.5,14.53,79.7,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,22.57,12.85]
[1785,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","적정유량관리","공정용 냉각수펌프 적정용량으로 교체",2.1,32.61,70,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,50.55,28.78]
[1786,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","적정유량관리","유틸동 냉동기 냉각수펌프 적정용량으로 교체",0.9,113.61,100,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,176.14,100.3]
[1787,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","부속장치교쳬및보완","유틸동 흡착식 드라이어 설비개선(블로워타입)",2.4,16.9,40,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,26.2,14.92]
[1788,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","적정압력관리","공기압축기 토출압력 강하",0,18.06,0,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,28,15.94]
[1789,"제조업 - 화학 / 석유화학","냉동 및 열-펌프 설비","전기기타","페니실린동 스크류 냉동기 고효율로 교체",3.1,101.15,315.6,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,156.83,89.3]
[1790,"제조업 - 기계","송풍기 설비","신설비도입","냉각탑 FAN을 고효율 FAN으로 교체",2.8,38.81,108,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,49.74,28.32]
[1791,"제조업 - 기계","기타전기설비","부속장치교쳬및보완","집진설비 Bag Filter Air 유입구조 개선",3,46.52,138.24,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,59.62,33.95]
[1792,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","운전방법개선","공기압축기 운전방법 개선",1.4,83.28,120,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,106.72,60.77]
[1793,"제조업 - 기계","펌프 설비","부속장치교쳬및보완","Q.T공정 냉각탑 순환펌프 Impeller 가공으로 양정 적정화",0.2,120.07,30,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,153.86,87.61]
[1794,"제조업 - 기계","펌프 설비","기타설비대체","냉각수 펌프 적정용량으로 교체",0.4,364.11,160,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,466.61,265.7]
[1795,"제조업 - 기계","펌프 설비","부속장치교쳬및보완","펌프케이싱 내표면 및 임펠라 Coating",1.7,66.23,113.92,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,84.87,48.33]
[1796,"제조업 - 기계","로","기타(운전관리)","원형 가열로 성능 개선으로 에너지 절감",1.4,1686.27,2343,2024,"2만teo ~ 5만toe","도시가스(LNG)",1740.59,0,1001.51]
[1797,"제조업 - 화학 / 석유화학","공조기 설비","신설비도입","공조기 히트파이프 도입",2.1,258.6,554.82,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",216.12,162.8,215.77]
[1798,"제조업 - 전기전자","기타전기설비","전기기타","건물옥상 및 주차장 태양광발전",6.8,659.85,4492.71,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(발전기준)",0,866.5,491.83]
[1799,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉수펌프 회전수 제어",1.1,33.21,35.8,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,46.88,26.7]
[1800,"제조업 - 전기전자","냉동 및 열-펌프 설비","적정온도관리","지붕 복사열 차단으로 냉각부하 저감",18.5,12.18,224.98,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,17.19,9.79]
[1801,"제조업 - 전기전자","기타전기설비","전기기타","차양막 설치로 냉각부하 저감",4.1,1.22,5,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,1.72,0.98]
[1802,"제조업 - 전기전자","냉동 및 열-펌프 설비","전기기타","운전합리화",0.9,234.27,200,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,330.75,188.34]
[1803,"제조업 - 전기전자","보일러","응축수열회수","응축수 재증발증기 회수",2,112.23,230,2024,"5만teo ~ 10만toe","도시가스(LNG)",97.75,0,56.24]
[1804,"제조업 - 전기전자","보일러","기타(운전관리)","증기생산압력 강화",0.1,67.01,10,2024,"5만teo ~ 10만toe","도시가스(LNG)",58.36,0,33.58]
[1805,"제조업 - 화학 / 석유화학","동력설비","운전대수조정","냉각수 라인 자동스케일 제거장치 설치",3.3,31.6,105,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,43.5,24.77]
[1806,"제조업 - 화학 / 석유화학","냉동 및 열-펌프 설비","기타설비보완","공조용 CDU 포그(Fog) 분무 장치 설치",2.7,37.68,100,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,51.87,29.54]
[1807,"제조업 - 화학 / 석유화학","송풍기 설비","회전수제어설비도입","냉각탑 FAN(H2501-1~5) 인버터 설치",2.7,16.51,45,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,22.73,12.94]
[1808,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","WS 펌프 인버터 설치",2,108.35,218,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,149.16,84.94]
[1809,"제조업 - 화학 / 석유화학","냉동 및 열-펌프 설비","노후설비대체","스크류 냉동기(RU-1,2) 고효율로 교체",2.2,92.35,200,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,127.14,72.4]
[1810,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","노후설비대체","저효율 공기압축기 고효율로 교체",0.7,34.26,25,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,47.17,26.86]
[1811,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","노후설비대체","스크류 공기압축기 고효율 터보로 교체",2,303.69,600,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,418.09,238.07]
[1812,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(기타)","배공기열회수","직팽식 공조기 제습용  히트파이프 설치",1.8,42.43,78,2024,"2만teo ~ 5만toe","도시가스(LNG)",40.03,0,23.03]
[1813,"제조업 - 화학 / 석유화학","보일러","보온강화","수관 보일러 내부 고방사 코팅",2.8,75.45,210,2024,"2만teo ~ 5만toe","도시가스(LNG)",71.18,0,40.96]
[1814,"제조업 - 화학 / 석유화학","보일러","불완전연소방지","수관식 보일러 1호기 불완전 연소 방지",1.6,94.69,150,2024,"2만teo ~ 5만toe","도시가스(LNG)",89.33,0,51.4]
[1815,"제조업 - 철강","공조기 설비","노후설비대체","노후 항온항습기 교체",1.9,34.4,65,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,44.43,25.3]
[1816,"제조업 - 철강","기타전기설비","적정유량관리","냉각탑 성능개선",0.9,10.99,10,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,14.2,8.09]
[1817,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","기타(설비보완)","본관동 흡수식 냉동기  #1호기 성능개선",0,48.08,0,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",46.27,0,26.62]
[1818,"제조업 - 철강","기타전기설비","적정온도관리","공랭식 냉난방설비 실외기 차광막 설치",1.9,2.41,4.5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,3.41,1.94]
[1819,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","신설비도입","변압기실 간접증발장치 도입",6.5,12.3,79.7,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,19.2,10.93]
[1820,"제조업 - 철강","공조기 설비","신설비도입","공조기 히트파이프 도입",0.7,152.62,114,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",68.55,43.79,63.97]
[1821,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","인버터 운전방법 개선",0,1.48,0,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,2.1,1.2]
[1822,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정압력관리","공기압축기 냉각수펌프 적정 양정 펌프로 교체",2.3,6.09,14,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,8.63,4.91]
[1823,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정압력관리","터보냉동기 냉각수펌프 적정 양정 펌프로 교체",4.7,14.96,70,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,21.18,12.06]
[1824,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","적정온도관리","공기압축기 흡입온도 개선",1.6,4.86,8,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,6.88,3.92]
[1825,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","운전대수조정","압축공기 VENT량 억제",0,44.16,0,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,62.54,35.61]
[1826,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","기존 조명을 고효율 LED 전등으로 교체",3.4,9.07,30.57,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,12.38,7.05]
[1827,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정유량관리","밸브 개도율 조정",0,6.42,0,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,8.77,4.99]
[1828,"제조업 - 철강","기타전기설비","기타설비대체","냉동식  에어드라이어를 PCM에어드라이어로 교체",7.5,2.82,21.25,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,3.86,2.2]
[1829,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","노후설비대체","노후 스크류 냉동기를 고효율 터보 냉동기로 교체",4.4,40.83,180,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,55.77,31.76]
[1830,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","노후설비대체","왕복동식 공기압축기를 VSD 공기압축기로 교체",11,27.42,302,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,37.46,21.33]
[1831,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","신설비도입","지붕을 이용한 태양광 발전",5.1,577.27,2972.5,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(발전기준)",0,521.09,295.77]
[1832,"제조업 - 철강","송풍기 설비","회전수제어설비도입","더스트 석션 팬 교축억제를 위한 회전수 제어설비 설치",1.8,16.37,30,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,24.72,14.08]
[1833,"제조업 - 철강","송풍기 설비","회전수제어설비도입","집진기 팬 회전수 제어 설비 설치",1.1,102.35,110,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,154.61,88.04]
[1834,"제조업 - 철강","열사용설비(건조기류)","배공기열회수","건조기에 배가스 열을 공급하여 연료 절감",1,126.65,130,2024,"1만teo ~ 2만toe","신탄",310.34,0,0]
[1835,"제조업 - 철강","보일러","신설비도입","부산물 연소용 보일러 신설",2.5,2023.15,5000,2024,"1만teo ~ 2만toe","신탄",4957.53,0,0]
[1836,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","노후설비대체","노후변압기를 하이브리드 변압기로 교체",3,74.7,225,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,102.03,58.1]
[1837,"제조업 - 전기전자","동력설비","신설비도입","VSD공기압축기로 교체",8,12.56,100.89,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,20.78,11.83]
[1838,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","적정압력관리","공기압축기 토출압력조정",0,2.5,0,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,4.7,2.68]
[1839,"제조업 - 기계","기타전기설비","운전방법개선","흡착식 드라이어 운전합리화",0,0.7,0,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,1.3,0.74]
[1840,"제조업 - 기계","송풍기 설비","회전수제어설비도입","냉각탑 Cooling Fan 인버터 회전수제어",3.3,2.4,8,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,4.6,2.62]
[1841,"제조업 - 기계","요로 설비","보온단열강화","가열로 출구 측 열차단 커튼 설치",3.4,8.2,28,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,15.4,8.77]
[1842,"제조업 - 기계","펌프 설비","노후설비대체","냉각탑  순환펌프 적정용량 고효율 펌프교체",3.7,10.7,40,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,20.1,11.45]
[1843,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","운전방법개선","저압 공기압축기 운전합리화",1,20.6,20,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,38.6,21.98]
[1844,"제조업 - 철강","송풍기 설비","신설비도입","주방후드배기팬 교체 및 인버터 제어",2.5,20.13,50,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,28.99,16.51]
[1845,"제조업 - 철강","열수송설비","노후설비대체","별관 GHP를 고효율 설비로 교체",9.3,20.45,190,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",24.4,0,14.04]
[1846,"제조업 - 철강","열수송설비","노후설비대체","별관 흡수식 냉온수기를 고효율 설비로 교체",9.6,23.84,230,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",38.2,0,21.98]
[1847,"제조업 - 철강","펌프 설비","노후설비대체","별관 냉수순환펌프를 고효율 인라인펌프로 교체",9.3,3.21,30,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,4.62,2.63]
[1848,"제조업 - 철강","조명 설비","기타(조명개선)","계단실 및 주차타워 조명을 LED조명으로 교체",4,5.18,20.93,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,7.47,4.25]
[1849,"제조업 - 철강","기타전기설비","신설비도입","별관 승강기 회생제동시스템 적용",4.3,2.03,8.8,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,2.92,1.66]
[1850,"제조업 - 섬유/ 피혁","조명 설비","기타(조명개선)","화장실 카운트센서 설치",3.6,0.44,1.6,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,0.67,0.38]
[1851,"제조업 - 섬유/ 피혁","조명 설비","기타(조명개선)","기존 조명등을 LED조명등으로 교체",2.7,3.68,9.78,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,5.61,3.2]
[1852,"제조업 - 섬유/ 피혁","수.발.배전 설비","기타설비대체","노후변압기 교체",6.9,8.88,60.9,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,13.53,7.7]
[1853,"제조업 - 섬유/ 피혁","열사용설비(전기)","보온단열강화","벨브 보온강화",1.1,9.28,10,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",8.37,0,4.16]
[1854,"제조업 - 섬유/ 피혁","기타전기설비","기타(열원대체)","세척공정 열원대체",4.5,183.25,832,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",337.42,-290.93,1.92]
[1855,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","기타(운전관리)","태양광 발전설비 발전효율 개선으로 전력절감",2.5,13.89,35,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,18.1,10.31]
[1856,"제조업 - 철강","기타전기설비","기타(운전관리)","EHP 및 냉동기(칠러) 실외기 분무 시스템 도입",4.1,19.29,80,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,24.98,14.22]
[1857,"제조업 - 철강","기타전기설비","기타(운전관리)","EHP 및 냉동기(칠러) 실외기 클리닝을 통한 효율개선",1.5,11.46,17.6,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,14.93,8.5]
[1858,"제조업 - 철강","열수송설비","보온강화","미 보온 배관 및 밸브 단열강화",2.9,1.75,5,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",1.89,0,1.09]
[1859,"제조업 -  자동차 및 트레일러","수.발.배전 설비","신설비도입","태양광발전설비설치",5.3,143.07,752.91,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,219.74,125.13]
[1860,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","회전수제어설비도입","펌프 효율개선",2.5,9.53,23.65,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,14.64,8.34]
[1861,"제조업 -  자동차 및 트레일러","기타전기설비","노후설비대체","기존에어드라이어를 블로우퍼지type로교체",3.8,44.67,170,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,68.61,39.07]
[1862,"제조업 -  자동차 및 트레일러","수.발.배전 설비","노후설비대체","고효율하이브리드변압기로교체",3.1,321.99,987,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,494.54,281.61]
[1863,"제조업 -  자동차 및 트레일러","로","보온강화","보온강화(열처리로 외)",0.9,169.61,151.77,2024,"2만teo ~ 5만toe","도시가스(LNG)",167.03,0,96.11]
[1864,"제조업 -  자동차 및 트레일러","열사용설비(기타)","폐가스열회수","폐열회수(급탕탱크보충수승온)",4.1,5.87,24,2024,"2만teo ~ 5만toe","도시가스(LNG)",5.78,0,3.33]
[1865,"제조업 -  자동차 및 트레일러","보일러","기타(설비대체)","증기보일러를 온수보일러로 교체",1.6,141.22,230,2024,"2만teo ~ 5만toe","도시가스(LNG)",136.48,0,78.53]
[1866,"제조업 -  자동차 및 트레일러","로","폐가스열회수","폐열회수(연소공기승온)",1.3,49.41,65,2024,"2만teo ~ 5만toe","도시가스(LNG)",48.65,0,27.99]
[1867,"제조업 - 유리","수.발.배전 설비","신설비도입","태양광 발전설비 설치",6.9,4.59,31.8,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,8.85,5.04]
[1868,"제조업 - 유리","펌프 설비","회전수제어설비도입","펌프에 회전수 제어장치를 부착하여 적정양정으로 운전",3.2,4.35,14,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,8.4,4.78]
[1869,"제조업 - 유리","공기 압축기 설비","신설비도입","공기압축기 외기 흡입",3.8,1.05,4,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,2.04,1.16]
[1870,"제조업 - 유리","기타전기설비","신설비도입","현 heating 재생 흡착식 제습기을 냉동식 제습기 추가로 hybrid운전",2.5,10.49,26,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,20.24,11.53]
[1871,"제조업 - 유리","열사용설비(건조기류)","운전방법개선","흡입공기 절대습도에 따라 흡입풍량 조절",0.4,74.98,30,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",65.54,0,37.77]
[1872,"제조업 - 화학 / 석유화학","송풍기 설비","노후설비대체","Roots Blower를 Turbo Blower로 교체",4.6,22.72,105,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,33.73,19.21]
[1873,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","중합공정 공정 펌프 Inverter 설치",1.3,35.17,45,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,52.23,29.74]
[1874,"제조업 - 화학 / 석유화학","냉동 및 열-펌프 설비","적정유량관리","중합공정 NH3 냉동기 냉각수 유량확보로 효율개선",0,956.25,0,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,1420.11,808.66]
[1875,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","AP-1902(BFW) Inverter 도입",2.5,5.94,15,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,8.82,5.02]
[1876,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","적정유량관리","BD 냉각수펌프 Impeller Cutting",1,82,80,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,121.78,69.35]
[1877,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","신설비도입","공기압축기 신규설비 도입",5.2,115.17,600,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,171.03,97.39]
[1878,"제조업 - 화학 / 석유화학","송풍기 설비","노후설비대체","고효율 PULLEY 도입",1.5,59.19,91.5,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,87.9,50.05]
[1879,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","고효율전동기설치","프리미엄 전동기 채택",3,41.98,125.54,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,62.34,35.5]
[1880,"제조업 - 전기전자","기타전기설비","전기기타","냉온수기(정수기) 대기전력 저감",1.3,0.1,0.13,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,0.17,0.1]
[1881,"제조업 - 전기전자","조명 설비","절전형조명설비개체","메탈할라이드램프에서 LED 투광등으로 교체",2,3.89,7.93,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,6.44,3.67]
[1882,"제조업 - 전기전자","수.발.배전 설비","신설비도입","태양광 발전 시스템 도입",3.3,19.4,64.14,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,27.67,15.76]
[1883,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","적정압력관리","토출압력조정",0,13.14,0,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,17.69,35.49]
[1884,"제조업 - 기계","냉동 및 열-펌프 설비","신설비도입","동절기 프리쿨링시스템 도입",2.2,27.55,60,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,37.1,74.42]
[1885,"제조업 - 기계","냉동 및 열-펌프 설비","적정배관및교체","배기덕트설치",1.2,74.09,88,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,99.75,200.11]
[1886,"제조업 - 기계","보일러","공기비조정",null,0.4,2.65,1,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",2.22,0,4.85]
[1887,"제조업 - 식품","수.발.배전 설비","신설비도입","태양광 발전",4.4,18.26,80.9,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(발전기준)",0,27.21,15.44]
[1888,"제조업 - 식품","수.발.배전 설비","신설비도입","고조파 저감용 능동필터 설치",0.9,29.04,25,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,46.53,26.5]
[1889,"제조업 - 식품","조명 설비","조명제어시스템도입","창고 조명 재실감지 센서 설치",1.4,3.11,4.25,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,4.99,2.84]
[1890,"제조업 - 식품","펌프 설비","회전수제어설비도입","스크러버 스프레이 펌프 인버터 설치",1,3.9,4,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,6.25,3.56]
[1891,"제조업 - 식품","펌프 설비","운전방법개선","냉각수 순환펌프 계절별 부하 적용",1.1,45.79,50,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,73.35,41.77]
[1892,"제조업 - 식품","송풍기 설비","회전수제어설비도입","드라이어 빅 팬 마그넷 커플링 설치",1.7,55.61,97,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,89.09,50.73]
[1893,"제조업 - 식품","공기 압축기 설비","운전방법개선","공기압축기 실 외기 도입 개선 ",1.6,9.42,15,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,15.08,8.59]
[1894,"제조업 - 식품","공기 압축기 설비","신설비도입","인버터형 공기압축기로 교체",1.9,32,60,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,51.28,29.2]
[1895,"제조업 - 식품","냉동 및 열-펌프 설비","신설비도입","냉동기(칠러) LPA pump 적용",1.5,46.94,68.39,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,75.2,42.82]
[1896,"제조업 - 식품","보일러","신설비도입","가스 개질기 도입으로 연료 절감",2.2,42.77,92,2024,"2만teo ~ 5만toe","도시가스(LNG)",46.12,0,26.54]
[1897,"제조업 - 식품","보일러","벽단열","보일러 단열 및 고방사 코팅 적용",1.5,35.29,54.21,2024,"2만teo ~ 5만toe","도시가스(LNG)",38.06,0,21.9]
[1898,"제조업 - 식품","기타전기설비","신설비도입","냉동식 드라이어를 PCM 드라이어로 교체",3.6,1.84,6.68,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,2.47,1.41]
[1899,"제조업 - 식품","기타전기설비","전기기타","표준 전동기를 프리미엄 전동기로 교체",5.9,12.99,76.33,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,17.47,9.95]
[1900,"제조업 - 식품","조명 설비","전기기타","일반형광등 및 메탈할라이드 램프를 고효율 LED 램프로 교체",2,8.6,16.91,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,11.56,6.58]
[1901,"제조업 - 식품","수.발.배전 설비","신설비도입","노후변압기를 고효율 변압기로 교체",19.6,12.51,245,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,16.83,9.58]
[1902,"제조업 - 전기전자","기타전기설비","회전수제어설비도입","태양광 발전설비 인버터 설치로 연구동 전력절감",1.8,16.24,30,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,22.23,12.66]
[1903,"제조업 - 전기전자","냉동 및 열-펌프 설비","노후설비대체","3공장 노후 항온항습기 설비 대체",3.5,42.73,150,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,44.81,25.52]
[1904,"제조업 - 전기전자","냉동 및 열-펌프 설비","부속장치교쳬및보완","2공장 공냉식 충전룸 공조기 급기 개선",1.4,104.02,150,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,142.43,81.1]
[1905,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","부속장치교쳬및보완","고효율 에어노즐 교체로 압축공기 사용량 절감",0.1,454.89,37.4,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,622.88,354.69]
[1906,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","부속장치교쳬및보완","압축공기 누기율 개선",0.5,612.86,300,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,839.18,477.86]
[1907,"제조업 - 전기전자","수.발.배전 설비","노후설비대체","노후변압기를 고효율 하이브리드 변압기로 교체",2.3,373.94,856.2,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,512.04,291.57]
[1908,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","관리방법개선","냉각수 입출구 온도 개선",0.6,22.1,14,2024,"5천toe 이하","온수",34.96,4.11,55]
[1909,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","신설비도입","태양광설치",4.5,38.94,176.72,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,50.19,28.58]
[1910,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","적정압력관리","토출압력 조정",1.6,6.39,10,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,8.23,4.69]
[1911,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","노후설비대체","공기압축기 교체",4.7,8.49,40,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,10.94,6.23]
[1912,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","운전방법개선","인버터강화",1.6,3.11,5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,4.01,2.28]
[1913,"제조업 - 식품","펌프 설비","전기기타","증류공정 냉각수 sump펌프를 자동제어 운전",0.8,30.4,25,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,40.88,23.28]
[1914,"발전 / 에너지 - 수도","수.발.배전 설비","노후설비대체","노후된 변압기를 하이브리드 변압기로 교체",2.6,46.17,118,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,64.08,36.49]
[1915,"발전 / 에너지 - 수도","펌프 설비","노후설비대체","노후 된 오수 유입 펌프 교체",2.3,247.16,560,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,343.03,195.33]
[1916,"발전 / 에너지 - 수도","송풍기 설비","노후설비대체","팬 모터 v벨트를 고효율 벨트로 교체",2.2,5.66,12.2,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,7.85,4.47]
[1917,"제조업 - 식품","수.발.배전 설비","신설비도입","변압기 고효율(HYBRID 변압기)로 교체",4.1,93.29,385.9,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,124.64,70.97]
[1918,"제조업 - 식품","냉동 및 열-펌프 설비","운전방법개선","공장옥상 실외기 냉각용 MIST분사기 설치",3,3.33,10,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,4.77,2.72]
[1919,"제조업 - 식품","펌프 설비","회전수제어설비도입","추출동 농축실 HEX 냉각수펌프 인버터 설치",0.8,3.95,3,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,5.66,3.22]
[1920,"제조업 - 식품","공기 압축기 설비","운전대수조정","공기압축기 인버터 설치",1,31.54,30,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,45.17,25.72]
[1921,"제조업 - 식품","열사용설비(열)","페수열회수","냉각수 폐열회수 Heat Pump 설치(온수탱크 온수생산)",3.5,22.82,80,2024,"5천toe 이하","기타",49.36,-32.98,9.63]
[1922,"제조업 - 식품","보일러","공기비조정","노통연관 보일러(1,2호) 공기비 조정",0.5,4.14,2,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",4.46,0,2.57]
[1923,"제조업 - 식품","보일러","노후설비대체","노통연관보일러 1호기 고효율 콘덴싱보일러로 교체",5.8,34.38,200,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",37.02,0,21.3]
[1924,"제조업 -  자동차 및 트레일러","송풍기 설비","회전수제어설비도입","집진기 인버터 제어",1.9,24.17,45,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,35.84,20.41]
[1925,"제조업 -  자동차 및 트레일러","공기 압축기 설비","배공기열회수","공기압축기 폐열 회수 급탕부하 절감",2.8,7.22,20,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,10.71,6.1]
[1926,"제조업 -  자동차 및 트레일러","공기 압축기 설비","운전방법개선","공기압축기  운전합리화",1.7,130.65,220,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,193.78,110.34]
[1927,"제조업 -  자동차 및 트레일러","동력설비","노후설비대체","프리미엄 전동기  교체",2.8,15.39,43,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,22.83,13]
[1928,"제조업 -  자동차 및 트레일러","요로 설비","보온단열강화","침탄로 단열강화",2.7,45.82,124.77,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,67.96,38.7]
[1929,"제조업 - 화학 / 석유화학","수.발.배전 설비","신설비도입","태양광 발전설비 도입 설치로 전력 절감",9.9,7.44,73.8,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,11.05,6.29]
[1930,"제조업 - 화학 / 석유화학","동력설비","고효율전동기설치","노후 전동기 고효율 프리미엄 전동기로 교체",3.2,13.91,45,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,20.64,11.75]
[1931,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","기타(운전관리)","EHP 실내,외기 클리닝을 통한 효율개선",1.6,3.15,5,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,4.68,2.66]
[1932,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","신설비도입","증설동 냉각수 펌프 SCB DEVICE 설치로 전력절감",1,29.46,30.21,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,43.73,24.9]
[1933,"제조업 - 화학 / 석유화학","냉동 및 열-펌프 설비","노후설비대체","노후 High Level 냉동기(H14)를 고효율 냉동기로 교체",5.9,33.84,200,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,50.22,28.6]
[1934,"제조업 - 화학 / 석유화학","수.발.배전 설비","노후설비대체","노후 변압기를 고효율 하이브리드 변압기로 교체",5.3,20.71,109,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,30.73,17.5]
[1935,"제조업 - 전기전자","수.발.배전 설비","신설비도입","태양광발전설비 설치",3.3,28.63,95.9,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,29.54,16.82]
[1936,"제조업 - 전기전자","조명 설비","노후설비대체","고효율 LED등으로 교체",1,8.51,8.74,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,14.42,8.21]
[1937,"제조업 - 전기전자","공조기 설비","신설비도입","실외기 차양막 설치",1.7,9.82,17.12,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,16.64,9.48]
[1938,"제조업 - 전기전자","수.발.배전 설비","노후설비대체","역률개선",0.4,5.45,2.05,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,6.64,3.78]
[1939,"제조업 - 전기전자","동력설비","노후설비대체","프리미엄 전동기로 교체",1.9,22.9,42.71,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,38.8,22.09]
[1940,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","신설비도입","파워 오토 에어트랩으로 교체",0.4,8.95,3.7,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,15.17,8.64]
[1941,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","기타(운전관리)","흡입온도 개선",0.8,6,4.5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,10.17,5.79]
[1942,"제조업 - 기계","일반 생산 전력 설비","전기기타","건물 지붕 유휴면적 태양광 발전설비 도입으로 전력절감",9,103.46,927.91,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,147.74,84.13]
[1943,"제조업 - 기계","수.발.배전 설비","역률개선","수전변압기 역률 개선으로 부하손실 및 기본요금 절감",2.2,4.03,9,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,2.53,1.44]
[1944,"제조업 - 기계","수.발.배전 설비","노후설비대체","내용년수 초과 노후변압기를 고효율로 교체",6.5,7.39,48,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,10.55,6.01]
[1945,"제조업 - 기계","펌프 설비","적정용량화","냉각수 순환펌프 적정용량으로 교체하여 전력절감",0.9,6.6,6,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,9.43,5.37]
[1946,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","패널동 VSD 공기압축기로 교체하여 전력절감",3.7,20.4,74.8,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,29.12,16.58]
[1947,"제조업 - 전기전자","기타전기설비","부속장치교쳬및보완","냉각탑 개선 (3공장 충진재 교체)",2.7,34.98,92.8,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,58.8,33.48]
[1948,"제조업 - 전기전자","수.발.배전 설비","운전방법개선","냉각수 순환펌프  간절기 운전방식 개선",0,17.13,0,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,25.95,14.78]
[1949,"제조업 - 전기전자","수.발.배전 설비","노후설비대체","노후 변압기 교체",11.3,47.32,536.42,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,79.55,45.3]
[1950,"제조업 - 철강","보일러","공기비조정","보일러 공기비 개선",1.9,0.26,0.5,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",0.28,0,0.16]
[1951,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","운전방법개선","전기실 외기냉방",0.2,4.44,1,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,5.54,3.15]
[1952,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","적정온도관리","전기실 냉방온도 상향조정",0,3.7,0,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,4.61,2.63]
[1953,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","적정전압관리","변압기 TAP 조정으로 2차 전압 상승",0.2,4.66,1,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,5.82,3.31]
[1954,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉수펌프 회전수 제어",1.6,5.7,9,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,7.11,4.05]
[1955,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉각수펌프 회전수 제어",0.9,9.97,9,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,12.45,7.09]
[1956,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","적정유량관리","냉각 순환펌프를 고효율 펌프로 교체",0.8,20.42,16,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,35.25,20.07]
[1957,"제조업 - 전기전자","기타전기설비","부속장치교쳬및보완","집진기 Air Pulsing 방법 개선",0.8,77.74,62.4,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,134.18,76.41]
[1958,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","운전대수조정","공기압축기 대수제어",0.2,50.54,12,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,87.23,49.67]
[1959,"제조업 - 전기전자","냉동 및 열-펌프 설비","부속장치교쳬및보완","스크류냉동기 냉매 응축압력 강하",0.7,32.56,22,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,56.21,32.01]
[1960,"제조업 - 전기전자","동력설비","노후설비대체","Ring Blower를 Turbo Blower로 교체",2.8,21.71,60,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,37.47,21.34]
[1961,"제조업 - 전기전자","냉동 및 열-펌프 설비","기타설비보완","냉방설비 실외기에 Dry-Fog 설치",2.4,22.81,55,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,43.74,24.91]
[1962,"제조업 - 전기전자","기타전기설비","보온단열강화","전기히터 보온, 단열",1.6,10.17,16.2,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,17.55,9.99]
[1963,"제조업 - 철강","기타전기설비","신설비도입","공기열원 히트펌프 교체",1.5,10.39,16,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,15.26,8.69]
[1964,"제조업 - 철강","조명 설비","신설비도입","고효율 LED 램프 교체",1.6,37.05,60,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,54.43,30.99]
[1965,"제조업 - 철강","동력설비","신설비도입","프리미엄 전동기 교체",4.2,10.19,43,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,14.97,8.52]
[1966,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","노후설비대체","노후 공기압축기 교체",3.3,27.69,90,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,40.67,23.16]
[1967,"제조업 - 전기전자","기타전기설비","전기기타","공장 지붕 유휴면적 태양광 발전설비 도입",7.4,89.59,663.2,2024,"5천toe 이하","전기(발전기준)",0,90.23,51.22]
[1968,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","B동 공기압축기 VSD Type로 교체하여 전력절감",2.7,13.92,37.18,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,20.25,11.53]
[1969,"제조업 - 전기전자","기타전기설비","신설비도입","신설비 도입 및 관리개선으로 전력을 절감한다",0.8,29.97,24.6,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,43.59,24.82]
[1970,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","운전방법개선","공기압축기 흡입온도 강하로 전력절감",3.6,2.53,9,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,3.67,2.09]
[1971,"제조업 - 전기전자","냉동 및 열-펌프 설비","부속장치교쳬및보완","R-22 대체 냉매 교체로 전력절감",2.7,7.36,20,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,10.71,6.1]
[1972,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","신설비도입","고효율 하이브리드변압기로 교체",5.6,102.67,576.9,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,134.35,76.5]
[1973,"제조업 - 철강","공조기 설비","회전수제어설비도입","공조기 인버터 제어",2.6,23.22,61,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,30.38,17.3]
[1974,"제조업 - 철강","공조기 설비","운전방법개선","공조기 바이패스댐퍼 설치",3.3,8.42,28,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,11.01,6.27]
[1975,"제조업 - 철강","보일러","노후설비대체","고효율 보일러로 교체",5.4,165.46,900,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",145.98,0,84]
[1976,"제조업 - 목재","기타전기설비","전기기타","태양광 발전 설비 설치",5.3,191.25,1018.41,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,234.84,133.73]
[1977,"제조업 - 목재","동력설비","기타설비대체","고효율 경량 풀리 도입으로 전력절감",2.3,4.52,10.4,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,5.55,3.16]
[1978,"제조업 - 목재","공기 압축기 설비","기타설비대체","PCM 드라이어 개체",3.7,3,11,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,3.67,2.09]
[1979,"제조업 - 목재","보일러","보온강화","열수송배관 보온강화",1.5,3.25,4.74,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",2.82,0,1.62]
[1980,"제조업 - 철강","조명 설비","노후설비대체","삼화양행 오창사업장 공장 내 LED등기구도입",3.4,32.9,111.5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,28.24,15.42]
[1981,"제조업 - 섬유/ 피혁","기타전기설비","신설비도입","태양광 발전시스템 도입",3.3,452.76,1493.82,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(발전기준)",0,521.62,296.07]
[1982,"제조업 - 섬유/ 피혁","공기 압축기 설비","기타설비보완","전 공장 압축공기 누설방지",2,13.52,27,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,16.74,9.53]
[1983,"제조업 - 섬유/ 피혁","공기 압축기 설비","신설비도입","가열흡착시 Air Dryer를 폐열재생 흡착식으로 교체",3.8,79.55,300,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,98.53,56.11]
[1984,"제조업 - 섬유/ 피혁","수.발.배전 설비","노후설비대체","변압기 교체에 따른 효율개선",4.3,50.56,217,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,62.62,35.66]
[1985,"제조업 - 섬유/ 피혁","보일러","신설비도입","5[ton] 수관식 보일러 공기예열기 설치",2.8,19.87,55,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",19.21,0,11.05]
[1986,"제조업 - 철강","공조기 설비","적정온도관리","동하절기 공조기 적정온도 관리",3.5,42.95,151,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,47.58,27.09]
[1987,"제조업 - 철강","조명 설비","기타(조명개선)","고효율 LED로 교체 ",5.4,160.89,862.44,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,178.25,101.5]
[1988,"제조업 - 철강","기타전기설비","기타(운전관리)","주간가동정지",0.3,12.77,3.75,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,14.14,8.05]
[1989,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","적정압력관리","토출압력 조정",0.7,7.64,5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,8.46,4.82]
[1990,"제조업 - 철강","보일러","공기비조정","공기비조정",2.3,0.64,1.5,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",0.65,0,0.37]
[1991,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","생산성향상","압축공기 누설방지",0.2,11.5,2.8,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,15.11,8.6]
[1992,"제조업 - 철강","기타전기설비","전기기타","태양광 발전설비도입",8.8,154,1354.1,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,201.85,114.94]
[1993,"제조업 - 철강","요로 설비","보온단열강화","전기로 내부 다공세라믹 도료코팅",0.4,28.6,11.9,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,37.48,21.34]
[1994,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","일반 압축기를 인버터 압축기로 교체",7.4,14.4,106,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,18.86,10.74]
[1995,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","운전대수조정",null,5,198.18,1000,2024,"5천toe 이하","전기기타",135.58,74.25,119.93]
[1996,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(기타)","신설비도입","폐열회수기 열회수",0.7,635.48,450,2024,"5천toe 이하","기타",845.48,-425.02,473.68]
[1997,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(기타)","보온강화","헤더 보온강화",1.9,5.37,10,2024,"5천toe 이하","기타",4.9,0,4.15]
[1998,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","신설비도입","공기압축기 인버터형 도입",2.3,47.96,110,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,66.68,37.97]
[1999,"제조업 - 화학 / 석유화학","보일러","기타(운전관리)","공기압축기 배기열이용",0.4,4.58,2,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",4.59,0,2.64]
[2033,"제조업 - 전기전자","기타전기설비","전기기타","냉온수기(정수기) 및 음료수 자판기 대기전력 저감",0.5,1.11,0.5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,1.65,0.94]
[2075,"제조업 - 철강","보일러","운전방법개선","3Ton 보일러 운전시간 축소",0,5.3,0,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",5.8,0,3.39]
[2108,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","인버터 설치",1.2,67.41,84,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,102.05,58.11]
[2124,"제조업 - 목재","송풍기 설비","회전수제어설비도입","FD fan 인버터 설치",2.2,2.54,5.6,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,3.92,2.23]
[2157,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","부속장치교쳬및보완","압축공기 누기억제",0.7,66.82,50,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,100.07,56.98]
[2229,"제조업 - 철강","동력설비","노후설비대체","프리미엄 전동기로 교체",5.4,10.1,54.53,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,12.73,7.25]
[2246,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","운전방법개선","통합운전 및 적정용량 설치",4.1,12.09,50,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,17.85,10.16]
[2277,"제조업 - 식품","냉동 및 열-펌프 설비","적정온도관리","냉동기 및 EHP Fog System 도입",1.4,7.22,10.2,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,10.55,6.01]
[2332,"제조업 - 기계","기타전기설비","전기기타","냉·온수기(정수기) 대기전력 저감장치 설치",0.8,3.6,2.8,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,6.06,3.45]
[2365,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","신설비도입","전기실 공조품질개선 및 공기 간접 증발 냉각장치(IEC) 설치",1.5,42.92,65,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,52.36,29.81]
[2398,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","공기압축기 교체",4.6,43.7,200,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,55.1,31.38]
[2453,"제조업 - 전기전자","기타전기설비","운전방법개선","Air Dryer 재생전력 절감(P2,P3)",1,5476.93,5400,2024,"20만 toe이상","전기(소비기준)",0,7208.14,4104.55]
[2491,"제조업 - 목재","공기 압축기 설비","기타(운전관리)","공기압축기 압력 재설정에 따른 언로딩 전력절감",0.2,4.28,1,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,6.36,3.62]
[2518,"제조업 - 철강","동력설비","고효율전동기설치","프리미엄 전동기로 교체",5.8,14,80.64,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,18.39,10.47]
[2573,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","적정온도관리","실외기에 미스트 분사하여 냉방전력절감",2.4,1.56,3.7,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,2.92,1.66]
[2606,"제조업 - 철강","조명 설비","조명제어시스템도입","본관 화장실 조명개선",2.6,9.02,23.01,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,9.37,5.34]
[2622,"제조업 - 철강","열사용설비(전기)","신설비도입","전기온수기를 시스템보일러로 대체",4.1,4.91,20,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,6.92,3.94]
[2694,"제조업 - 기계","동력설비","고효율전동기설치","고효율 전동기 교체로 전력 절감",5.3,17.5,93.5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,20.69,11.78]
[2727,"제조업 - 철강","공조기 설비","신설비도입","간접증발 냉각 장치(IEC, CW) 적용(직팽식공조기)",5.9,73.22,430,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,107.85,61.41]
[2762,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","공기압축기 인버터 설치",0.7,97.44,70,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,126.01,71.75]
[2814,"제조업 -  자동차 및 트레일러","수.발.배전 설비","역률개선","역율개선으로 부하손 저감",0.4,35.85,15.4,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,43.72,24.9]
[2830,"제조업 - 목재","공기 압축기 설비","공정개선","2실 압축공기 효율적인 제습장치 설치 및 관리로 전력절감",0.5,16.52,8,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,21.6,12.3]
[2863,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","노후설비대체","노후 변압기 교체",11.6,15.64,181.02,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,26.23,14.94]
[2896,"제조업 - 식품","펌프 설비","적정용량화","효율개선",1.1,162.46,170.65,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,238.99,136.09]
[2951,"발전 / 에너지 - 수도","펌프 설비","노후설비대체","회동펌프 3호 교체",3.6,61,220,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,93.3,53.13]
[3007,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","운전방법개선","3.  12동 공기압축기 흡입온도  개선",0.8,2.31,1.9,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,3.61,2.06]
[3016,"제조업 - 철강","보일러","폐가스열회수","관류보일러 절탄기설치",2,29.81,60,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",27.29,0,15.7]
[3071,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","적정배관및교체","압축공기 배관 루프시스템 구성",0.2,165.71,32.94,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,210.78,120.02]
[3104,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","노후설비대체","고효율 터보냉동기 도입",4.8,41.54,200,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,53.24,30.32]
[3159,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","실온조정","적정온도 강화",0,0,0,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",33.66,0,19.37]
[3192,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","적정압력관리","공기압축기 적정압 운전(연구 7동, 연구 11동)",0,5.82,0,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,7.71,4.39]
[3225,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","신설비도입","EHP 실외기에 미스트 분사하여 냉방전력절감",3.9,9.89,38.5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,14.42,8.21]
[3278,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","배공기열회수","공기압축기 배기열 회수",2.2,4.64,10,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,6.86,3.91]
[3312,"제조업 -  자동차 및 트레일러","공기 압축기 설비","적정온도관리","공기압축기 흡입온도 개선",0.6,17.08,10,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,24.28,13.83]
[3345,"제조업 - 전기전자","기타전기설비","기타설비대체","전기보일러를 히트펌프 보일러로 개체",5.5,3.63,20,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,4.11,2.34]
[3361,"제조업 - 철강","조명 설비","조명제어시스템도입","지하주차장 조명 디밍제어 시스템 도입",3.4,10.39,35.2,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,14.32,8.15]
[3433,"제조업 - 철강","기타전기설비","전기기타","건물 지붕 유휴면적 태양광 발전설비 도입으로 전력절감",10.8,142.74,1547.2,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,206.92,117.83]
[3449,"제조업 - 철강","기타전기설비","최대전력관리장치설치","최대수요전력관리",1.9,5.97,11.32,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,0,0]
[3485,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","적정용량화","냉각수 펌프 적정용량으로 교체",0.1,562.09,35,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,1103.9,628.6]
[3514,"제조업 - 기계","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉동기용 냉수 및 냉각수펌프 인버터설치",1.5,15.82,23.5,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,34.65,19.73]
[3569,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","공기압축기 인버터 설치",1.2,9.88,12,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,13.92,7.93]
[3602,"제조업 - 전기전자","기타전기설비","신설비도입","냉난방 실외기 Cooling Fog 시스템 도입",5.9,1.18,7,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,1.89,1.08]
[3657,"발전 / 에너지 - 수도","기타전기설비","신설비도입","UV소독설비 디밍제어 도입",1.7,40.07,70,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,73.29,41.73]
[3690,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(전기)","운전방법개선","흡착식 드라이어 운전방법 개선으로 전력절감",1.1,17.6,20,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,32.76,18.66]
[3723,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","공운전방지","상사사무실 냉난방기 멀티헤드 감지시스템 적용",4.3,17.91,77.4,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,47.39,26.99]
[3756,"제조업 - 섬유/ 피혁","조명 설비","절전형조명설비개체","고효율 조명으로 교체",2.6,30.12,77.21,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,33.73,19.21]
[3810,"제조업 -  자동차 및 트레일러","보일러","공기비조정","보일러, 열처리로 공기비 조정",0.4,25.61,10,2024,"5만teo ~ 10만toe","도시가스(LNG)",22.98,0,13.22]
[3843,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","신설비도입","노후 변압기 고효율 기종 교체",4,3.24,13.1,2024,"5천toe 이하","---2011년 개정 후---",0,6.5,3.7]
[3898,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","기타(운전관리)","운전방법 개선",0,46.33,0,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,94.08,53.57]
[3931,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","적정압력관리","공기압축기 토출압력조정",0,1.4,0,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,2.7,1.54]
[3947,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","기존설비통폐합","공기압축기 통합운전",1.7,5.77,10,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,8.43,4.8]
[4001,"제조업 - 철강","보일러","폐가스열회수",null,1.5,30.54,45,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",27.51,0,15.83]
[4051,"제조업 - 철강","공조기 설비","공운전방지","냉난방 Fan Coil Unit 불필요 가동 최소화",1.2,16.06,19.3,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,30.17,17.18]
[4067,"제조업 - 식품","기타전기설비","전기기타","태양광발전 도입",8.7,96.93,840,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,168.04,95.69]
[4100,"제조업 -  자동차 및 트레일러","수.발.배전 설비","역률개선","전력계통 역률(POWER FACTOR) 개선",2.6,1.74,4.5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,0,0]
[4155,"제조업 - 기계","로","보온강화","롤러하스킬른로 8호기의 단열 보강으로 열손실 절감",0.6,69.28,45,2024,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",56.53,0,32.53]
[4188,"제조업 - 철강","기타전기설비","전기기타","태양광 발전시스템 도입",3.8,20.97,79.53,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,21.03,11.98]
[4246,"제조업 - 목재","공기 압축기 설비","부속장치교쳬및보완","에어드라이어 개조",3.8,11.82,45,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,22.79,12.98]
[4275,"제조업 - 철강","펌프 설비","신설비도입","고효율 펌프로 교체",3.6,44.13,160.9,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,70.37,40.07]
[4308,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","신설비도입","냉동식 Air Dryer ？ PCM Air Dryer 도입",6.4,16.3,105,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,31.29,17.82]
[4341,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","관리방법개선","실외기 효율 개선",0.3,1.27,0.36,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,2.34,1.33]
[4396,"제조업 - 식품","펌프 설비","적정유량관리","동파방지 순환유량조절",7.2,0.69,5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,2.93,1.67]
[4429,"제조업 - 철강","공조기 설비","회전수제어설비도입","인버터채택으로 소비전력절감",2.3,24.89,56.85,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,38.77,22.08]
[4484,"제조업 - 철강","보일러","신설비도입","고효율 소형보일러 도입",1.7,81.14,140,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",67.68,0,38.94]
[4517,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","신설비도입","승강기 회생제동장치 설치",3.9,1.32,5.19,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,2.92,1.66]
[4549,"제조업 - 정유","열사용설비(기타)","신설비도입","[No7.SRP] Incinerator 최종 배가스열 활용하여 스팀 생산",4.1,511.3,2100,2024,"20만 toe이상","증기",591.6,0,2000.4]
[4565,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","기타(운전관리)","현장 압축공기 누기 개선으로 전력절감",0.6,9.09,5,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,15.84,9.02]
[4637,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","배공기열회수","공기압축기 배공기열 회수 이용",0.6,30.96,18,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,62.79,35.75]
[4670,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","중앙기계실 공기압축기 및 제습설비 운전합리화",5.8,8.63,50,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,18.2,10.36]
[4686,"제조업 - 유리","펌프 설비","신설비도입","펌프교체",1.3,27.29,35.5,2024,"10만teo ~ 20만toe","전기(소비기준)",0,55.36,31.52]
[4724,"제조업 - 기계","동력설비","고효율전동기설치","프리미엄 전동기로 교체",7.4,0.18,1.34,2024,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,0.27,0.15]
[4773,"제조업 - 목재","로","배공기열회수","용해로 공기예열기 설치로 배가스 폐열회수",2.6,27.1,70,2024,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",21.61,0,12.43]
[4806,"제조업 -  자동차 및 트레일러","기타전기설비","전기기타","냉난방기 교체 및 FEMS 제어",5.7,8.01,46.01,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,13.9,7.92]
[4839,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","사무실 조명을 LED 면조명으로 개선하여 전력절감",4.8,46.5,223.8,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,71.8,40.89]
[4894,"제조업 - 식품","송풍기 설비","회전수제어설비도입","EVACON 팬 회전수 제어",0.6,22.04,14,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,36.11,20.56]
[4927,"제조업 -  자동차 및 트레일러","공기 압축기 설비","운전방법개선","공기압축기 흡입온도 강하로 전력절감",1,34.3,36,2024,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,58.22,33.15]
[4982,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정용량화","90ton 제강 스프레이 온수펌프 적정용량으로 교체",2,45.28,90,2024,"20만 toe이상","전기(소비기준)",0,91.84,52.3]
[4995,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","적정유량관리","냉각탑 펌프 유량조정",2.2,4.12,9,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,7.25,4.13]
[5047,"제조업 - 철강","기타전기설비","운전방법개선","항온항습기 실외기 효율 개선",0.8,28.28,24,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,51.18,29.14]
[5102,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","운전방법개선","희망관 터보냉동기 주운전",0,52.74,0,2024,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",74.02,-42.36,18.47]
[5135,"제조업 - 화학 / 석유화학","송풍기 설비","신설비도입","[PET]방사 SDC Fan 고온용으로 교체",2.3,77.1,180,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",49.8,26.1,182.9]
[5168,"제조업 - 정유","열사용설비(기타)","기타(폐열회수)","[E18-P03] HLPS Vapor를 이용한 MP Steam Generation - TT-70 이전 설치",5,220,1110,2024,"20만 toe이상","증기",741,0,0]
[5223,"발전 / 에너지 - 수도","공기 압축기 설비","자동제어시스템도입","외장형 인버터 시스템을 설치하여 언로딩 최소화",1.5,7.5,11.6,2024,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,14.5,29.2]
[5240,"제조업 - 철강","기타전기설비","기타(운전관리)","[중합] Chip Cutter COW 냉각부하 증대 ",0,36,0,2024,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,73,41.57]
[5271,"제조업 - 정유","로","신설비도입","Crude Heater Fuel Gas/TW Preheater 신설",2.1,90,190,2024,"10만teo ~ 20만toe","B-C유",137.3,0,118.35]
[5304,"제조업 - 화학 / 석유화학","냉동 및 열-펌프 설비","신설비도입","#2 Line 방사공정 응축수 열을 이용하는 중온수 2단 흡수식냉동기 도입",3.9,71.3,279.2,2024,"1만teo ~ 2만toe","전기기타",0,157.7,9.8]
[5376,"제조업 - 철강","기타전기설비","보온단열강화","압출기 실린더(히터)표면 보온,단열재 도포",1.4,21.71,30,2023,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,40.99,23.34]
[5392,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","세관","열교환기세척으로 에너지 절감",1.2,12.85,16,2023,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",15.04,0,8.65]
[5425,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","B동 및 C동 공용 공기압축기 회전수 제어",0.6,38.82,25,2023,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,71.52,40.73]
[5458,"제조업 - 화학 / 석유화학","수.발.배전 설비","전기기타","지붕을 이용한 태양광 발전",4.8,261.46,1259.8,2023,"5천toe 이하","전기(발전기준)",0,210.39,119.42]
[5511,"제조업 - 식품","보일러","운전방법개선","Steam 공급압력 조정으로 에너지 절감",0,106.13,0,2023,"2만teo ~ 5만toe","도시가스(LNG)",103.76,0,59.71]
[5545,"제조업 - 철강","동력설비","노후설비대체","표준형 및 고효율 모터를 프리미엄 모터로 교체",5,17.34,86.24,2023,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,26.76,15.24]
[5600,"제조업 - 식품","열사용설비(기타)","신설비도입","변전소 Heat Pump 설치로 Hot Water 승온",2,54.48,108.1,2023,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",47.27,0,27.36]
[5633,"제조업 - 유리","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉각수펌프 인버터 설치",2.8,7.7,21.3,2023,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,14.84,8.45]
[5666,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","신설비도입","VSD형 공기압축기로 교체",2.8,64.25,180,2023,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,112.54,64.08]
[5721,"제조업 -  자동차 및 트레일러","기타전기설비","운전대수조정","본관 옥상에 태양광 발전 설비 적용",5.1,32.06,164.15,2023,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,52.67,29.99]
[5756,"제조업 - 유리","냉동 및 열-펌프 설비","기타설비보완","터보냉동기 효율 개선",2.2,8.97,20,2023,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,13.78,7.85]
[5769,"제조업 - 기계","수.발.배전 설비","신설비도입","고효율 아몰퍼스 유입변압기 교체",3.6,12.3,44.1,2023,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,12.8,26.7]
[5841,"제조업 -  자동차 및 트레일러","송풍기 설비","회전수제어설비도입","ID FAN 회전수제어",2,44.68,90,2023,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,81.22,46.25]
[5874,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","조업(냉난방)시간조정","MCC ROOM 냉방설비 차단",2.1,12.64,26,2023,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,23.06,13.13]
[5890,"제조업 - 기계","기타전기설비","보온단열강화","보온 강화로 방열손실 절감",0.6,3.17,2,2023,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,4.86,2.77]
[5923,"제조업 - 기계","기타전기설비","전기기타","옥상 실외기 살수장치 도입으로 전력절감",0.5,12.73,6.05,2023,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,24.5,13.95]
[5963,"제조업 - 화학 / 석유화학","냉동 및 열-펌프 설비","운전방법개선","외기냉수냉방 시스템 도입",3.2,52.74,168,2023,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,90.3,51.42]
[6010,"농업, 임업 및 어업","기타전기설비","회전수제어설비도입","냉각탑 Cooling Fan 인버터회전수제어",3.9,0.9,3.5,2023,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,1.6,0.91]
[6043,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","기타(운전관리)","UT3터보공기압축기 BOV개도에 따른 손실방지",0,469.32,0,2023,"10만teo ~ 20만toe","전기(소비기준)",0,751.57,427.97]
[6098,"제조업 -  자동차 및 트레일러","보일러","공기비조정","공기비 조정하여 연료 절감",0.8,2.6,2.1,2023,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",2.33,0,1.34]
[6131,"제조업 - 식품","냉동 및 열-펌프 설비","기타설비보완","응축기 냉각핀 세척으로  냉동기 효율 향상",0.8,12.81,10.2,2023,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,18.08,10.3]
[6164,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","부속장치교쳬및보완","스크류냉동기 응축압력 강하",3.6,6.43,23,2023,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,13.82,7.87]
[6219,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","운전방법개선","Blower Purge Air Dryer로 개선하여 전력절감",0.4,10.7,4.6,2023,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,20.12,11.45]
[6234,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","페수열회수","냉각수 폐일회수하여 급탕 생산",6.7,14.95,100,2023,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",14.53,0,8.41]
[6306,"제조업 -  자동차 및 트레일러","공기 압축기 설비","적정압력관리","공기압축기 토출압력조정",0,2.7,0,2023,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,4.2,2.39]
[6339,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","노후설비대체","노후변압기를 고효율변압기로 교체",8.8,5.45,47.97,2023,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,8.13,4.63]
[6372,"제조업 - 식품","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","인버터형 공기압축기 도입",4,137.14,550,2023,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,275.33,156.78]
[6427,"제조업 - 기계","기타전기설비","기타설비대체","전기보일러르 공기열 히트펌프 보일러로 개체",4.4,1.14,5,2023,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,2.11,1.2]
[6460,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","전기기타","냉장·냉동용 CDU cop 향상 ",1.1,14.07,15,2023,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,20.74,11.81]
[6479,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","운전방법개선","냉동/냉장고 제상센서 도입",5.2,2.14,11.2,2023,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,3.13,1.78]
[6508,"제조업 - 정유","펌프 설비","신설비도입","P-3720 냉각수펌프 교체",2.4,76.28,184,2023,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,149.95,85.39]
[6580,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","기타설비보완","고용량 펌프 내부코팅으로 전력절감",1.7,29.81,50,2023,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,62.05,35.33]
[6596,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","부속장치교쳬및보완","공기압축기 흡입온도강하로 전력절감",2,251.61,508,2023,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,416.32,227.25]
[6629,"제조업 - 전기전자","동력설비","고효율전동기설치","전동기 Fan Belt 고효율화로 전력절감",3.6,10.34,36.9,2023,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,23.77,13.54]
[6662,"제조업 - 식품","수.발.배전 설비","신설비도입","태양광 발전 설비 설치",5.3,232.2,1225.6,2023,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,335.5,191.04]
[6717,"제조업 - 철강","기타전기설비","기타설비대체","제강 냉각탑 Fan Blade 교체",4.2,52.23,219,2023,"10만teo ~ 20만toe","전기(소비기준)",0,98.02,55.82]
[6750,"제조업 - 전기전자","기타전기설비","적정온도관리","하이브리드보일러 보충수 온도 승온",5.5,6.33,35,2023,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,12.68,7.22]
[6782,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","노후설비대체","#1냉각수펌프 교체로  전력절감",0.9,71.86,65.55,2023,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,148.25,84.42]
[6837,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","적정온도관리","컨벤션센터 옥상 EHP실외기 미스트 분사장치 설치",2,15.35,30,2023,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,21.91,12.48]
[6870,"제조업 - 섬유/ 피혁","수.발.배전 설비","전기기타","태양광 발전설비 설치",4.3,20.35,87.36,2023,"5천teo ~ 1만toe","전기(발전기준)",0,33.87,19.22]
[6925,"제조업 - 정유","기타전기설비","제품형열회수","Alkylate 냉각열량을 활용하여 Alkaline Water 예열",3.2,223.7,715.9,2023,"20만 toe이상","전기기타",0,373.8,780.3]
[6958,"제조업 - 화학 / 석유화학","보일러","공기비조정","ABS-4 열매보일러 공기비 조정 및 절탄기 설치",1.3,145.15,184,2023,"20만 toe이상","도시가스(LNG)",203.99,0,117.68]
[6995,null,"보일러","보온강화","열 수송 및 사용설비 단열코팅제 도포",0.5,52.15,25,2023,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",59.05,0,33.98]
[7045,"제조업 - 식품","보일러","공기비조정","공기비 개선",0,69.39,0,2023,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",60.02,0,34.53]
[7078,"제조업 - 목재","공기 압축기 설비","운전방법개선","공기압축기 운전압력 강하",0,11.14,0,2023,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,20.37,11.6]
[7094,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","노후설비대체","변압기 고효율(아몰퍼스)로 교체",10.5,10.31,107.9,2023,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,16.86,9.2]
[7127,"제조업 - 철강","조명 설비","조명제어시스템도입","업무동 E/L홀 조광센서 도입",3.6,0.55,2,2023,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,1.03,0.59]
[7199,"건물","냉동 및 열-펌프 설비","신설비도입","수냉식 냉동기 효율향상",1.6,80.27,127.5,2023,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,128.52,73.18]
[7215,"제조업 - 식품","공조기 설비","신설비도입","공조기 직팽식 히트펌프 적용",2.4,10.61,25,2023,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,17.75,10.11]
[7266,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","신설비도입","파워 오토 에어트랩으로 교체",0.7,19.88,14.4,2023,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,34.46,19.62]
[7319,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","화장실 인체감지센서 설치",1.3,5.05,6.4,2023,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,7.72,4.4]
[7335,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","운전방법개선","공기압축기 토출압력 강하",2.4,12.56,30,2023,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,20.03,11.41]
[7368,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(기타)","제품현열회수","Raffinate OVHD 추가 열회수 - Benzene column Reboil(Parex 운전 case)",1.8,424.76,777,2023,"10만teo ~ 20만toe","원유",1310,0,0]
[7423,"제조업 -  자동차 및 트레일러","공기 압축기 설비","노후설비대체","자동차공정 Air Comp. #10 교체",2.8,34.7,96,2023,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,57.01,32.46]
[7456,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","기타(운전관리)","냉각수회수펌프에 기 설치된 인버터에 의한 회전수제어 강화",0,5.25,0,2023,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,10.2,5.81]
[7511,"제조업 - 화학 / 석유화학","수.발.배전 설비","신설비도입","변압기 고효율(아몰퍼스)로 교체",16.8,7.57,126.81,2023,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,15.23,8.31]
[7543,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","운전방법개선","공기압축기 운전합리화",4.1,7.3,30,2023,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,12.1,6.89]
[7576,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","적정압력관리","공기압축기 토출압력조정",0,11.8,0,2023,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,19.2,10.93]
[7631,"제조업 - 철강","기타전기설비","기타(운전관리)","승강기 회생 제동장치 설치에 따른 전력절감",2.3,9.79,22.5,2023,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,16.28,9.27]
[7664,"제조업 - 유리","기타전기설비","노후설비대체","패키지 에어컨을 고효율 시스템 에어컨으로 개체",1.9,6.16,11.5,2023,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,9.67,5.51]
[7697,"제조업 - 철강","일반 생산 전력 설비","운전방법개선","재생주조사 이송방법 개선",3.7,27.19,100,2023,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,35.72,20.34]
[7724,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","기타설비보완","냉각수펌프 내 표면코팅",1.9,77.24,150,2023,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,168.53,91.99]
[7784,"제조업 - 철강","조명 설비","기타설비보완","화장실 인체감시센서 설치",1,4.79,4.7,2023,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,7.79,4.26]
[7817,"제조업 - 목재","공기 압축기 설비","공정개선","압축공기 누기 억제",0.8,4.31,3.36,2023,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,8.43,4.8]
[7833,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","운전방법개선","냉각수 펌프 운전방법을 개선하여 전력절감",1.1,47.66,54,2023,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,101.91,55.63]
[7866,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","노후설비대체","노후변압기를 고효율 하이브리드 변압기로 교체",6.9,57.64,397.19,2023,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,86.92,49.5]
[7921,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","운전방법개선","압축공기 누기억제",0.1,34.38,5,2023,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,69.49,37.93]
[7954,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","적정온도관리","외기도입및 에어컨설치",0.9,102.2,91,2023,"10만teo ~ 20만toe","전기(소비기준)",0,205.32,112.07]
[7989,"발전 / 에너지 - 수도","수.발.배전 설비","자연채광이용","태양광발전설비 도입",20.1,159,3190,2023,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,335.8,183.3]
[8041,"제조업 - 화학 / 석유화학","보일러","운전방법개선","재증발 증기열량 회수",1.8,38.82,70,2023,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",61.27,0,35.35]
[8074,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","신설비도입","공기압축기 AUTO DRAIN TRAP설치",0.6,67.51,40.25,2023,"20만 toe이상","전기(소비기준)",0,156.59,85.47]
[8107,"제조업 - 철강","펌프 설비","운전대수조정","통합운영시스템 개선으로 인한 감축",4.3,1.38,6,2023,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,2.25,1.28]
[8162,"제조업 - 철강","조명 설비","기타(조명개선)","조명등 LED교체",4.3,295.13,1272.4,2023,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,676.93,385.47]
[8195,"제조업 - 식품","동력설비","노후설비대체","프리미엄 전동기 도입",3.3,204.05,669.37,2023,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,373.87,212.89]
[8240,"제조업 - 철강","보일러","기타(폐열회수)","1차 증기보일러 배기가스 폐열회수",2.2,13.4,30,2023,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",12.5,0,7.19]
[8282,"제조업 - 화학 / 석유화학","조명 설비","신설비도입","고효율 LED 램프 교체",2.7,11.89,31.95,2023,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,29.81,16.27]
[8315,"제조업 - 기타 제조업","기타전기설비","운전방법개선","집진기 펄싱제어 조정",0,29.84,0,2023,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,54.18,29.57]
[8331,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","LED로 교체",1.4,8.63,12.4,2023,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,16.61,9.07]
[8403,"제조업 - 섬유/ 피혁","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","공기압축기 인버터 제어",1.1,38.87,43.5,2023,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,69.63,38.01]
[8419,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","관리방법개선","공기압축기 흡입공기 개선으로 전력절감",1.6,18.69,30,2023,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,39.9,21.78]
[8452,"제조업 - 식품","열수송설비","보온강화","열수송설비 보온강화",0.8,9.25,7,2023,"5천toe 이하","B-C유",13.89,0,11.25]
[8505,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","신설비도입","의생명과학연구관 터보냉동기   자동스케일제거장치 설치",4.5,7.26,33,2023,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,11.08,6.31]
[8539,"제조업 - 전기전자","냉동 및 열-펌프 설비","신설비도입","자동스케일 제거장치 설치",0.8,43.28,36,2023,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,111.57,63.53]
[8572,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(기타)","운전방법개선","[BTX-P2] A-305R Reflux 유량 하향하여 BTM Reboiler 열량 절감",0,973.9,0,2023,"20만 toe이상","증기",1200.9,0,887]
[8605,"제조업 -  자동차 및 트레일러","공기 압축기 설비","기타(운전관리)","압축공기 누설방지",1.3,1.2,1.5,2023,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,2.2,1.2]
[8660,"제조업 - 유리","조명 설비","기타(조명개선)","고효율 조명으로 교체",1.2,8.17,9.43,2023,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,11.31,6.17]
[8693,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","운전방법개선","[Utility] Air Dryer (DX-1182E/F) 과노점 운전 개선",0,29.1,0,2023,"20만 toe이상","전기(소비기준)",0,67.8,37.01]
[8756,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","전기기타","전기실 외기 도입으로 에어컨 소비전력 절감",1.8,27.33,50,2023,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,60.18,32.85]
[8780,"제조업 - 식품","냉동 및 열-펌프 설비","운전방법개선","공정용 공랭식 냉동기 냉각시스템 개선",1.2,20.5,25,2023,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,36.1,19.71]
[8813,"제조업 - 시멘트","공기 압축기 설비","배공기열회수","히터외장형 흡착식 Air Dryer로 교체",2.4,8.89,21,2023,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,17.45,9.53]
[8868,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","노후설비대체","고효율변압기 적용",20,22.25,445.22,2023,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,45.82,26.09]
[8901,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(기타)","운전방법개선","#2HDT Heater Air Preheater",6.5,556,3600,2023,"10만teo ~ 20만toe","B-C유",822,0,754.6]
[8934,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","부속장치교체및보완","흠수식냉온수기 버너교체",29.9,2.96,88.5,2023,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",6.26,0,3.61]
[8989,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","회전수제어설비도입","RO Feed 펌프 및 고압펌프 양정손실 개선",0.8,78,61,2023,"10만teo ~ 20만toe","전기(소비기준)",0,178,97.16]
[9021,"제조업 - 철강","기타전기설비","운전방법개선","HP 흡착식 Air Dryer 복합식으로 교체(냉동식 도입)",2,101,200,2023,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,229.1,125.05]
[9037,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","운전방법개선","냉각탑 송풍기 회전수 제어",2.6,2.7,7,2023,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,6,3.28]
[9070,"제조업 - 식품","보일러","응축수열회수","재증발 Steam 회수와 대류 Pump 설치로 급수온도승온",1.2,6.95,8,2023,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",12.97,0,7.51]
[9142,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","소용량 인버터형(VSD) 공기압축기 도입",4.2,19.06,80,2022,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,34.1,18.61]
[9158,"제조업 - 화학 / 석유화학","수.발.배전 설비","역률개선","역률개선",0.3,6,2,2022,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,2.03,1.11]
[9191,"제조업 - 철강","펌프 설비","부속장치교쳬및보완","펌프케이싱 내표면 및 임펠라 코팅하여 전력절감",3.8,6.22,23.8,2022,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,12.67,6.92]
[9234,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","적정온도관리","공기압축기 외기도입 운영",0.4,58.7,21.5,2022,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,114,62.23]
[9278,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","공기비조정","장례식장 1호 흡수식 냉온수기 공기비 조정",0.3,1.7,0.5,2022,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",1.2,0,0.77]
[9311,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","생산성향상","공기압축기 흡입온도 개선",3,1.03,3.13,2022,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,2.1,1.15]
[9366,"제조업 -  자동차 및 트레일러","기타전기설비","노후설비대체","냉동식 에어드라이어를 PCM드라이어로 교체",3.8,18.56,71,2022,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,35.88,19.59]
[9399,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","회전수제어설비도입","PCW 펌프(#3, 5, 9)인버터 제어로 전력절감",1.1,18.15,20.8,2022,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,45.54,24.86]
[9432,"제조업 - 목재","공기 압축기 설비","적정용량화","공기압축기 적정용량으로 교체",2.1,31.55,65,2022,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,54.07,29.51]
[9479,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","전기기타","신재생에너지도입(태양광)",6.2,59.01,364.5,2022,"5천toe 이하","전기(발전기준)",0,66.15,37.52]
[9519,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","적정온도관리","공기압축기 흡입온도 개선",2.7,1.43,3.9,2022,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,2.56,1.4]
[9535,"제조업 - 화학 / 석유화학","동력설비","고효율전동기설치","프리미엄 전동기 도입확대로 전력절감",14.1,27.85,393.46,2022,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,65.74,35.88]
[9607,"제조업 - 식품","펌프 설비","회전수제어설비도입","1,2호 냉동기 냉각수 순환펌프 인버터 적용",0.7,7.77,5.62,2022,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,16.09,8.78]
[9640,"제조업 - 유리","요","운전방법개선","Main FDF 급기 개선",0.8,408.4,330,2022,"20만 toe이상","연료용 유연탄(역청탄)",2143.1,0,2231.34]
[9656,"제조업 - 기계","펌프 설비","회전수제어설비도입","단조프레스 냉각수 순환펌프 인버터 적용",1.4,18.38,25.5,2022,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,31.59,17.24]
[9728,"제조업 - 비철금속","펌프 설비","적정용량화","고효율 적정용량 교체",0.7,22.43,15,2022,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,44.65,24.37]
[9750,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","DCAC펌프 회전수제어",2.3,17.75,40,2022,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,46.94,25.62]
[9776,"제조업 - 유리","기타전기설비","관리방법개선","BAG FILTER 집진기 AIR PULSE 개선",2.5,35.45,88.6,2022,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,65.57,35.79]
[9809,"제조업 - 식품","공기 압축기 설비","신설비도입","공기압축기 인버터 내장형으로 교체",3.2,22.01,70,2022,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,32.26,17.61]
[9864,"제조업 - 화학 / 석유화학","냉동 및 열-펌프 설비","운전방법개선","2. [AC-ECH-P2] E2501 CW 공급량 증대하여 Propylene 냉동기 응축압력 하향",0,23.4,0,2022,"20만 toe이상","전기(소비기준)",0,53.6,29.26]
[9897,"발전 / 에너지 - 수도","펌프 설비","노후설비대체","(신)취수장 7호기 고효율펌프 도입",5.5,42.2,234,2022,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,86.8,47.38]
[9930,"제조업 - 전기전자","냉동 및 열-펌프 설비","고효율전동기설치","고효율 냉동기로 교체",29.2,20.53,600,2022,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,45.34,24.75]
[9995,"제조업 - 기타 제조업","수.발.배전 설비","신설비도입","일반 변압기를 하이브리드 변압기로 교체",4,67.91,270,2022,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,131.34,71.69]
[10017,"제조업 - 철강","요로 설비","보온단열강화","동제품벨소둔로 단열보강",0.9,8.06,7.28,2022,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,15.03,8.2]
[10072,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","부속장치교쳬및보완","AIR TRAP 설치 및 AIR LEAK 방지로 전력절감",1.1,5.47,6,2022,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,13.49,7.36]
[10105,"제조업 - 기계","기타전기설비","공정개선","동절기에 냉각탑으로  냉수생산",0.8,75.86,64,2022,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,149.76,81.75]
[10138,"제조업 - 전기전자","수.발.배전 설비","전기기타","태양광 발전",4.4,7.82,34.25,2022,"5천toe 이하","전기(발전기준)",0,13.61,7.72]
[10193,"제조업 - 화학 / 석유화학","동력설비","노후설비대체","프리미엄 전동기 도입",4.4,10.29,45.6,2022,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,20.96,11.44]
[10226,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","신설비도입","산학협력관 흡수식 냉온수기를 공기열 히트펌프로 교체",17,58.9,1000,2022,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",126.88,-40.63,51.02]
[10260,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","기타(운전관리)","실외기 세척",0.1,43.92,2.4,2022,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,68.01,37.12]
[10274,"제조업 - 철강","송풍기 설비","회전수제어설비도입","배소로 Air Blower 회전수제어로 전력절감",1.8,280.48,495,2022,"20만 toe이상","전기(소비기준)",0,713.66,389.55]
[10346,"제조업 - 철강","조명 설비","신설비도입","LED 조명으로 교체",1,53.29,54.24,2022,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,99.94,54.55]
[10362,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정용량화","흡수식냉온수기 냉각수펌프 적정양정 펌프로 교체",3.2,14.02,45,2022,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,25.82,14.09]
[10395,"제조업 -  자동차 및 트레일러","보일러","운전방법개선","보일러 운전방법개선으로  연료절감",1.5,33.67,49.45,2022,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",56,0,32.31]
[10467,"제조업 - 화학 / 석유화학","로","기타(공정개선)","가열로(M-BA101)의 증기 가열방식으로 열원 대체",4.2,12,50,2022,"20만 toe이상","기타",15,0,17]
[10473,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(반응기류)","페수열회수","에탄 크래킹 히터(N-BA101) 배기가스 폐열회수 이용",1.3,522,675,2022,"20만 toe이상","기타",591,0,312]
[10515,"제조업 - 전기전자","공조기 설비","운전대수조정","동절기 공기압축기 폐열로  공조기 외기 예열",4.6,19.58,90,2022,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,40.92,22.34]
[10570,"제조업 - 철강","보일러","기타(연료대체)","수영장 스팀히터 열원교체",5.1,69.1,350,2022,"5천toe 이하","프로판",195.8,-123.1,76.03]
[10603,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","운전대수조정","VSD형 공기압축기 추가 설치 운용",1.4,73.01,100,2022,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,132.79,72.48]
[10636,"제조업 - 전기전자","수.발.배전 설비","신설비도입","고조파 저감 능동필터 설치",1.6,92,150,2022,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,195,106.44]
[10691,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정압력관리","2기 UCW Pump(6606)양정 손실 개선으로 전력 절감",1,63.15,65,2022,"20만 toe이상","전기(소비기준)",0,148.17,80.88]
[10724,"제조업 - 전기전자","송풍기 설비","운전방법개선","4층 옥상 일반배기 FAN 운전방법 개선",2.3,17.6,40.6,2022,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,37.08,20.24]
[10776,"제조업 - 기계","수.발.배전 설비","운전방법개선","항온항습기 온도 재설정",0,23.1,0,2022,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,49.26,26.89]
[10811,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","신설비도입","고효율 변압기로 교체",8.2,30.4,250,2022,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,68.2,37.23]
[10844,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","기타설비보완","EHP 및 냉방기 실외기 차양판 설치",1.8,7.72,13.8,2022,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,14.27,7.79]
[10860,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","신설비도입","인버터 내장형 설치",2,51,100,2022,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,98.7,53.88]
[10932,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","기타설비대체","에어드라이어 제습방식 변경(흡착식 -&gt; 복합식)",3.5,186.41,650,2022,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,426.76,232.95]
[10965,"제조업 -  자동차 및 트레일러","조명 설비","절전형조명설비개체","일반조명을 고효율 조명으로 교체",2.8,6.23,17.39,2022,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,13.34,7.28]
[10989,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","적정온도관리","공기압축기 흡입온도 개선",1.2,0.84,1,2022,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,1.3,0.71]
[11013,"제조업 - 기타 제조업","요로 설비","자동제어시스템도입","전기로 Soak Time 제어시스템 도입",2.7,132.39,355,2022,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,258.54,141.12]
[11085,"제조업 - 화학 / 석유화학","동력설비","고효율전동기설치","프리미엄 전동기 도입으로 전력절감",4.6,211.16,971.68,2022,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,483.57,263.96]
[11101,"제조업 -  자동차 및 트레일러","일반 생산 전력 설비","최대부하 또는 부하율관리","최대수요전력 제어",2.6,4.99,13,2022,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,0,0]
[11134,"제조업 - 철강","동력설비","고효율전동기설치","고효율프리미엄전동기로교체하여 전력절감",9.2,3.82,35.23,2022,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,7.44,4.06]
[11189,"제조업 - 목재","송풍기 설비","회전수제어설비도입","전단선별 DCC CHIP SCREEN FAN 인버터 설치",0.9,20.43,17.4,2022,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,44.26,24.16]
[11234,"제조업 - 철강","기타전기설비","운전방법개선","에스컬레이터 자동운전시스템으로변경",0,5.42,0,2022,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,9.19,5.02]
[11254,"제조업 - 유리","송풍기 설비","회전수제어설비도입","HGG(열풍발생로) 1차 BLOWER 인버터설치",1.4,4.27,6,2022,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,10.17,5.55]
[11309,"제조업 - 철강","기타전기설비","노후설비대체","온수히터 열원을 히트펌프로 교체",4.3,10.49,45,2022,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,18.33,10.01]
[11342,"제조업 - 전기전자","수.발.배전 설비","신설비도입","태양광 (Photovoltaics) System 도입",4.5,1233.37,5538.04,2022,"2만teo ~ 5만toe","전기(발전기준)",0,886.44,502.73]
[11397,"농업, 임업 및 어업","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉동기 브라인펌프에 인버터 적용",2.5,5.86,14.4,2022,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,26.91,14.69]
[11430,"제조업 - 유리","일반 생산 전력 설비","전기기타","AUTOCLAVE 압축 Purge Air회수로 전력절감 ",2.5,32.75,81.65,2022,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,74.26,40.53]
[11463,"제조업 - 전기전자","기타전기설비","자동제어시스템도입","스마트집진기시스템 도입",1.4,141.87,198,2022,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,268.21,146.4]
[11505,"제조업 - 목재","기타전기설비","전기기타","생산동 지붕에 태양광 발전 설비 적용",5.2,31.27,162.85,2022,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,59.88,32.69]
[11550,"제조업 - 철강","기타전기설비","전기기타","3[ton] C/T 펌프교체",2,1.73,3.5,2022,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,2.89,1.58]
[11583,"제조업 - 섬유/ 피혁","공기 압축기 설비","기타(운전관리)","고효율 Air 노즐로 교체",0.3,19.68,6,2022,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,39.43,21.52]
[11599,"제조업 - 식품","수.발.배전 설비","신설비도입","태양광 발전시스템(건물지원사업) 도입",3.4,46.33,156.11,2022,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,58.75,32.07]
[11671,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","노후설비대체","흡수식냉동기 노후 고효율화",4.7,106.5,500,2022,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",146.5,0,84.52]
[11687,"제조업 - 화학 / 석유화학","냉동 및 열-펌프 설비","냉각수열회수","외기냉수냉각으로 chiller 동력절감",2.6,9.37,24.8,2022,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,14.65,8]
[11712,"제조업 - 철강","열사용설비(열)","기타(설비대체)","급탕 시스템 변경",2.8,19.78,55,2022,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",29.95,0,17.28]
[11752,"제조업 - 철강","기타전기설비","운전대수조정","엘리베이터 회생 제동 장치 도입",3.3,3.6,12,2022,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,6.9,3.77]
[11807,"제조업 -  자동차 및 트레일러","기타전기설비","전기기타","일반 형광등을 고효율 LED 램프로 교체하여 전력 절감",8.1,0.57,4.61,2022,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,1.05,0.57]
[11840,"제조업 - 기타 제조업","공기 압축기 설비","적정온도관리","공기압축기 흡입공기온도 관리로 압축소비전력 절감",1,64,64.4,2022,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,141.69,77.34]
[11895,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","공정개선","공기비 조정",0,0.94,0,2022,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",2.36,0,1.37]
[11928,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","노후설비대체","노후 변압기 고효율 변압기로 교체",2.4,17.21,40.68,2022,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,35.01,19.11]
[11961,"제조업 - 화학 / 석유화학","냉동 및 열-펌프 설비","노후설비대체","노후 스크류 냉동기 -> \u000b고효율 스크류 냉동기로 교체",2.3,111.41,260,2022,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,256.76,140.15]
[11983,"제조업 - 목재","기타전기설비","회전수제어설비도입","폐수처리장 Roots Blower 인버터설치",0.9,6.56,5.6,2022,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,13.68,7.47]
[12048,"제조업 - 철강","보일러","공기비조정","DPF 돈사 증기보일러 공기비 조정",3.1,0.97,3,2022,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",1.43,0,0.83]
[12081,"제조업 - 유리","펌프 설비","기타설비보완","펌프 케이싱 내표면 및 임펠라 코팅",1.2,71.75,86.45,2022,"10만teo ~ 20만toe","전기(소비기준)",0,186.26,101.67]
[12136,"제조업 - 식품","열수송설비","보온강화","증기헤더 밸브 보온 보강",0.6,2.68,1.5,2022,"1만teo ~ 2만toe","증기",4.01,0,2.75]
[12169,"제조업 - 식품","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","공기압축기 인버터설치",1.4,12.17,17,2022,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,31,16.92]
[12185,"기타 ","수.발.배전 설비","역률개선","진상역률개선",0.7,10.46,7,2022,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,0,0]
[12228,"발전 / 에너지 - 수도","기타전기설비","신설비도입","오존실 운전합리화",8.9,153.2,1370,2022,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,451.3,246.34]
[12289,"제조업 - 유리","송풍기 설비","신설비도입","백필터 Air Pulsing 방법개선",1.7,11.06,18.75,2022,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,18.28,9.98]
[12305,"제조업 - 식품","보일러","페수열회수","수열식 고온히트펌프 ",2.5,40.13,100,2022,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",118.84,-58.3,36.74]
[12338,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","적정용량화","적정용량 공기압축기로 교체",2.5,20.8,51,2022,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,41.5,22.65]
[12371,"제조업 -  자동차 및 트레일러","기타전기설비","운전방법개선","냉각탑 팬 운전방법 개선하여 전력 절감",0,1.09,0,2022,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,1.79,0.98]
[12426,"제조업 -  자동차 및 트레일러","조명 설비","절전형조명설비개체","LED 램프로 교체",6.1,72.29,442.43,2022,"10만teo ~ 20만toe","전기(소비기준)",0,70.39,38.42]
[12459,"제조업 - 화학 / 석유화학","보일러","공기비조정","보일러 저연소시 공기비 조정",0.8,2.57,2,2022,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",4.5,0,2.6]
[12499,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","화장실 재실센서(좌변칸) 도입",1.7,0.43,0.72,2022,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,0.66,0.36]
[12546,"제조업 - 화학 / 석유화학","보일러","공기비조정","수관식 보일러 교체",20.5,29.33,600,2022,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",61.68,0,35.58]
[12579,"제조업 - 섬유/ 피혁","수.발.배전 설비","신설비도입","태양광발전설비 설치",5.6,145.39,815.8,2022,"5천teo ~ 1만toe","전기(발전기준)",0,165.63,93.93]
[12634,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","BON 열매급수펌프 회전수 제어",2.3,33,75,2022,"10만teo ~ 20만toe","전기(소비기준)",0,71.22,38.88]
[12667,"제조업 - 철강","조명 설비","조명제어시스템도입","계단실 조명 재실감지센서 설치",1.1,3.73,4.08,2022,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,7.33,4]
[12683,"제조업 - 유리","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","공기압축기 회전수 제어",0.6,25.17,15,2022,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,48.14,26.28]
[12744,"제조업 - 유리","공기 압축기 설비","적정압력관리","공기압축기 설정압력 재조정",4.5,4.09,18.5,2022,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,9.06,4.95]
[12787,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","노후설비대체","하이브리드 변압기로 교체",6.1,41.7,253.8,2022,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,61.39,33.51]
[12803,"제조업 - 목재","기타전기설비","전기기타","초지공정 인버터룸 실외기 차양막 설치에 의한 성능개선",3.5,1,3.5,2022,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,2.02,1.1]
[12875,"제조업 - 철강","기타전기설비","운전방법개선","냉온수기(정수기) 운용방법 개선",1,1.61,1.6,2022,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,2.9,1.58]
[12908,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정용량화","냉온수펌프 용량 조정",3.8,7.52,28.5,2022,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,13.89,7.58]
[12924,"제조업 - 기타 제조업","기타전기설비","운전방법개선","운전방식 개선",0.5,4.9,2.31,2021,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,10.16,5.55]
[12989,"제조업 - 전기전자","송풍기 설비","공운전방지","집진기 FAN 인버터 설치",1.1,13.51,15,2021,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,20.84,11.38]
[13011,"제조업 - 기타 제조업","공기 압축기 설비","신설비도입","[DCB] 터보형 공기압축기를 인버터 제어형으로 교체하여 압축공기 생산 전력량 절감",2.4,42.2,100,2021,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,87.2,47.6]
[13044,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","고압용 인버터형(VSD) 공기압축기로 교체",9.6,51.14,489,2021,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,81.78,44.64]
[13077,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","노후설비대체","공기압축기 교체",5.9,16.12,95,2021,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,31.7,17.3]
[13132,"제조업 - 식품","기타전기설비","기타설비보완","일반 Motor를 Premium Motor로 교체",11,58.99,647.6,2021,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,53.32,29.1]
[13165,"제조업 - 화학 / 석유화학","수.발.배전 설비","노후설비대체","일반형 변압기를 하이브리드 변압기로 교체",3.2,26.4,85,2021,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,47.9,26.15]
[13220,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","신설비도입","냉각수펌프 인버터 설치",1,5.74,5.6,2021,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,11.94,6.52]
[13260,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","외장형인버터 설치",1.9,14.25,27.56,2021,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,25.92,14.15]
[13285,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","기타(운전관리)","압축공기 누기억제",0.5,31.9,15,2021,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,70.12,38.28]
[13340,"제조업 - 식품","수.발.배전 설비","신설비도입","태양광 발전시스템 적용하여 전력요금 절감",3.5,42.62,150,2021,"5천toe 이하","전기(발전기준)",0,60.18,34.13]
[13373,"제조업 - 철강","기타전기설비","신설비도입","엘리베이터 회생제동장치",2.5,13,32,2021,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,19.1,10.43]
[13406,"제조업 -  자동차 및 트레일러","조명 설비","기타설비대체","메탈램프를 LED로교체",0.4,34.1,14.6,2021,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,53.7,29.31]
[13422,"제조업 - 전기전자","기타전기설비","신설비도입","이온히팅기술 적용",3.2,8.54,27.2,2021,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,16.81,9.18]
[13467,"제조업 - 목재","수.발.배전 설비","전기기타","변압기 교체에 따른 효율개선",2.1,43.67,93.5,2021,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,83.18,45.4]
[13509,"제조업 - 철강","기타전기설비","전기기타","승강기 회생 제동장치 도입",9.7,2.57,25,2021,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,4.77,2.6]
[13542,"제조업 - 식품","기타전기설비","기타(운전관리)","흡착식 에어드라이어 재생 Cycle 조정",1.7,17.86,30,2021,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,28.31,15.45]
[13575,"제조업 -  자동차 및 트레일러","공조기 설비","기존설비통폐합","시스탬 냉난방기 통합운영시스템 적용하여 기존요금 절감",1.8,32.71,60,2021,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,5.54,3.02]
[13630,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","신설비도입","폐수열회수 에너지절감",1.6,34.47,55,2021,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",86.02,-40.9,27.3]
[13663,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","노후설비대체","하이브리드 변압기로 교체",5.1,54.7,281.6,2021,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,81.2,44.32]
[13696,"제조업 - 전기전자","조명 설비","전기기타","연구동 FL32W램프를 고효율 직관형 12.2W램프로 교체하여 전력 절감",1,14.62,14.84,2021,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,29.07,15.87]
[13738,"제조업 - 철강","기타전기설비","기타설비보완","출입문 방풍 Seal 보강",0.8,3.35,2.8,2021,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,5.15,2.81]
[13783,"제조업 - 화학 / 석유화학","보일러","폐가스열회수","[SAN-P1] No.1/2/3 Furnace Economizer 설치를 통하여 배가스 열 회수",3.6,77.7,277.9,2021,"10만teo ~ 20만toe","기타",156,0,130.4]
[13838,"제조업 -  자동차 및 트레일러","수.발.배전 설비","노후설비대체","노후 변압기를 고효율 하이브리드 변압기로 교체",2,21.44,43.22,2021,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,36.11,19.71]
[13871,"제조업 -  자동차 및 트레일러","조명 설비","조명제어시스템도입","화장실 Counter Sensor설치",1.8,0.22,0.4,2021,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,0.38,0.21]
[13904,"제조업 - 철강","펌프 설비","운전방법개선","UT동 공기압축기 냉각수시스템 운전방법 개선",0.2,83.59,14.3,2021,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,197.33,107.71]
[13959,"제조업 - 기타 제조업","열사용설비(기타)","운전방법개선","가류기 작업방법개선",0,32.8,0,2021,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",61.58,0,35.64]
[13983,"제조업 - 철강","조명 설비","기타(조명개선)","계단실 형광등을 LED조명으로 교체",4.2,1.37,5.76,2021,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,2.57,1.4]
[14007,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","신설비도입","실외기미스트분사장치도입",3.4,7,24,2021,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,13.59,7.42]
[14079,"발전 / 에너지 - 수도","조명 설비","절전형조명설비개체","LED 조명 적용",3,2.56,7.69,2021,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,5.72,3.12]
[14112,"제조업 - 철강","조명 설비","신설비도입","고효율 LED 램프 교체",2.1,262.27,550,2021,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,515.98,281.65]
[14128,"제조업 - 화학 / 석유화학","공조기 설비","배공기열회수","배기풍량 유인 공급 냉각탑 및 냉동기 능력개선,전력절감  ",1.1,32.3,36,2021,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,54.4,29.69]
[14161,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","고효율조명(LED)으로 교체",1.7,1.7,2.9,2021,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,2.57,1.4]
[14233,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","본관동 냉온수기 냉,온수펌프 인버터 운전으로 전력절감",2.8,2.4,6.6,2021,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,4.5,2.46]
[14254,"제조업 - 전기전자","송풍기 설비","기타(운전관리)","배기FAN 운전관리 개선",2.2,24.71,55,2021,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,41.27,22.53]
[14281,"제조업 - 기타 제조업","기타전기설비","전기기타","태양광 발전",7.6,14.6,111.4,2021,"5천teo ~ 1만toe","전기(발전기준)",0,25.5,14.46]
[14336,"제조업 - 철강","공조기 설비","폐공기+폐가스","약제부 배기 폐열 회수",1.3,1.98,2.5,2021,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,3.37,1.84]
[14369,"제조업 - 철강","펌프 설비","노후설비대체","90kW 용수 공급펌프 고효율 펌프로 교체하여 전력 절감",2.5,21.76,55,2021,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,48.8,26.64]
[14402,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","기타(설비보완)","가교관 방열손실 및 스팀 누기방지",1.4,8.7,12,2021,"2만teo ~ 5만toe","증기",13.04,0,1.14]
[14457,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","회전수제어설비도입","800[R/T] 냉각수펌프 회전수(Inverter)제어에 의한 전력절감",3.4,3.56,12,2021,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,8.56,4.67]
[14499,"제조업 - 기타 제조업","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","공기압축기 인버터 적용으로 전력 절감",3.4,5.95,20,2021,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,10.27,5.61]
[14522,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","신설비도입","공기 간접 증발 냉각장치설치로 에너지 절감",5.8,12,70,2021,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,20.86,11.39]
[14577,"제조업 - 식품","공기 압축기 설비","공정개선","공기압축기 드라이어의 운전합리화 및 세퍼레이터 설치로 제습관리",0.3,7.4,2,2021,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,11.4,6.22]
[14610,"제조업 - 철강","조명 설비","조명제어시스템도입","화장실출입구에 인체감지센서를 설치하여대기조명전력을저감한다.",2.1,3.1,6.5,2021,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,6,3.28]
[14626,"제조업 - 섬유/ 피혁","보일러","노후설비대체","2.보일러 신설과 운전방법 개선",5,120.69,600,2021,"5천teo ~ 1만toe","천연가스(LNG)",229.3,0,132.8]
[14698,"제조업 - 전기전자","보일러","신설비도입","기숙사 공기열 Heat Pump 설치로 연료절감 ",2.9,12.2,35,2021,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",37.04,-20.35,10.26]
[14706,"제조업 - 철강","보일러","공기비조정","공기비 개선으로 LNG절감",0.1,22.65,2.1,2021,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",37.27,0,21.5]
[14746,"제조업 - 목재","펌프 설비","노후설비대체","스크라바 살수펌프 교체",1.4,2.17,3,2021,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,4.67,2.55]
[14779,"제조업 - 섬유/ 피혁","공기 압축기 설비","적정온도관리","공기압축기 흡입구로 외기",1.3,0.77,1,2021,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,1.36,0.74]
[14834,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정유량관리","냉수및냉각수펌프유량제어",0,2.3,0,2021,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,3.9,2.13]
[14867,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","적정용량화","교축운전 및 성능이 저하된 펌프를 ",1.2,28.9,34.5,2021,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,62.32,34.02]
[14900,"제조업 - 기타 제조업","조명 설비","기타(조명개선)","LED조명 도입",2.5,8.79,21.65,2021,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,17.34,9.47]
[14955,"발전 / 에너지 - 수도","기타전기설비","전기기타","태양광 발전 설비 설치",9.4,20.48,193.42,2021,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,42.8,23.36]
[14977,"제조업 - 철강","기타전기설비","기타설비보완","공기압축기 배기열회수, 고효율 냉방기 교체",0.4,13.98,5,2021,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,21.93,11.97]
[15020,"제조업 - 기타 제조업","펌프 설비","노후설비대체","노후 냉각수펌프 고효율 펌프로 개체",2.7,3.67,9.9,2021,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,6.47,3.53]
[15075,null,"조명 설비","절전형조명설비개체","외등 고효율 LED조명으로 교체",0.7,5.66,4.19,2021,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,11.66,6.36]
[15108,"제조업 - 식품","조명 설비","기타(조명개선)","일반등을 LED등으로 교체",0.5,4.98,2.58,2021,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,8.26,4.51]
[15163,"제조업 - 철강","보일러","부속장치교체및보완","보일러연도자동댐퍼설치",2,17.83,36,2021,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",27.36,0,15.78]
[15196,"제조업 - 유리","송풍기 설비","노후설비대체","고효율 터보 블로워 교체",5.4,12.32,66,2021,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,19.92,10.87]
[15222,"제조업 - 기타 제조업","일반 생산 전력 설비","운전방법개선","T Die 히터의 열효율 향상 (역율)",0.2,18.97,4.35,2021,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,36.56,19.96]
[15283,"제조업 -  자동차 및 트레일러","공기 압축기 설비","기타(운전관리)","유수분 분리기 설치",0.4,56.56,20,2021,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,113.92,62.18]
[15316,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","전기기타","고조파 차단용 능동필터 설치",1.7,115.71,200,2021,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,257.59,140.61]
[15332,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","고효율전동기설치","고효율 공기압축기 교체",2.8,9,25,2021,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,16.98,9.27]
[15365,"발전 / 에너지 - 수도","펌프 설비","노후설비대체","노후 유입 고압펌프를 고효율펌프로 교체하여 전력 절감",13.6,202.65,2748.49,2021,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,397.65,217.06]
[15437,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","노후설비대체","암센터 고효율 흡수식 냉온수기로 개체",8.8,13.67,120,2021,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",21.95,0,12.66]
[15453,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","노후설비대체","토출밸브 교축운전하는 냉각수펌프를 적정용량의 펌프로 교체하여 전력절감",0.9,21.8,20.7,2021,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,45.67,24.93]
[15493,"제조업 - 식품","수.발.배전 설비","전기기타","태양광 발전시스템(건물지원사업) 도입",3.5,11.88,42.04,2021,"5천toe 이하","전기(발전기준)",0,11.59,6.57]
[15518,"제조업 - 목재","펌프 설비","회전수제어설비도입","공정펌프 회전수 제어",1.6,29.3,46,2021,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,65.38,35.69]
[15573,"제조업 - 유리","보일러","공기비조정","보일러 공기비 관리 및 수질관리를 통한 효율향상 및 연료절감",0.1,50.4,5.5,2021,"5천toe 이하","천연가스(LNG)",73.8,0,42.74]
[15606,"제조업 - 식품","열사용설비(기타)","배증기열회수","멸균공정 재증발증기 활용",2.3,171,400,2021,"5천teo ~ 1만toe","증기",270.45,0,120.89]
[15661,"제조업 -  자동차 및 트레일러","조명 설비","조명제어시스템도입","카페테리아에 절전스위치",2.1,0.24,0.5,2021,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,0.45,0.25]
[15694,"제조업 - 철강","보일러","응축수열회수","주사용수 제조기 응축수 회수",2.1,16.36,35,2021,"5천toe 이하","도시가스(LPG)",22.72,0,15.38]
[15738,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","적정용량화","냉각수 순환펌프 적정용량 고효율 펌프로 교체",1.8,74.2,135,2021,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,86.9,47.43]
[15781,"제조업 - 식품","기타전기설비","전기기타","태양광 발전설비(200kWp)설치",6.8,38.17,260,2021,"5천toe 이하","전기(발전기준)",0,65.31,37.04]
[15814,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","부속장치교쳬및보완","펌프케이싱 내표면 및 임펠라 코팅하여 전력절감",2.9,0.83,2.4,2021,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,1.62,0.88]
[15847,"제조업 -  자동차 및 트레일러","공기 압축기 설비","신설비도입","인버터 공기압축기로 교체",3.4,34.12,115,2021,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,61.39,33.51]
[15902,"수송","송풍기 설비","회전수제어설비도입","BF-12A/B/C 팬 인버터제어",2.1,26.52,57,2021,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,47.39,25.87]
[15935,"제조업 - 전기전자","송풍기 설비","노후설비대체","흡착식 드라이어 8,9호기 블로워 교체",1.3,9.89,13,2021,"10만teo ~ 20만toe","전기(소비기준)",0,22.54,12.3]
[15951,"제조업 - 전기전자","공조기 설비","신설비도입","송풍기 fan 인버터도입",0.7,56.6,37.4,2021,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,126.18,68.88]
[16009,"제조업 - 화학 / 석유화학","수.발.배전 설비","노후설비대체","노후변압기 고효율로 교체",2.7,18.84,50,2021,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,44.21,24.13]
[16055,"제조업 - 기계","냉동 및 열-펌프 설비","신설비도입","냉동기 냉각수 라인 자동스케일제거장치 설치",2.8,13.9,39,2021,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,28,15.28]
[16071,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","전기기타","실외기차광막설치",10.4,1.02,10.58,2021,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,1.7,0.93]
[16104,"제조업 - 전기전자","열사용설비(건조기류)","배공기열회수","공기압축기 배공기열 회수 이용",0.8,65.32,55,2021,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",107.83,0,62.21]
[16159,"제조업 - 기타 제조업","보일러","운전방법개선","보일러 운용방법 개선에 의한 에너지절감",0.9,55.6,50,2021,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",99.1,0,57.35]
[16192,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","부속장치교쳬및보완","Air 누기 차단",0.5,15.58,8,2021,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,28.32,15.46]
[16254,"제조업 - 섬유/ 피혁","공기 압축기 설비","부속장치교쳬및보완","압축공기 누설방지로 전력절감 ",0,164.99,2.88,2021,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,363.29,198.3]
[16279,"제조업 - 유리","수.발.배전 설비","노후설비대체","내용연수 초과 노후변압기 고효울 변압기로 교체",5.4,391.92,2100,2021,"20만 toe이상","전기(소비기준)",0,913.95,498.88]
[16312,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","인버터설치",0.4,39.7,15,2021,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,79,43.12]
[16345,"제조업 - 식품","송풍기 설비","노후설비대체","기존 루츠 블로워를 터보 블로워로 교체",2.6,9.17,24,2021,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,17.17,9.37]
[16400,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","전기기타","열교환기 설치",1.5,20.52,30,2021,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,42.73,23.32]
[16433,"제조업 - 철강","조명 설비","기타(조명개선)","일반 조명등을 LED로 교체",2.6,8.4,21.5,2021,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,14.3,7.81]
[16467,"제조업 - 철강","기타전기설비","신설비도입","주차장에 태양광발전 시스템 도입",5.4,3.35,18,2021,"5천toe 이하","전기(발전기준)",0,3.66,2.08]
[16520,"제조업 - 섬유/ 피혁","수.발.배전 설비","역률개선","역률개선",6.8,9.92,67.06,2021,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,17.05,9.31]
[16553,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","기타(운전관리)","압축공기 누기(AIR LEAK) 개선 ",0,33.71,0,2021,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,49.33,26.93]
[16569,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","LED로 교체",4,21.3,85,2021,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,34.28,18.71]
[16641,"제조업 - 목재","기타전기설비","적정온도관리","냉각수 설정온도 상향 조정",0,1.16,0,2021,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,2,1.09]
[16657,"제조업 - 섬유/ 피혁","펌프 설비","적정용량화","냉각수펌프 적정용량 펌프교체",3.8,1.6,6,2021,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,3.5,1.91]
[16690,"제조업 - 철강","보일러","공기비조정","보일러 및 냉온수기 공기비 개선",1.4,1.48,2.1,2021,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",2.56,0,1.48]
[16732,"제조업 - 식품","보일러","배공기열회수","배기열 회수장치 설치로 급수 예열",2.5,15.88,40,2021,"5천toe 이하","도시가스(LPG)",12.59,0,8.45]
[16777,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉수펌프 1호기 회전수 제어",1.2,8.87,11,2021,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,17.25,9.42]
[16810,"제조업 - 목재","공기 압축기 설비","운전방법개선","A동 성능저하 공기압축기를 교체하여 전력절감",1,10.01,10,2021,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,20.97,11.45]
[16843,"제조업 - 철강","조명 설비","기타(조명개선)","일반등을 LED로 교체",3,89.38,267.72,2021,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,139.53,76.16]
[16898,"제조업 - 기계","냉동 및 열-펌프 설비","신설비도입","냉방기 실외기 차양막 설치",2.7,3.13,8.4,2021,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,4.91,2.68]
[16931,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","운전방법개선","액상공정 펌프 직결운전",0.2,18.87,3,2021,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,41.17,22.47]
[16983,"제조업 - 철강","기타전기설비","공운전방지","쇼케이스 제상히터 절전제어",3.1,10.89,34.3,2021,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,19.95,10.89]
[17018,"제조업 - 철강","조명 설비","기타(조명개선)","고효율 LED램프 교체",2.1,16.1,33.82,2021,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,28.66,15.64]
[17051,"제조업 - 목재","펌프 설비","회전수제어설비도입","청수펌프 인버터설치",0.2,10.45,2.5,2021,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,23.47,12.81]
[17106,"제조업 - 전기전자","보일러","기타(설비보완)","예비보일러 방열 손실차단",0.8,9.73,8,2021,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",18.02,0,10.4]
[17139,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","운전대수조정","[P22] P.A. Comp 냉각수 펌프 (G3602) 운전대수 최적화 방안 ",0,327.7,0,2021,"5만teo ~ 10만toe","전기기타",0,719.4,86.9]
[17172,"제조업 - 철강","기타전기설비","신설비도입","회생제동장치설치",3.9,2.3,9,2021,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,3.3,1.8]
[17188,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","LED조명 추가 도입",2.9,25.92,74,2021,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,43.75,23.88]
[17248,"제조업 - 유리","수.발.배전 설비","기존설비통폐합","변압기 통폐합",1.1,1.89,2,2021,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,4.61,2.52]
[17275,"제조업 - 유리","열사용설비(건조기류)","보온강화","열수송설비 보온강화",2.8,4.63,13.18,2021,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",7.33,0,4.23]
[17308,"제조업 - 철강","동력설비","고효율전동기설치","프리미엄전동기 채택",3,6.54,19.45,2021,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,10.12,5.52]
[17380,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","폐가스열회수","[고로]TRT 인입 BFG 승온을 통한 발전량 증대로 추가 전력 생산",0.8,118,100,2021,"20만 toe이상","전기(발전기준)",0,269,152.56]
[17396,"제조업 - 식품","공기 압축기 설비","노후설비대체","노후교체",7.3,3.49,25.5,2021,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,5.79,3.16]
[17429,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉수 펌프 인버터 도입",5.6,7.12,40,2021,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,12.57,6.86]
[17461,"제조업 - 식품","기타전기설비","기존설비통폐합","초코동(3과) 흡착식 Air Dryer 통폐합",6,16.54,100,2021,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,36.28,19.8]
[17516,"제조업 - 화학 / 석유화학","수.발.배전 설비","기존설비통폐합","주변압기통폐합",0.1,45.28,5,2021,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,11.93,6.51]
[17549,"수송","기타전기설비","기타설비보완","태양광 발전 시스템",12.8,82.23,1056,2020,"5천toe 이하","전기(발전기준)",0,169.38,96.06]
[17604,"제조업 - 화학 / 석유화학","냉동 및 열-펌프 설비","배공기열회수","리액터 배가스 폐열회수로 ",2.3,497.14,1129.7,2020,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,1078.59,588.75]
[17637,"제조업 - 기계","펌프 설비","적정용량화","사출기 냉각수 적정펌프 도입",1.5,13.6,20,2020,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,25.9,14.14]
[17670,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","LED등으로교체",4.1,157.28,638.4,2020,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,269.39,147.05]
[17725,"제조업 - 식품","보일러","기타(설비보완)","저압 보일러 자동댐퍼 설치",3,20.2,60,2020,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",31.93,0,18.42]
[17764,"발전 / 에너지 - 수도","조명 설비","기타(조명개선)","송풍기동 LED램프 도입",0.2,14.14,2.28,2020,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,15.25,8.32]
[17773,"제조업 - 철강","보일러","응축수열회수","냉동기의 냉각수 열량회수",1.6,35.08,55.2,2020,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",78.97,-46.68,20.08]
[17845,"수송","조명 설비","운전대수조정","조명탑 일반 조명 고효율 LED교체",3.8,132.39,507.34,2020,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,263.14,143.64]
[17878,"제조업 - 식품","공기 압축기 설비","공운전방지","공기압축기인버터적용",1.2,15.5,18.8,2020,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,29.15,15.91]
[17894,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","공기압축기 인버터 적용",0.5,49.51,22.78,2020,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,95.95,52.37]
[17927,"제조업 - 정유","열사용설비(기타)","신설비도입","[SRP] Economizer 설치로 S-H5502 배기열 회수하여 HP Steam 추가 생산",2.1,70,150,2020,"10만teo ~ 20만toe","증기",71,0,155]
[17971,"제조업 - 철강","조명 설비","기타(조명개선)","주차장조명 디밍적용",2.7,3.95,10.73,2020,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,7.94,4.33]
[18014,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","신설비도입","Brine Supply Pump 양정손실 개선으로 전력절감",0.8,18.87,15,2020,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,40.94,22.35]
[18047,"제조업 - 유리","송풍기 설비","운전방법개선","SD용 폐열회수 Fan운전방법 개선",0.5,7.3,4,2020,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,15,8.19]
[18102,"제조업 - 기계","로","폐가스열회수","폐열회수",0.1,569.14,50,2020,"5만teo ~ 10만toe","도시가스(LNG)",963.24,0,555.69]
[18135,"제조업 - 기타 제조업","기타전기설비","신설비도입","호스공장 압축공기 분사노즐 개선",2.4,7.97,19,2020,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,16.23,8.86]
[18168,"제조업 - 정유","열사용설비(반응기류)","운전방법개선","[PO] HP Propylene Column 상부 C3=의 Reboiler 공급 중단",0,178,0,2020,"20만 toe이상","기타",430,0,275]
[18223,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","기존설비통폐합","변압기통폐합",0,3.29,0,2020,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,4.98,2.72]
[18242,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","신설비도입","PCM(상변화 에어드라이어)로 교체",4.3,15.71,67.1,2020,"10만teo ~ 20만toe","전기(소비기준)",0,36.01,19.66]
[18310,"제조업 - 비철금속","펌프 설비","신설비도입","인버터도입",0.6,5.09,3.3,2020,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,10.59,5.78]
[18343,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","배증기열회수","학생회관 식당 배기열 회수",2.9,1.04,3,2020,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,2.22,1.21]
[18376,"제조업 - 섬유/ 피혁","기타전기설비","신설비도입","#3,#4 공기압축기 제습방법 개선으로 전력절감",2.9,132.66,390,2020,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,302.74,165.25]
[18392,"제조업 - 철강","열사용설비(전기)","기타설비보완","유도가열 히터 도입",3.8,15.6,60,2020,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,34.3,18.72]
[18464,"제조업 - 철강","기타전기설비","신설비도입","옥상 주차장 태양광발전설비 설치",13.2,7.22,95,2020,"5천toe 이하","전기(발전기준)",0,13.61,7.72]
[18487,"제조업 - 전기전자","공조기 설비","신설비도입","송풍기 fan 인버터도입",1.8,14.96,26.9,2020,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,31.92,17.42]
[18512,"제조업 - 철강","기타전기설비","보온단열강화","쇼케이스 무열선도어 설치",4.4,6.46,28.6,2020,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,11.75,6.41]
[18584,"제조업 - 식품","펌프 설비","운전방법개선","ICE WATER 유량제어",2.1,9.5,20,2020,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,19.52,10.66]
[18600,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","고효율 조명(LED)으로 교체",8.5,49.74,424.1,2020,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,86.69,47.32]
[18633,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","적정용량화","공기압축기 냉각수펌프 교체",0.3,33.2,10,2020,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,70.4,38.43]
[18666,"제조업 - 목재","공기 압축기 설비","노후설비대체","부직포 워크그룹 공기압축기 교체",4.7,13.74,65,2020,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,30.27,16.52]
[18738,"제조업 -  자동차 및 트레일러","수.발.배전 설비","역률개선","변압기 역률 개선",2.8,7.01,19.75,2020,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,0,0]
[18753,"제조업 - 화학 / 석유화학","냉동 및 열-펌프 설비","운전방법개선","외기냉각 SYSTEM 도입으로 냉동기 전력절감",2.7,88.36,235.75,2020,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,366.83,200.23]
[18808,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","폐가스열회수","배기가스 혈회수",4.8,6.3,30,2020,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",12.16,0,7.02]
[18841,"제조업 - 전기전자","기타전기설비","운전대수조정","태양광 발전 적용",11.6,45.12,525,2020,"2만teo ~ 5만toe","전기(발전기준)",0,97.96,55.56]
[18874,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","운전방법개선","변압기 통폐합",0,5.71,0,2020,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,9.51,5.19]
[18929,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","관리방법개선","EHP 실내기 및 실외기 클리닝을 통한 효율개선",1.8,20.47,37.8,2020,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,35.07,19.14]
[18962,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","전기기타","압축공기 누설 방지",0.4,19.84,8,2020,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,36.53,19.94]
[19003,"제조업 - 전기전자","공조기 설비","적정온도관리","자동제어 최적화하여 과냉으로 인한 전기히터 운전 최소화",3.1,25.51,80,2020,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,49.98,27.28]
[19049,"제조업 - 철강","기타전기설비","신설비도입","냉난방기 실외기 효율 개선",6.8,1.48,10,2020,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,2.04,1.11]
[19082,"제조업 - 화학 / 석유화학","보일러","신설비도입","보일러 및 저녹스 버너 교체",3.6,112.67,400,2020,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",204.8,0,118.15]
[19098,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","보온강화","미보온 급탕탱크 보온시공",1,3.53,3.55,2020,"5천toe 이하","기타",2.78,0,2.09]
[19131,"제조업 - 식품","공기 압축기 설비","운전방법개선","컴프레샤실 공기압축기 언로딩 전력절감",0,50.1,0,2020,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,89.02,48.59]
[19203,"제조업 - 기타 제조업","펌프 설비","회전수제어설비도입","사출기 냉각수 순환펌프 인버터 설치",0.9,17.39,16.5,2020,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,35.84,19.56]
[19216,"제조업 - 화학 / 석유화학","동력설비","신설비도입","Feed Ethylene 감압터빈 설치",1.5,168.6,260,2020,"20만 toe이상","전기(발전기준)",0,433.9,246.08]
[19251,"제조업 - 식품","냉동 및 열-펌프 설비","기타(운전관리)","냉동기 운전관리 개선",0.4,31.48,12,2020,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,43.88,23.95]
[19323,"제조업 - 철강","기타전기설비","기타설비보완","실외기 차양막 설치",0,35.7,0.9,2020,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,53.2,29.04]
[19339,"제조업 - 기계","조명 설비","기타(조명개선)","고효율 LED램프 교체",5.6,9.89,55.25,2020,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,20.39,11.13]
[19372,"제조업 - 전기전자","조명 설비","기타(조명개선)","고효율 조명등 도입",3.1,331.76,1040.96,2020,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,752.21,410.6]
[19427,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","고효율 조명(LED)으로 교체",2.9,40.14,116.26,2020,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,67.09,36.62]
[19460,"제조업 -  자동차 및 트레일러","공조기 설비","응축수열회수","응축수(Drain) 폐열회수 이용",1.2,48.9,59.6,2020,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,91.07,49.71]
[19481,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","운전방법개선","Bio 1동 냉수 펌프 Inverter 제어",0.7,10.36,7,2020,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,22.47,12.27]
[19547,"제조업 - 유리","보일러","운전방법개선","공기열 히트펌프 도입",4.5,2.2,10,2020,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",2.2,0,1.27]
[19580,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","전기기타","압축공기 누설방지",0.8,3.9,3,2020,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,6.7,3.66]
[19596,"제조업 - 식품","수.발.배전 설비","신설비도입","하이브리드변압기로 교체",4.3,13.8,60,2020,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,24.4,13.32]
[19668,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","관리방법개선","압축공기 누설방지",0.3,78.7,20,2020,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,154,84.06]
[19701,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","공정개선","공업용수 인입배관 개선 ",0.9,5.65,5,2020,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,11,6]
[19732,"제조업 - 철강","로","벽단열","AP 열처리로 단열 강화",2.3,133.59,302.88,2020,"2만teo ~ 5만toe","도시가스(LNG)",200.95,0,115.93]
[19788,"제조업 - 철강","펌프 설비","신설비도입","B/BL 흡수식냉동기용 냉수펌프 인버터도입",1.1,6.09,6.8,2020,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,10.53,5.75]
[19821,"제조업 - 정유","수.발.배전 설비","역률개선","변압기 역율개선",2.3,10.75,25,2020,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,6.74,3.68]
[19837,"제조업 - 전기전자","로","보온강화","TDI 공정 Reformer 단열 강화",0.9,46.96,42.65,2020,"20만 toe이상","도시가스(LNG)",80.12,0,46.37]
[19870,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","적정용량화","Filtrated Brine Pump(PU-1154) 개선으로 전력절감",0.3,30.86,9.2,2020,"20만 toe이상","전기(소비기준)",0,72.12,39.37]
[19925,"제조업 - 전기전자","열사용설비(기타)","신설비도입","흡수식냉동기 2호기를 2단 고효율 터보냉동기로 신설교체",2.6,68.06,180,2020,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",237.1,-131.08,65.66]
[19958,"제조업 - 식품","기타전기설비","신설비도입","폐수처리장 산기장치를 개선하여 전력절감",3.4,13.69,46,2020,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,26.08,14.24]
[19997,"제조업 - 식품","열수송설비","보온강화","수송설비 보온강화",1.4,7.13,10,2020,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",10.29,0,5.94]
[20045,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","노후설비대체","금형동 공기압축기 교체",2.4,12.75,30,2020,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,24.57,13.41]
[20078,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","자동제어시스템도입","제빙기(수질개선,인버터적용)얼음량 제고 및 전력절감 ",0.9,24.1,22.5,2020,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,49.7,27.13]
[20111,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","전기기타","누설전류 개선",0.4,1.19,0.5,2020,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,2.01,1.1]
[20166,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","기존설비통폐합","계명아트센터 변압기통폐합",2.8,4.23,12,2020,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,9.91,5.41]
[20199,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","적정온도관리","공기압축기 흡입온도 강하",1.7,0.46,0.8,2020,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,1.01,0.55]
[20248,"제조업 - 철강","기타전기설비","기타설비보완","회생제동장치 도입",4.8,3.13,15,2020,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,6.82,3.72]
[20286,"제조업 - 식품","열사용설비(기타)","보온강화","증기배관 단열 보강으로 열손실 방지",3.7,2.17,8,2020,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",3.22,0,1.86]
[20319,"제조업 - 철강","보일러","운전방법개선","보일러 증기생산 압력 하향 조정",2.8,7.14,20,2020,"2만teo ~ 5만toe","도시가스(LNG)",11.01,0,6.35]
[20335,"제조업 - 철강","보일러","보온강화","밸브 보온(스팀배관)",3.3,1.44,4.79,2020,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",1.97,0,1.14]
[20407,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","노후설비대체","냉각수펌프 적정용량 고효율펌프교체",1.9,2.7,5,2020,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,6.2,3.38]
[20423,"제조업 - 철강","보일러","보온강화","보일러 응축수 배관 보온강화",1.2,3.3,4,2020,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",4.6,0,2.66]
[20455,"제조업 - 철강","보일러","폐가스열회수","배기가스열 회수",2.9,12.05,35,2020,"5만teo ~ 10만toe","증기",18.72,0,15.2]
[20527,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정용량화","카렌다 냉각수 펌프 적정용량화로 전력절감",0.8,8.81,7.48,2020,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,17.69,9.66]
[20543,"발전 / 에너지 - 수도","공기 압축기 설비","관리방법개선","공기압축기 토출압력 하향조정",0,1.53,0,2020,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,3.42,1.87]
[20576,"제조업 - 철강","요로 설비","보온단열강화","무염 소둔로 보온단열 강화",0.9,22.19,20,2020,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,38.31,20.91]
[20609,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","생산 A-2동 공기압축기 운전방법 개선으로 전력절감",2.8,7.33,20.7,2020,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,15.83,8.64]
[20664,"제조업 - 철강","공조기 설비","자동제어시스템도입","공조기 자동제어 시스템 Upgrade",12.5,1.6,20,2020,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,2.6,1.42]
[20697,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","적정압력관리","H2압축기 흡입압력 조정으로 전력절감",0,72.56,0,2020,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,161.49,88.15]
[20726,"제조업 - 기타 제조업","조명 설비","기타(조명개선)","형광램프를 절전형 LED램프로 교체하여 전력절감",2.4,8.4,20.5,2020,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,13.49,7.36]
[20784,"제조업 - 철강","보일러","보온강화","보일러 미보온 부분 보온 시공",0.3,2.53,0.84,2020,"5천toe 이하","천연가스(LNG)",4.2,0,2.43]
[20817,"제조업 - 식품","기타전기설비","전기기타","태양광 발전 시스템 도입",7.7,45.68,350.4,2020,"5천teo ~ 1만toe","전기(발전기준)",0,59.59,33.8]
[20872,"제조업 - 식품","펌프 설비","적정압력관리","POST동 냉수순환펌프를 적정양정으로 개선하여 전력절감",0.4,23.48,8.3,2020,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,45.34,24.75]
[20905,"제조업 - 목재","기타전기설비","전기기타","냉방기 실외기 분무설비 설치로 효율 개선",4.3,4.29,18.5,2020,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,8.88,4.85]
[20921,"제조업 - 전기전자","기타전기설비","보온단열강화","보온강화",2.4,24.76,60,2020,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,49.18,26.85]
[20971,"제조업 -  자동차 및 트레일러","공조기 설비","적정온도관리","중앙제어기 설치 및 온도관리로 전력절감",3.7,11.09,40.8,2020,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,21.58,11.78]
[21025,"제조업 - 기타 제조업","수.발.배전 설비","적정전압관리","배전변압기전압관리",0,40.23,0,2020,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,78.77,43]
[21041,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉각수펌프 회전수제어",1.5,36.12,52.6,2020,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,75.6,41.27]
[21074,"발전 / 에너지 - 수도","수.발.배전 설비","최대전력관리장치설치","ESS시스템도입",8.3,40,330,2020,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,0,0]
[21146,"제조업 - 전기전자","냉동 및 열-펌프 설비","노후설비대체","저COP의 CDU 교체",2.8,16.14,45,2020,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,37.2,20.31]
[21162,"제조업 - 철강","열사용설비(건조기류)","기타(폐열회수)","드라이어 스팀 flash 증기폐열회수",2.7,33.5,90,2020,"5만teo ~ 10만toe","증기",38.45,0,19.35]
[21195,"제조업 - 섬유/ 피혁","수.발.배전 설비","역률개선","전력수전설비 수전역률 향상",0,2.25,0,2020,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,0,0]
[21242,"제조업 - 기타 제조업","보일러","응축수열회수","재증발 증기 회수",1.2,120.07,150,2020,"2만teo ~ 5만toe","도시가스(LNG)",197.58,0,114.34]
[21282,"제조업 - 기타 제조업","보일러","부속장치교체및보완","열매체보일러 노후 버너를 친환경 저 녹스 버너로 교체",2.7,3.09,8.25,2020,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",5.25,0,3.03]
[21315,"제조업 - 식품","열사용설비(기타)","기타(연료대체)","외부 스팀 수급(연료 대체)",1.3,648.84,815,2020,"2만teo ~ 5만toe","도시가스(LNG)",1064.82,0,614.3]
[21370,"제조업 -  자동차 및 트레일러","공기 압축기 설비","기타설비보완","압축공기 누설방지로 전력절감",0,13.89,0.2,2020,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,27.19,14.84]
[21403,"제조업 - 식품","펌프 설비","적정용량화","냉동기 냉각수펌프 적정용량화로 전력절감",0.5,28.55,14.49,2020,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,56.37,30.77]
[21436,"제조업 - 섬유/ 피혁","기타전기설비","신설비도입","태양광 설비 도입",8.5,5,42.3,2020,"5천toe 이하","전기(발전기준)",0,8.7,4.93]
[21487,"제조업 - 기계","요로 설비","보온단열강화","열처리로 외부 몸체 보온",2.2,33.71,73.1,2020,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,46.36,25.31]
[21523,"제조업 - 전기전자","조명 설비","기타(조명개선)","고효율 조명기기 교체를 통한 전력 절감",0.8,5.24,4.26,2020,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,10.69,5.84]
[21539,"제조업 - 철강","기타전기설비","부속장치교쳬및보완","엘리베이터 전력회생형 인버터 교체",1.9,1.24,2.3,2020,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,2.36,1.29]
[21611,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","인버터적용",1,25.79,25,2020,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,30.09,16.42]
[21644,"제조업 - 화학 / 석유화학","송풍기 설비","운전방법개선","냉각탑팬 인버터 바이패스 운전",0,12.59,0,2020,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,24.5,13.37]
[21660,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","노후설비대체","변압기 교체",6,11.69,70,2020,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,24.07,13.14]
[21732,"제조업 -  자동차 및 트레일러","냉동 및 열-펌프 설비","운전방법개선","실외기 살수시스템 도입",2.6,6.71,17.5,2020,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,25.85,14.11]
[21758,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","기타(운전관리)","고조파 저감형 변압기 설치",2.5,4.53,11.55,2020,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,9.69,5.29]
[21780,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","신설비도입","자동스케일제거장치 설치",0.8,37.64,30,2020,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,74.59,40.72]
[21813,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","적정용량화","KPA-2 성능이 저하된 냉각수펌프를 적정용량의 펌프로 교체하여 전력절감",1.4,164.5,227.7,2019,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,376.64,205.59]
[21868,"제조업 - 전기전자","조명 설비","절전형조명설비개체","LED 램프로 교체",1.7,44.8,75.05,2019,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,69.02,37.67]
[21901,"제조업 - 철강","로","보온강화","가열로 보온강화",1.8,66.65,118.8,2019,"2만teo ~ 5만toe","도시가스(LNG)",116.99,0,67.49]
[21934,"제조업 - 식품","수.발.배전 설비","노후설비대체","노후변압기고효율로교체",2.5,2.3,5.68,2019,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,4.75,2.59]
[22003,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","인버터형으로 교체",5.4,27.87,150,2019,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,57.49,31.38]
[22021,"제조업 - 유리","기타전기설비","운전방법개선","흡착식 드라이어 노점제어",1,20.37,20,2019,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,44.99,24.56]
[22076,"제조업 -  자동차 및 트레일러","공기 압축기 설비","배공기열회수","공기압축기 냉각공기 폐열회수-난방",2.9,5.96,17,2019,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,11.4,6.22]
[22109,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","운전대수조정","9. [에너지] 1공장 AI4 드라이어(Heater Purge) 가동 정지를 통한 압축 공기 손실 저감으로 전력 절감",0.1,40,5,2019,"10만teo ~ 20만toe","전기(소비기준)",0,89.63,48.92]
[22142,"제조업 - 기계","펌프 설비","노후설비대체","노후 냉각수펌프 교체",0.8,15.64,13,2019,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,22.7,12.39]
[22197,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","적정용량화","냉각수 및 Quench Water 펌프를 적정용량의 펌프로 교체하여 전력절감",1.8,12.6,23,2019,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,27.11,14.8]
[22210,"제조업 - 유리","펌프 설비","노후설비대체","냉각수 펌프를 신규 펌프로 교체",1.8,6.73,12,2019,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,15.05,8.22]
[22245,"제조업 - 섬유/ 피혁","일반 생산 전력 설비","폐수열회수","[MBR]Bundle 열수 세정조 폐수를 활용하여 보충수(급수) 예열",1.7,12,20,2019,"2만teo ~ 5만toe","전기기타",0,27,55.1]
[22278,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(기타)","기타(폐열회수)","11. 양압 공조기 냉수코일에 냉각수 회수열 공급으로 스팀 절감",0.4,23.9,10,2019,"1만teo ~ 2만toe","증기",41.7,0,24.05]
[22350,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","기타설비보완","공기압축기 2호기에 인버터 설치",1.6,6.98,11,2019,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,15.21,8.3]
[22366,"제조업 - 목재","수.발.배전 설비","운전대수조정","수전 역률 개선 ",0,22.46,0,2019,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,0.08,0.04]
[22399,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","부속장치교쳬및보완","공기압축기 흡입온도 개선",2.1,1.9,4,2019,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,4.23,2.31]
[22432,"제조업 - 섬유/ 피혁","펌프 설비","운전방법개선","효율적운용",0,18.13,0,2019,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,36.11,19.71]
[22481,"제조업 - 전기전자","보일러","배공기열회수","수관식 보일러 배기열 회수",8.8,1.13,10,2019,"5천toe 이하","프로판",0.98,0,0.67]
[22519,"제조업 - 철강","요로 설비","보온단열강화","열처리로 전열설비 단열강화-전기",1.2,28.79,33.97,2019,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,55.97,30.55]
[22574,"제조업 - 전기전자","기타전기설비","역률개선","역률개선",1.3,14.9,20,2019,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,7.31,3.99]
[22607,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","기타(운전관리)","공급압력개선",0,1.48,0,2019,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,2.84,1.55]
[22640,"제조업 - 기계","로","공기비조정","연속로 및 배치로 공기비 개선",1.1,14.12,15,2019,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",24.04,0,13.87]
[22695,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","적정용량화","제조3팀 냉수펌프 용량 조정",5.1,4.86,25,2019,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,9.54,5.21]
[22726,"발전 / 에너지 - 수도","펌프 설비","노후설비대체","펌프 1,2호기 용량 증대 및 고효율 펌프 도입",4.8,108.2,521,2019,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,219.3,119.71]
[22760,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉각수펌프(p-03B)인버터 설치",1.1,9,10,2019,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,18,9.83]
[22815,"제조업 - 화학 / 석유화학","열수송설비","보온강화","옥외배관설비 ",4.4,56.73,250.5,2019,"5만teo ~ 10만toe","증기",137.21,0,81.59]
[22848,"제조업 - 유리","기타전기설비","신설비도입","Non-purge타입으로 교체",1.3,314.4,400,2019,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,720.1,393.07]
[22864,"제조업 - 철강","송풍기 설비","회전수제어설비도입","인버터 제어",2.6,19.56,50,2019,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,32.19,17.57]
[22936,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","기타(운전관리)","공기압축기 운전방법 개선제강",1.1,237.2,250,2019,"20만 toe이상","전기(소비기준)",0,579,316.05]
[22969,"제조업 - 전기전자","수.발.배전 설비","기존설비통폐합","1동 변압기 통폐합",0,2.66,0,2019,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,6.15,3.36]
[22997,"제조업 - 기계","조명 설비","절전형조명설비개체","LED 조명등 교체",2.6,1.85,4.9,2019,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,3.77,2.06]
[23017,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","신설비도입","BEMS 구축보완",1.5,22.34,34.5,2019,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",30,9.46,22.47]
[23072,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","운전방법개선","GF냉동기 운전합리화",13,19.2,250,2019,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,32.33,17.65]
[23105,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","인버터시스템도입",3.8,39,150,2019,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,89.33,48.76]
[23138,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","적정용량화","#8 Comp실 냉각수펌프개선",1.3,17.13,22.43,2019,"5만teo ~ 10만toe","전기(소비기준)",0,29.74,16.23]
[23193,"제조업 - 기타 제조업","공기 압축기 설비","노후설비대체","공기압축기 증설",1.8,22.04,40,2019,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,45.34,24.75]
[23242,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","Air-Compressor Inverter System 도입",1.5,6.7,10,2019,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,14.8,8.08]
[23258,"제조업 - 식품","열사용설비(건조기류)","신설비도입","Tote-bin 건조기 배기열 이용 급기예열",1.9,9.5,18,2019,"2만teo ~ 5만toe","도시가스(LNG)",17.5,0,10.1]
[23313,"제조업 - 비철금속","펌프 설비","적정용량화","적정 용량 교체",2.2,1.9,4.1,2019,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,4,2.18]
[23346,"제조업 - 철강","동력설비","회전수제어설비도입","냉온수기(학술정보관) 냉각수순환유량 변경",4.9,15.21,75,2019,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,32.58,17.78]
[23401,"제조업 - 섬유/ 피혁","수.발.배전 설비","신설비도입","ESS(에너지저장장치)",10.4,49.7,515,2019,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,0,0]
[23434,"제조업 - 비철금속","기타전기설비","운전방법개선","백필터(1호) 펄싱주기 연장",0,14.18,0,2019,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,12.96,7.07]
[23467,"제조업 - 목재","공기 압축기 설비","적정온도관리","공기압축기 흡입공기 외기도입",0.6,23.7,15,2019,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,48.85,26.66]
[23513,"제조업 - 철강","보일러","기타(운전관리)","보일러및열교환기 급수처리 강화",0.5,15.36,8,2019,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",29.3,0,16.9]
[23554,"제조업 - 식품","보일러","운전방법개선","응축수 탱크에 대류펌프를 설치하여 성층화현상를 해결하고 연료를 절감한다.",0.2,32.32,5,2019,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",58.4,0,33.69]
[23587,"발전 / 에너지 - 수도","펌프 설비","적정유량관리","4단계 원수공급 펌프",3.5,57.41,200,2019,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,116.35,63.51]
[23603,"제조업 - 철강","보일러","노후설비대체","보일러 본체 교체",3.3,12.11,40,2019,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",19.42,0,11.2]
[23636,"제조업 - 철강","열사용설비(전기)","기타설비보완","송풍기 PULLY개선",8,2.87,23,2019,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,5.15,2.81]
[23691,"제조업 - 기타 제조업","공기 압축기 설비","적정유량관리","공기압축기 증설",2.5,21.68,55,2019,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,44.85,24.48]
[23720,"제조업 - 기타 제조업","공기 압축기 설비","적정온도관리","공기압축기 저온 외기도입",0.4,12.25,4.7,2019,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,23.69,12.93]
[23756,"제조업 - 철강","동력설비","회전수제어설비도입","빙축열시스템(신관) 냉수순환유량 변경",3.5,10.27,36,2019,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,16.4,8.95]
[23811,"제조업 - 철강","열사용설비(전기)","기타설비대체","GHP를 EHP로교체",5.3,33.29,177.34,2019,"5천toe 이하","전기기타",117.04,-77.41,25.27]
[23844,"제조업 - 식품","동력설비","회전수제어설비도입","EVACON 냉각팬 회전수 제어",2.9,17.34,50,2019,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,34.87,19.03]
[23899,"제조업 - 철강","동력설비","고효율전동기설치","표준형 전동기를 프리미엄 전동기로 교체",19.1,0.14,2.68,2019,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,0.28,0.15]
[23932,"제조업 - 식품","공기 압축기 설비","운전대수조정","공기압축기 증설",1.6,55.06,90,2019,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,111.38,60.8]
[23965,"제조업 - 유리","로","보온강화","AL반사(용해)로 고 방사코팅 적용",1.9,26.75,50.02,2019,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",47.93,0,27.74]
[24019,"제조업 -  자동차 및 트레일러","송풍기 설비","운전방법개선","100만 열매 보일러 F.D FAN 운전방법 개선",1.9,3.72,7,2019,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,8.48,4.63]
[24052,"제조업 - 전기전자","동력설비","회전수제어설비도입","신선기 모터 회전수 제어방식 변경(VS -> 인버터)",2.9,16.46,48.5,2019,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,31.12,16.99]
[24085,"제조업 - 식품","조명 설비","기타(조명개선)","형광등을 고효율 LED조명으로 교체",3.5,31.35,108.9,2019,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,64.09,34.98]
[24140,"제조업 - 유리","기타전기설비","적정온도관리","실외기 효율 개선",1.8,27.22,48,2019,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,62.78,34.27]
[24173,"제조업 - 철강","보일러","노후설비대체","의생관 보일러 3호 고효율 보일러로 교체",5.3,6.04,31.95,2019,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",9.3,0,5.38]
[24189,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","적정전압관리","저전압 TR 승압으로 선로손실 절감",0.3,11.15,3.2,2019,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,22.27,12.16]
[24236,"제조업 - 기계","요로 설비","운전대수조정","처리로(템퍼링) 소재 입출구부 단열개선",2.6,7,18,2019,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,13.04,7.12]
[24293,"발전 / 에너지 - 수도","조명 설비","절전형조명설비개체","조명 LED형 교체",3.1,10.3,31.5,2019,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,22.6,12.34]
[24309,"제조업 -  자동차 및 트레일러","열수송설비","보온강화","보일러 스팀배관의 주증기밸브,감압변,스트레이너등 미보온 부위를 보온하여 연료를 절감한다.",2.3,0.66,1.5,2019,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",1.14,0,0.66]
[24342,"제조업 - 섬유/ 피혁","펌프 설비","신설비도입","적정용량의 고효율 펌프로 교체",1.5,25.37,38.56,2019,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,49.62,27.09]
[24397,"제조업 - 식품","보일러","노후설비대체","증기보일러 신설 교체 후 운전압력강하",7.7,134.17,1027.6,2019,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",233.8,0,134.88]
[24430,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","6. 기숙사 기계실 난방순환펌프#3 회전수 제어",1.9,1.04,2,2019,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,2.11,1.15]
[24481,"제조업 - 철강","기타전기설비","전기기타","음료 자판기, 냉온수기 대기전력 차단",3.1,0.51,1.6,2019,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,1.11,0.61]
[24517,"제조업 - 목재","공기 압축기 설비","신설비도입","공기압축기 4호 신설비도입",1.9,20.64,40,2019,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,37.81,20.64]
[24550,"제조업 - 식품","동력설비","고효율전동기설치","프리미엄전동기채택",3,4.84,14.37,2019,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,9,4.91]
[24583,"제조업 - 화학 / 석유화학","조명 설비","기타(조명개선)","고효율 조명 대체(LED)",2.1,113.48,241.63,2019,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,273.37,149.22]
[24638,"제조업 - 철강","조명 설비","기타(조명개선)","업무 및 공용공간 조명설비 개선",2,26.92,55.05,2019,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,46.5,25.38]
[24671,"제조업 - 화학 / 석유화학","조명 설비","절전형조명설비개체","고효율LED조명등으로교체",2.9,16.09,46.88,2019,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,35.17,19.2]
[24687,"제조업 - 식품","열사용설비(반응기류)","배증기열회수","증숙과 유탕의 재증발 배기열 회수",1.5,328.28,503.3,2019,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",537.29,0,310.93]
[24752,"제조업 - 철강","기타전기설비","전기기타","냉온수기(정수기) 대기전력 저감",2.9,0.34,1,2019,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,0.7,0.38]
[24791,"발전 / 에너지 - 수도","조명 설비","절전형조명설비개체","일반형광등을 LED등으로 교체",2.5,11,27.6,2019,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,18.26,9.97]
[24807,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","신설비도입","멀티형 냉난방기 설치",2.5,9.85,25,2019,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,22.14,12.09]
[24840,"제조업 - 철강","송풍기 설비","적정용량화","RCMU DBF예열기 연소용공기팬 용량적정화",2.1,5.65,12,2019,"10만teo ~ 20만toe","전기(소비기준)",0,12.75,6.96]
[24912,"제조업 - 식품","공기 압축기 설비","노후설비대체","공기압축기 1호기 교체",2.4,17.8,42,2019,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,35.82,19.55]
[24928,"제조업 - 전기전자","열사용설비(기타)","신설비도입","기숙사에 공기열 Heat Pump를 설치하여 온수를 생산함으로써 연료를 절감한다.",1.6,12.19,20,2019,"2만teo ~ 5만toe","도시가스(LNG)",42.94,-24.39,11.46]
[24959,"제조업 - 유리","조명 설비","절전형조명설비개체","조명 설비 개선",3.5,3.71,13.09,2019,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,8.18,4.47]
[25015,"제조업 - 목재","공기 압축기 설비","운전대수조정","5.소재동 AIR COMPRESSOR 입력 셋팅 재조정",0.1,14.07,1,2019,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,30.55,16.68]
[25048,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","적정온도관리","공기압축기 흡입공기 온도개선",2.9,2.39,7,2019,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,4.39,2.4]
[25081,"제조업 - 철강","조명 설비","운전대수조정","태양광발전설비 증대로 소비전력 절감",12.4,157.78,1952.01,2019,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,312.1,170.36]
[25136,"제조업 - 철강","공조기 설비","신설비도입","공냉식 냉방설비를 수냉식 냉방설비로 교체",4.2,42.83,180,2019,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,86,46.94]
[25169,"제조업 - 철강","조명 설비","운전방법개선","주차타워 조명의 스케쥴 조정",0,1.05,0,2019,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,1.68,0.92]
[25224,"제조업 - 철강","보일러","기타(연료대체)","1. 조교관람대 기계실의 관류보일러의 열원변경",10.5,5.63,59,2019,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",26.9,-18.48,5.43]
[25230,"제조업 - 철강","기타전기설비","신설비도입","온수생산 열원장치 개체",3.7,8.2,30,2019,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,14.9,8.13]
[25289,"제조업 - 화학 / 석유화학","냉동 및 열-펌프 설비","신설비도입","[중합] 증류탑 OVHD 폐열을 활용한 흡수식 냉동기 도입으로 냉동기 전력절감",2.6,193.3,500,2019,"10만teo ~ 20만toe","전기(소비기준)",0,445.84,243.36]
[25344,"제조업 -  자동차 및 트레일러","공기 압축기 설비","부속장치교쳬및보완","레벨센서 TYPE의 에어트랩으로 개선",1.8,10.44,19.2,2019,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,21.05,11.49]
[25377,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","기타(운전관리)","Air 누설방지",0.9,9.73,8.7,2019,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,18.84,10.28]
[25410,"제조업 - 철강","보일러","운전방법개선","보일러 연도 자동댐퍼 설치",2.8,5.08,14,2019,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",10.14,0,5.85]
[25426,"제조업 - 철강","기타전기설비","관리방법개선","전기길 동절기 외기도입",1.8,10.97,20,2019,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,21.76,11.88]
[25475,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정압력관리","난방수 순환펌프(판매시설 C) 운전관리합리화",0,1.73,0,2019,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,2.9,1.58]
[25513,"제조업 - 철강","기타전기설비","전기기타","태양광 발전",7.1,315.91,2250,2019,"5천teo ~ 1만toe","전기(발전기준)",0,299.32,169.19]
[25546,"제조업 - 유리","수.발.배전 설비","신설비도입","TR-3 고효율변압기로 교체(승압)",1.1,3.23,3.5,2019,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,5.57,3.04]
[25579,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","운전대수조정","냉각수 순환 펌프 대수 운전",1.1,43.98,50,2019,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,99.26,54.18]
[25634,"제조업 -  자동차 및 트레일러","보일러","보온강화","열발생설비 및 실내 배관 단열",1.2,22.26,27.11,2019,"5천teo ~ 1만toe","프로판",43.81,0,29.74]
[25667,"제조업 - 유리","조명 설비","절전형조명설비개체","화장실 카운터 센서 도입",4.5,0.22,1,2019,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,0.43,0.23]
[25720,"제조업 - 유리","공기 압축기 설비","적정온도관리","흡입공기 냉각",5.7,4.11,23.3,2019,"10만teo ~ 20만toe","전기(소비기준)",0,8.57,4.68]
[25754,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","신설비도입","FEMS 시스템 구축",2.3,64.3,150,2019,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,142.87,77.99]
[25787,"제조업 - 식품","조명 설비","기타(조명개선)","조명설비를 절전형 LED 조명으로 교체하여 전력절감",0.9,3.06,2.7,2019,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,6.32,3.45]
[25842,"제조업 -  자동차 및 트레일러","열사용설비(기타)","배공기열회수","공기압축기 공기폐열을 활용한 난방 시스템도입",1.8,22.08,40,2019,"5천toe 이하","프로판",23.51,0,15.96]
[25875,"제조업 - 목재","보일러","보온강화","밸브 단열 강화",0.8,8.28,6.98,2019,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",14.21,0,8.22]
[25908,"제조업 - 섬유/ 피혁","기타전기설비","적정온도관리","Cooling Fan 회전수제어",3.3,0.9,3,2019,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,2.1,1.15]
[25963,"제조업 -  자동차 및 트레일러","공기 압축기 설비","적정배관및교체","배관경 증대",5.2,5.82,30,2019,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,11.23,6.13]
[25991,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","적정용량화","냉각수펌프를 적정용량으로 교체하여 전력을 절감한다.",1.5,10.24,15,2019,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,22,12.01]
[26011,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","운전대수조정","8. [BD] 501-J 펌프 운전 최적화로 전력사용량 절감",0,77,0,2019,"20만 toe이상","전기(소비기준)",0,174,94.98]
[26044,"제조업 - 유리","공기 압축기 설비","부속장치교쳬및보완","POWER AIR TRAP 교체로 전력절감",0.4,19.35,8.62,2019,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,34.8,19]
[26116,"제조업 - 식품","조명 설비","기타(조명개선)","조명설비를 절전형 LED조명으로 교체하여 전력절감",1.8,108.6,194,2019,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,208.66,113.9]
[26132,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","운전방법개선","공기압축기 운전합리화",3,82.36,250,2019,"10만teo ~ 20만toe","전기(소비기준)",0,170.39,93.01]
[26165,"제조업 - 철강","조명 설비","조명제어시스템도입","화장실 센서 조명등 설치",0.2,43.6,8.1,2019,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,100.3,54.75]
[26236,"제조업 -  자동차 및 트레일러","수.발.배전 설비","신설비도입","태양광 발전시스템(건물지원사업)도입",3,11.71,34.9,2019,"5천teo ~ 1만toe","전기(발전기준)",0,13.9,7.86]
[26252,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","운전방법개선","1공장 외기흡입",2.4,2.95,7,2019,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,6.1,3.33]
[26285,"제조업 - 식품","냉동 및 열-펌프 설비","기타설비대체","냉각수/냉수 펌프 토출헤더 배관 변경",1.6,5.08,8,2019,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,7.82,4.27]
[26340,"제조업 - 철강","보일러","배공기열회수","공기압축기 배기열 이용",2.5,2.97,7.5,2018,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",4.88,0,2.82]
[26373,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","신설비도입","에너지 저장장치",7.6,157.4,1200,2018,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,0,0]
[26406,"제조업 - 전기전자","냉동 및 열-펌프 설비","적정압력관리","정제2실 공조기용 콘덴싱유니트 운전압력 개선",0.3,5.8,2,2018,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,12.09,6.6]
[26461,"제조업 - 기계","공조기 설비","고효율전동기설치","AHU 및 급기팬을 고효율로 교체",3,8.45,25,2018,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,14.44,7.88]
[26507,"제조업 - 전기전자","기타전기설비","전기기타","태양광발전 시스템 도입",14,181.11,2543.72,2018,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,393.86,214.99]
[26548,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","신설비도입","인버터도입",0.6,6.43,4,2018,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,13.78,7.52]
[26581,"제조업 - 목재","보일러","공기비조정","보일러 버너 공기비 조정",1.5,0.4,0.6,2018,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",0.61,0,0.35]
[26614,"제조업 - 화학 / 석유화학","송풍기 설비","회전수제어설비도입","집진기 Fan 인버터 설치",1.5,6.73,10.33,2018,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,11.97,6.53]
[26630,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","LED 조명설비 대체",1.6,10.55,16.55,2018,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,18.14,9.9]
[26702,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","기타(설비대체)","전기온수기 설치",1.1,43.09,48.1,2018,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",93.23,-20.34,42.85]
[26714,"제조업 - 기타 제조업","수.발.배전 설비","노후설비대체","노후변압기고효율로교체",2.8,30.27,85.7,2018,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,46.32,25.28]
[26750,"제조업 -  자동차 및 트레일러","공기 압축기 설비","운전방법개선","공기압축기 토출압력 원격통합관리",1.9,15.8,30,2018,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,31.01,16.93]
[26783,"제조업 - 화학 / 석유화학","조명 설비","기타(조명개선)","LED 조명설비로 교체",1.6,63.31,99.82,2018,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,96.49,52.67]
[26838,"제조업 - 유리","보일러","기타(설비보완)","보일러 1호 연도 자동댐퍼 설치",2.5,7.99,20,2018,"2만teo ~ 5만toe","도시가스(LNG)",13.55,0,7.84]
[26871,"제조업 - 화학 / 석유화학","조명 설비","절전형조명설비개체","고효율 교체",2.1,19.38,41.08,2018,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,37.93,20.7]
[26904,"제조업 - 목재","공기 압축기 설비","부속장치교쳬및보완","압축공기 누기방지",0.3,13.75,3.5,2018,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,22.66,12.37]
[26959,"제조업 - 식품","기타전기설비","관리방법개선","EVA-CON 수질개선 및 청소로 냉각효율 개선, 전력절감",1.4,9.2,13,2018,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,14.2,7.75]
[26985,"제조업 - 기계","보일러","기타(운전관리)","하절기 보일러의 적정부하 운전에 따른 연소효율 개선으로 연료절감",2.3,24.5,57.5,2018,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",43.46,0,25.15]
[27024,"제조업 - 철강","보일러","폐가스열회수","절탄기사용",1.1,13.72,15,2018,"5천teo ~ 1만toe","(2011)천연가스(LNG)",21.83,0,12.56]
[27079,"제조업 - 유리","조명 설비","기타(조명개선)","LED로 교체",3.9,21.16,83.51,2018,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,47.98,26.19]
[27112,"제조업 - 목재","수.발.배전 설비","신설비도입","태양광 발전설비도입",7.5,232.13,1740,2018,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,292.33,159.57]
[27167,"제조업 - 철강","조명 설비","신설비도입","화장실 조명의 센서제어 도입",4.9,3.73,18.1,2018,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,7.77,4.24]
[27200,"제조업 - 전기전자","열사용설비(기타)","페수열회수","히트펌프로 폐수열 회수",5.7,182.85,1042.1,2018,"2만teo ~ 5만toe","도시가스(LNG)",324.55,0,187.82]
[27230,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","운전방법개선","Absorption Chiller 부하율 개선",0,22.4,0,2018,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",61.84,0,35.79]
[27248,"제조업 - 유리","송풍기 설비","부속장치교쳬및보완","#6K Cooler Fan 개선",1.4,133.3,188,2018,"20만 toe이상","전기(소비기준)",0,302.08,164.89]
[27320,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","고효율 조명(LED)으로 교체 ",4.7,38.52,181.2,2018,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,65.6,35.81]
[27336,"제조업 - 철강","기타전기설비","전기기타","신재생에너지(태양광)도입",7.1,16.01,114,2018,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,16.67,9.1]
[27369,"제조업 - 식품","보일러","보온강화","스팀 배관 단열",3.5,0.56,1.97,2018,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",1.08,0,0.63]
[27441,"제조업 - 목재","보일러","보온강화","열 수송설비 보온 강화",1.6,3.9,6.3,2018,"5천toe 이하","B-C유",3.87,0,3.14]
[27443,"제조업 - 유리","펌프 설비","노후설비대체","노후화된 WHR 냉각수 펌프 교체",4.6,54,246,2018,"20만 toe이상","전기(소비기준)",0,118.16,64.5]
[27489,"제조업 - 철강","기타전기설비","신설비도입","서버룸 컨테인먼트 설치 및 운전방법 개선       ",2.9,261.43,765.4,2018,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,588.1,321.02]
[27522,"제조업 - 철강","보일러","공기비조정","적정용량(하절기) 보일러 설치",4.8,14.2,68,2018,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",24.63,0,14.25]
[27577,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","SM1 공정펌프 교축손실절감",1.3,19.2,25,2018,"20만 toe이상","전기(소비기준)",0,43.9,23.96]
[27610,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","보온강화","공조기 SF 덕트 보온재 시공을 통한 에너지 절감",2.7,0.22,0.6,2018,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",0.54,0,0.31]
[27665,"제조업 - 기타 제조업","냉동 및 열-펌프 설비","기타(운전관리)","계절별가동중지",1.1,47.01,54,2018,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,83.59,45.63]
[27698,"제조업 - 전기전자","조명 설비","기타(조명개선)","고효율 조명등 도입",2.1,18.17,38.88,2018,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,39.77,21.71]
[27746,"제조업 - 철강","조명 설비","기타(조명개선)","LED등으로 교체",5.2,3.33,17.26,2018,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,5.73,3.13]
[27785,"제조업 - 화학 / 석유화학","보일러","폐가스열회수","열매보일러급기예열",0.3,74.33,20,2018,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",7.62,0,4.41]
[27818,"제조업 - 섬유/ 피혁","기타전기설비","기타(운전관리)","압축공기 누설방지",1.9,5.7,11,2018,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,9.75,5.32]
[27834,"제조업 - 전기전자","보일러","공기비조정","보일러 버너 공기비 조정",0.2,3.22,0.6,2018,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",4.89,0,2.83]
[27906,"제조업 - 철강","펌프 설비","운전대수조정","M동 터보냉동기 냉각수순환방법 개선",6.6,35.06,230,2018,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,69.15,37.75]
[27939,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(기타)","배증기열회수","Vacuum Stripper 폐열 회수",2.8,54.15,149.5,2018,"2만teo ~ 5만toe","증기",55.08,0,0]
[27959,"제조업 - 섬유/ 피혁","공기 압축기 설비","운전방법개선","공기압축기 흡입공기 외기도입",0.4,3.34,1.5,2018,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,6.95,3.79]
[27987,"제조업 - 유리","보일러","폐가스열회수","배가스 폐열회수하여 연소용공기 승   온하는 공기예열기 설치",2.3,30.09,70,2018,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",53.1,0,30.73]
[28059,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","운전대수조정","변압기 용량의 적정운전",1,16.21,17,2018,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,28.13,15.35]
[28075,"발전 / 에너지 - 수도","펌프 설비","적정유량관리","방류펌프의 양정 적정화",6.5,76.9,500,2018,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,156.7,85.53]
[28108,"발전 / 에너지 - 수도","펌프 설비","운전방법개선","펌프 최적조합 운영을 통한 에너지절감",0,10.7,0,2018,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,21.13,11.53]
[28163,"제조업 - 전기전자","기타전기설비","신설비도입","태양광 발전설비 설치",5.9,33.89,200,2018,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,29.25,15.97]
[28196,"제조업 - 식품","열사용설비(반응기류)","배증기열회수","올리고당 구 농축기 전열면적 증대",2.2,6.95,15,2018,"2만teo ~ 5만toe","도시가스(LNG)",13.01,0,7.53]
[28224,"제조업 - 철강","기타전기설비","전기기타","자동판매기운용방법개선",0.4,8.53,3.6,2018,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,17.95,9.8]
[28283,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","인버터공기압축기 교체",3.2,24.7,80,2018,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,50.4,27.51]
[28316,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","인버터설치",1.9,5.05,9.4,2018,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,8.64,4.72]
[28349,"제조업 - 기계","펌프 설비","적정용량화","비산화물라인 냉각수펌프 적정용량 고효율 펌프로 교체",2.2,2.98,6.5,2018,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,6.52,3.56]
[28404,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","신설비도입","인버터 타입 교체",3,15,45,2018,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,26.22,14.31]
[28437,"제조업 - 목재","공기 압축기 설비","운전방법개선","대수별 순차제어",2.6,57.1,150,2018,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,114.86,62.7]
[28475,"제조업 - 식품","보일러","공기비조정","렌터링 설비 단열강화를 통한 Energy 절감",1.7,0.89,1.48,2018,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",1.57,0,0.91]
[28524,"제조업 - 유리","공기 압축기 설비","적정온도관리","공기압축기 흡입온도 개선",0.6,5.1,3,2018,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,7.35,4.01]
[28557,"제조업 - 기타 제조업","보일러","공기비조정","버너공기비조정",0.1,2.87,0.4,2018,"5천toe 이하","B-C유",4.66,0,3.77]
[28573,"제조업 - 유리","수.발.배전 설비","관리방법개선","에너지  경영시스템(ISO50001) 구축 에너지절감",1.3,119.24,160,2018,"5천toe 이하","전기(소비기준)",28.64,193.78,121.41]
[28645,"제조업 -  자동차 및 트레일러","동력설비","고효율전동기설치","프리미엄 전동기로 교체",2.5,16.79,42.6,2018,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,31.73,17.32]
[28661,"발전 / 에너지 - 수도","펌프 설비","노후설비대체","취수펌프(노후) 교체",7,102.7,720,2018,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,200.4,109.39]
[28694,"제조업 - 철강","송풍기 설비","기타설비보완","Fan Blower 인버터도입",1,7.24,7.6,2018,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,15.75,8.6]
[28740,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","LED램프교체",2,1.72,3.4,2018,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,2.8,1.53]
[28781,"제조업 - 철강","기타전기설비","부속장치교쳬및보완","Bag Filter 개선",2.1,13.5,28.4,2018,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,6.42,3.5]
[28814,"제조업 - 기타 제조업","일반 생산 전력 설비","운전방법개선","압출성형기 HEATER 전력공급방법 개선",2.9,17.45,50,2018,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,35.01,19.11]
[28847,"제조업 - 철강","로","공기비조정","용해로 및 균질로 공기비 개선",0.2,29.65,5,2018,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",47.44,0,27.45]
[28902,"제조업 - 목재","보일러","기타(설비보완)","증기 보일러 가동대수 조정 (1대정지 및 축열조 신설)",2.8,65,180,2018,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",113.2,0,65.51]
[28935,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","자동제어시스템도입","쇼케이스 도어히터 절전제어",1.6,13.55,21.6,2018,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,25.23,13.77]
[28991,"제조업 - 전기전자","보일러","신설비도입","저효율[저부하]관류보일러를 고효율 ",1.7,1303.5,2231,2018,"2만teo ~ 5만toe","도시가스(LNG)",2191.6,0,1268.29]
[29022,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","운전방법개선","냉동기 펌프 인버터 바이패스 운전",0,5.09,0,2018,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,10.09,5.51]
[29055,"제조업 - 식품","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","공기압축기 회전수제어",1.4,3.66,5,2018,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,6.91,3.77]
[29110,"제조업 - 기계","펌프 설비","고효율전동기설치","프리미엄효율 전동기로 교체",1.6,4.14,6.65,2018,"5천toe 이하","전기(소비기준)",0,7.25,3.96]
[29143,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(기타)","신설비도입","Steam 이용 Air Heater 공급",0.3,248.3,80,2018,"2만teo ~ 5만toe","(2011)증기",819.6,0,61.6]
[29176,"제조업 - 화학 / 석유화학","조명 설비","절전형조명설비개체","고효율 조명 교체",3,16.46,49,2018,"2만teo ~ 5만toe","(2011)전기(소비기준)",0,37.34,20.83]
[29198,"제조업 - 비철금속","기타전기설비","신설비도입","태양광발전시스템 도입",10.7,34.67,369.34,2018,"1만teo ~ 2만toe","전기(소비기준)",0,70.07,38.25]
[29263,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉각수 순환펌프 운전관리 및 인버터 적용",1.6,38.89,62,2018,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,65.24,35.61]
[29279,"제조업 - 전기전자","냉동 및 열-펌프 설비","운전방법개선","1351 정지후 1352로 연계하여 전환운전",1.7,244.8,413,2018,"20만 toe이상","(2011)전기(소비기준)",0,558.35,311.46]
[29312,"제조업 - 철강","보일러","공기비조정","보일러 연소용 공기비조정으로 연료소비량 절감",0.5,2.6,1.4,2018,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",4.14,0,2.4]
[29384,"발전 / 에너지 - 수도","펌프 설비","운전방법개선","펌프운영방법 개선",0,99.5,0,2018,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,203.42,113.47]
[29400,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정유량관리","CWP(제막공장) 유량손실 개선",0.4,22.95,10,2018,"2만teo ~ 5만toe","전기(소비기준)",0,51.74,28.24]
[29433,"제조업 - 철강","펌프 설비","운전방법개선","서관냉수펌프인버터설치",3.5,2.27,8,2018,"5천teo ~ 1만toe","전기(소비기준)",0,4.55,2.48]
[29469,"제조업 - 화학 / 석유화학","조명 설비","절전형조명설비개체","LED로 교체",1.9,90.97,172.96,2018,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,203.7,113.63]
[29520,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","노후설비대체","노후교체",1,44.4,46,2018,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,72.7,40.55]
[29553,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","신설비도입","BEMS를 위한 데이터구축과 보완",3.5,18.7,66.1,2018,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",15.43,19.66,19.9]
[29608,"제조업 - 철강","동력설비","회전수제어설비도입","1CGL 냉각수순환유량 변경",2.9,24.5,70,2018,"2만teo ~ 5만toe","(2011)전기(소비기준)",0,50.17,27.99]
[29641,"제조업 -  자동차 및 트레일러","공기 압축기 설비","운전대수조정","Dryer에 Blower설치 IA 퍼지량 감소",0.9,6.62,5.75,2018,"2만teo ~ 5만toe","(2011)전기(소비기준)",0,15.55,8.67]
[29674,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","일반조명 LED 교체",4.5,106.13,477.46,2018,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,212.62,118.61]
[29714,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","기타(운전관리)","P-8104 Pump 인버터 도입",0.8,63.04,50,2018,"20만 toe이상","(2011)전기(소비기준)",0,145.98,81.43]
[29761,"제조업 - 목재","냉동 및 열-펌프 설비","노후설비대체","제지공장 냉동기 효율 개선",2.4,52.57,128.4,2018,"20만 toe이상","(2011)전기(소비기준)",0,120.98,67.49]
[29777,"제조업 -  자동차 및 트레일러","보일러","기타(폐열회수)","현사 #5-2 보일러 배기가스 폐열회수->급탕온도 승온",4.9,3.06,15,2018,"5만teo ~ 10만toe","(2011)도시가스(LNG)",4.81,0,2.77]
[29849,"제조업 - 기계","조명 설비","기타(조명개선)","메탈램프를 절전형 LED램프로 교체하여 전력절감",2.2,15.41,33.84,2018,"1만teo ~ 2만toe","(2011)전기(소비기준)",0,28.78,16.05]
[29882,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","적정온도관리","Air-Compressor 흡입온도 개선",0.6,2.51,1.6,2018,"2만teo ~ 5만toe","(2011)전기(소비기준)",0,5.03,2.81]
[29898,"제조업 - 유리","공기 압축기 설비","노후설비대체","분쇄동 공기압축기 교체 및 인버터 설치를 통한 전력절감",2.2,26.9,60,2018,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,59.8,33.36]
[29931,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","신설비도입","VSD 도입",3.3,20.94,70,2018,"1만teo ~ 2만toe","(2011)전기(소비기준)",0,44.33,24.73]
[29985,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","적정용량화","MP Steam Condensate Pump 신규펌프 적용을 통한 효율 개선",0.8,26.25,20.57,2018,"20만 toe이상","(2011)전기(소비기준)",0,80.51,44.91]
[30018,"발전 / 에너지 - 수도","송풍기 설비","노후설비대체","노후설비교체",4.4,1678.9,7320,2018,"2만teo ~ 5만toe","(2011)전기(소비기준)",0,3510.43,1958.21]
[30051,"제조업 - 화학 / 석유화학","냉동 및 열-펌프 설비","기타설비대체","공정용  냉동기를 신설 냉동기로 교체",3.1,97.3,300,2018,"2만teo ~ 5만toe","(2011)전기(소비기준)",0,233.9,130.48]
[30106,"제조업 - 전기전자","보일러","보온강화","휴지 보일러 방열손실 차단",0.2,92.48,18,2017,"2만teo ~ 5만toe","(2011)도시가스(LNG)",168.77,0,97.1]
[30139,"제조업 - 철강","송풍기 설비","회전수제어설비도입","집진기 I.D FAN 인버터 적용 ",2.1,13.32,27.8,2017,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,27.45,15.31]
[30172,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","기타(운전관리)","공기압축기 흡입공기 온도개선",0.4,111.5,48,2017,"5만teo ~ 10만toe","(2011)전기(소비기준)",0,249.02,138.91]
[30230,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","관리방법개선","냉동기 응축기 세관주기 단축으로 냉동기 효율향상",0.5,121.02,58.4,2017,"2만teo ~ 5만toe","(2011)전기(소비기준)",0,247.85,138.26]
[30259,"제조업 - 철강","보일러","노후설비대체","노통연관보일러를 고효율 관류보일러로 교체",2.8,39.51,110,2017,"5천teo ~ 1만toe","(2011)도시가스(LNG)",53.38,0,30.71]
[30314,"제조업 - 철강","기타전기설비","신설비도입","[중합] Chip Cutter Precooler 열교환용량 증대",1.9,21,40,2017,"5만teo ~ 10만toe","(2011)전기(소비기준)",0,47.61,26.56]
[30347,"제조업 - 전기전자","열사용설비(건조기류)","공기비조정","Super Fine 3공장 Dryer 배가스 공정개선",2.3,68.7,160,2017,"5만teo ~ 10만toe","(2011)천연가스(LNG)",118.6,0,68.25]
[30380,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","회전수제어설비도입","k3 c/t 냉각수 펌프 회전수 제어(MAC)",1.5,86.72,130,2017,"2만teo ~ 5만toe","(2011)전기(발전기준)",0,179.56,104.84]
[30396,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","기존설비통폐합","변압기 통폐합 운전",0,3.34,0,2017,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,6.76,3.77]
[30468,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","적정온도관리","1-4.1. 공기압축기 냉각수온도 저감에 따른 전력절감",1.2,57,69,2017,"20만 toe이상","(2011)전기(소비기준)",0,129.44,72.21]
[30495,"발전 / 에너지 - 수도","펌프 설비","기타(운전관리)","유입펌프 내부코팅을 통한 효율향상",1.2,18.26,21,2017,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,37.11,20.7]
[30516,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","인버터 설치",1.3,9.49,12.5,2017,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,17.88,9.97]
[30588,"제조업 - 기계","공조기 설비","적정온도관리","공조기 동파방지히터 설정온도 변경",0.7,9.77,6.8,2017,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,16.42,9.16]
[30604,"제조업 -  자동차 및 트레일러","수.발.배전 설비","역률개선","역률개선",0.7,13.11,9.77,2017,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,23.72,13.23]
[30637,"제조업 - 화학 / 석유화학","냉동 및 열-펌프 설비","노후설비대체","인버터형 고효율 터보냉동기로 교체",5.9,84.79,500,2017,"2만teo ~ 5만toe","(2011)전기(소비기준)",0,169.54,94.57]
[30670,"제조업 - 기타 제조업","공기 압축기 설비","부속장치교쳬및보완","공기압축기 응축수 배출 무동력 자동 배출 트랩 설치",1.2,14.66,18,2017,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,27.9,15.56]
[30708,"제조업 - 화학 / 석유화학","동력설비","신설비도입","폐수처리장 루츠 블로워 교반 및 폭기 블로워 효율 개선",2.6,7.69,20,2017,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,15.25,8.51]
[30757,"제조업 - 전기전자","조명 설비","절전형조명설비개체","가로등 삼파장 램프 고효율 램프(LED)로 교체",3.6,0.33,1.2,2017,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,0.67,0.37]
[30812,"제조업 - 식품","조명 설비","절전형조명설비개체","일반등을 LED 램프로 교체",2.6,22.17,56.96,2017,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,37.73,21.05]
[30845,"제조업 - 철강","펌프 설비","기타(운전관리)","C열연 Direct Scale Water Pump 운전합리화",0,48,0,2017,"20만 toe이상","(2011)전기(소비기준)",0,110.4,61.58]
[30878,"제조업 - 목재","조명 설비","절전형조명설비개체","고효율 조명등으로 교체",3.3,19.95,66,2017,"1만teo ~ 2만toe","(2011)전기(소비기준)",0,45.45,25.35]
[30933,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","기존설비통폐합","변압기 통폐합",0,3.67,0,2017,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,6.37,3.55]
[30953,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(기타)","기타(분류불가)","절수샤워기 설치로",0.9,1.72,1.5,2017,"2만teo ~ 5만toe","(2011)도시가스(LNG)",2.82,0,1.62]
[30998,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉각수 순환펌프 인버터 도입",3.7,5.93,22,2017,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,13.3,7.42]
[31053,"제조업 - 철강","동력설비","적정유량관리","터보냉동기 냉수순환유량 변경",4,4.02,16,2017,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,6.83,3.81]
[31086,"제조업 - 화학 / 석유화학","공조기 설비","신설비도입","완제동 밀폐형 냉각탑 설치, 프리쿨링 공조방식으로 전환",3.5,113.37,402.37,2017,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,225.95,126.04]
[31102,"제조업 - 철강","보일러","기타(운전관리)","냉난방시스템 변경",9.4,63.6,600,2017,"5천teo ~ 1만toe","(2011)도시가스(LNG)",-6.5,125.9,66.49]
[31135,"제조업 - 목재","공기 압축기 설비","적정압력관리","공기압축기 적정 토출압력 조정으로 압축소비전력 절감",0,11.5,0,2017,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,23.14,12.91]
[31207,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","K3,4 G-6206,8206펌프 회전수 제어(MAC)",1.3,75.27,100,2017,"5만teo ~ 10만toe","(2011)전기(소비기준)",0,164.12,91.55]
[31224,"제조업 - 기타 제조업","공기 압축기 설비","적정압력관리","공기압축기 적정 토출압력 적정화로 소비전력절감",0,12,0,2017,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,25.7,14.34]
[31255,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","기타(연료대체)","방풍문개선",2.9,8.7,25,2017,"5천toe 이하","(2011)도시가스(LNG)",16.5,0,9.49]
[31310,"건물","공조기 설비","회전수제어설비도입","곤조기송풍기 FAN 모터 인버터도입",1.7,36.51,62.28,2017,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,72.99,40.72]
[31343,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","기타(운전관리)","냉온수기3호기 운전개선",0.6,8.18,5,2017,"5천toe 이하","(2011)도시가스(LNG)",15.27,0,8.79]
[31376,"제조업 -  자동차 및 트레일러","열사용설비(기타)","기타(연료대체)","태양열 집열판 설치로 에너지 절감",1.8,44.15,81.65,2017,"1만teo ~ 2만toe","(2011)기타",79.95,0,32.18]
[31431,"제조업 - 기계","수.발.배전 설비","역률개선","변압기 역률개선",1.1,4.48,4.85,2017,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,3.2,1.79]
[31469,"제조업 - 섬유/ 피혁","펌프 설비","회전수제어설비도입","[스판본드]SPB #5,6,7기대용 공정 냉각수 공급계통 개선 ",3,8.2,25,2017,"10만teo ~ 20만toe","(2011)전기(소비기준)",0,18.63,10.39]
[31496,"제조업 - 전기전자","기타전기설비","운전방법개선","1콤프실 흡착식 드라이어 노점제어",1.5,3.92,6,2017,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,6.53,3.64]
[31551,"제조업 - 철강","조명 설비","불필요개소 소등","비상계단실 인체감지센서 설치",1.6,1.2,1.9,2017,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,2.29,1.28]
[31584,"제조업 -  자동차 및 트레일러","로","불완전연소방지","용해로 미연소 방지",0.6,25.78,15,2017,"5천teo ~ 1만toe","(2011)프로판",50.03,0,32.71]
[31600,"제조업 - 기계","조명 설비","절전형조명설비개체","고효율 조명(LED)으로 교체",4.9,22.67,110.2,2017,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,51.69,28.83]
[31672,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","공기비조정","냉온수기 공기비 조절",1.1,1.88,2,2017,"5천toe 이하","(2011)프로판",3.06,0,2]
[31705,"제조업 - 기계","조명 설비","신설비도입","고효율 LED 램프 교체",3.2,64.9,210,2017,"2만teo ~ 5만toe","(2011)전기(소비기준)",0,130.41,72.75]
[31740,"제조업 - 유리","열사용설비(기타)","보온강화","K4 예열대 보온도료 적용",1.8,213.9,375,2017,"20만 toe이상","(2011)연료용 유연탄(역청탄)",1127,0,1141.18]
[31792,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","운전방법개선","운전관리 합리화",0,22.66,0,2017,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,19.94,11.12]
[31825,"제조업 - 기계","보일러","공기비조정","공기비 조정",0.8,0.36,0.3,2017,"5천toe 이하","(2011)도시가스(LPG)",0.54,0,0.35]
[31841,"제조업 - 화학 / 석유화학","냉동 및 열-펌프 설비","관리방법개선","자동응축수 세정장치 적용",2.9,34.25,100,2017,"1만teo ~ 2만toe","(2011)전기(소비기준)",0,69.65,38.85]
[31874,"제조업 - 철강","보일러","공기비조정","보일러 1호 공기비조정",2.8,0.36,1,2017,"5천toe 이하","(2011)도시가스(LNG)",0.55,0,0.32]
[31929,"제조업 - 기타 제조업","조명 설비","절전형조명설비개체","고효율 조명등 교체",2.8,63.75,179.66,2017,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,123.85,69.09]
[31985,"제조업 - 기계","수.발.배전 설비","역률개선","역률 개선",2.9,6.89,20,2017,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,0,0]
[31994,"제조업 - 기타 제조업","공기 압축기 설비","신설비도입","기존 공기압축기를 인버터 공기 압축기로 교체",2.9,37.73,110,2017,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,69.55,38.8]
[32049,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","운전방법개선","냉각탑성능개선",4.8,2.39,11.5,2017,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,4.4,2.45]
[32082,"제조업 - 철강","기타전기설비","전기기타","에어퍼지 변경",0.4,4.5,2,2017,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,7.2,4.02]
[32137,"제조업 - 기계","펌프 설비","운전방법개선","냉수 펌프 운전방법 개선",0.8,12.47,10,2017,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,25.91,14.45]
[32170,"농업, 임업 및 어업","공기 압축기 설비","운전방법개선","스크류 공기압축기 흡입온도 개선",1.2,0.67,0.82,2017,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,3.39,1.89]
[32203,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","보온강화","본관동 창호 단열필름 적용",7.3,36.23,263.9,2017,"5천teo ~ 1만toe","(2011)온수",-0.88,64.61,63.99]
[32256,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","적정용량화","냉각수 순환펌프 교체",0.7,35.14,24.5,2017,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,79.08,44.11]
[32290,"제조업 - 철강","동력설비","고효율전동기설치","표준형 전동기를 프리미엄 전동기로 교체",10.2,3.43,35.14,2017,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,7.84,4.37]
[32323,"제조업 - 철강","기타전기설비","전기기타","태양광 발전시스템 도입",7.9,96.38,761,2017,"5천toe 이하","(2011)전기(발전기준)",0,80.65,47.09]
[32339,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","적정압력관리","공기압축기 토출압력 분리운전",3.1,48.27,150,2017,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,95.7,53.38]
[32411,"제조업 - 기계","요로 설비","보온단열강화","열처리로 단열강화",1.1,25.2,28,2017,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,49.3,27.5]
[32427,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","배공기열회수","압축기 배기열을 공조기 급기로 활용",0.9,23.13,20,2017,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,44.1,24.6]
[32463,"제조업 - 기계","조명 설비","운전대수조정","LED램프 도입",7.2,21.12,151.6,2017,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,42.16,23.52]
[32492,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","공기비조정","버너 공기비 조정",0.3,5.76,1.8,2017,"5천teo ~ 1만toe","(2011)도시가스(LNG)",10.4,0,5.98]
[32547,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","전기기타","공장지붕 태양광 발전설비 설치",6.9,23.77,163.03,2017,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,19.49,10.87]
[32580,"제조업 - 기계","조명 설비","신설비도입","고효율 LED 램프 교체",2.8,28.8,80,2017,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,45.09,25.15]
[32613,"제조업 - 기타 제조업","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","공기압축기 언로딩율 개선",0,23.4,0,2017,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,45.8,25.55]
[32668,"제조업 - 기계","동력설비","고효율전동기설치","일반전동기를 고효율전동기로 교체",2.5,10.8,26.6,2017,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,17.55,9.79]
[32708,"제조업 - 화학 / 석유화학","보일러","노후설비대체","고효율 보일러로 교체",10.2,4.9,50,2017,"5천toe 이하","(2011)도시가스(LNG)",7.36,0,4.23]
[32755,"제조업 - 철강","로","폐가스열회수","열처리라인 가열로 배가스 폐열로 급기개선",2.7,7.9,21,2017,"5천teo ~ 1만toe","(2011)도시가스(LNG)",14.78,0,8.5]
[32788,"제조업 - 섬유/ 피혁","열사용설비(염색기류)","보온강화","열설비 보온강화",0.7,81.73,57.28,2017,"5천teo ~ 1만toe","(2011)도시가스(LNG)",114.04,0,65.61]
[32821,"제조업 - 화학 / 석유화학","공조기 설비","기타(운전관리)","전열면세정 및 실내온도 조정",0.7,14.5,10,2017,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,28.11,15.68]
[32876,"제조업 - 철강","보일러","공기비조정","보일러 공기비 개선",0,3,0,2017,"5천toe 이하","(2011)도시가스(LNG)",4.76,0,2.74]
[32909,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","적정유량관리","업무시설 냉수1차 순환유량 변경",4.4,6.32,28,2017,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,11.81,6.59]
[32925,"제조업 - 기계","일반 생산 전력 설비","신설비도입","압출기 배럴히터 교체",1.8,20.5,36,2017,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,45.2,25.21]
[32979,"제조업 -  자동차 및 트레일러","공기 압축기 설비","적정압력관리","공기압축기 적정 압력 운전",0,12.16,0,2017,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,22.26,12.42]
[33029,"제조업 - 기타 제조업","공기 압축기 설비","적정압력관리","압력강하",0,4.7,0,2017,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,10.49,5.85]
[33045,"제조업 - 목재","공기 압축기 설비","운전대수조정","운전대수 조정",1.1,11.05,12,2017,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,22.74,12.69]
[33078,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","신설비도입","에어트랩설치",0.6,8.61,5.4,2017,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,15.19,8.47]
[33150,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","기타(운전관리)","공기압축기 흡입공기온도 개선",0.4,3.88,1.6,2017,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,6.52,3.64]
[33166,"제조업 - 목재","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","제지#1호(3차처리) 공기압축기 ",2.5,6.78,17.25,2017,"10만teo ~ 20만toe","(2011)전기(소비기준)",0,15.66,8.74]
[33224,"제조업 - 유리","조명 설비","기타(조명개선)","고효율 조명 대체(LED)",3,13.53,40.46,2017,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,29.09,16.23]
[33253,"제조업 - 전기전자","조명 설비","절전형조명설비개체","고효율 램프로 교체",3.6,21.14,76.7,2017,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,26.24,14.64]
[33286,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","기존설비통폐합","냉각탑 통합운전(PS + 기술동 앞 공기압축기)",1.1,19.14,20.33,2017,"5만teo ~ 10만toe","(2011)전기(소비기준)",0,43.39,24.2]
[33319,"제조업 - 철강","송풍기 설비","회전수제어설비도입","노통연관보일러 송풍기 인버터 적용 운전",4.1,6.31,26,2017,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,12.63,7.05]
[33374,"발전 / 에너지 - 수도","열사용설비(전기)","운전대수조정","재증발증기 회수",0.5,45.7,25,2017,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기기타",68.27,0,39.27]
[33407,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","온수 1차 순환펌프  변유량제어",5,2,10,2017,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,3.55,1.98]
[33462,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","회전수제어설비도입","과수 2공장 냉각수 펌프 회전수 제어(마그네트 커플링)",1.5,111.53,167.41,2017,"2만teo ~ 5만toe","(2011)전기(소비기준)",0,250.13,139.53]
[33495,"제조업 - 유리","송풍기 설비","회전수제어설비도입","ID Fan(244-1) 회전수 제어",3,169.13,500,2017,"1만teo ~ 2만toe","(2011)전기(소비기준)",0,378.41,211.09]
[33527,"제조업 - 철강","기타전기설비","자동제어시스템도입","쇼케이스 도어히터 절전 제어",1.7,11.8,20,2017,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,23.4,13.05]
[33543,"제조업 - 식품","보일러","페수열회수","blow down수 열 회수방안 개선",0.2,20.7,5,2017,"5천teo ~ 1만toe","(2011)도시가스(LNG)",38.55,0,22.18]
[33615,"제조업 - 기계","기타전기설비","회전수제어설비도입","AC Tower 집진 FAN 인버터제어",5.6,8.5,48,2017,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,14.31,7.98]
[33648,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","적정온도관리","고형제동/본관 공기압축기 외기도입",2.7,3.7,10,2017,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,6.6,3.68]
[33664,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","배공기열회수","YG리퍼블릭 현열교환기 설치",4.7,4.49,21,2017,"5천toe 이하","(2011)도시가스(LNG)",9.44,-2.18,4.21]
[33702,null,"공기 압축기 설비","신설비도입","계장용 공기압축기 교체 및 운전방법 개선 ",0.8,36.48,28,2017,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,64.27,35.85]
[33751,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","고효율 램프(LED)로 교체",6.2,5.9,36.3,2017,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,12.21,6.81]
[33784,"제조업 - 식품","열사용설비(기타)","기타(폐열회수)","공기압축기 OIL 냉각 배열 회수를 통한 연료절감",3,9.4,28,2017,"5천toe 이하","(2011)프로판",18.88,0,12.34]
[33817,"제조업 - 목재","펌프 설비","적정용량화","Auto clone 절삭유 순환 펌프 적정 용량 펌프 교체",0.7,3.36,2.5,2017,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,5.23,2.92]
[33872,"제조업 - 유리","송풍기 설비","회전수제어설비도입","[용해로] 6F W/E Burner Blower 중간분기댐퍼 손실 최소화 ",1.4,16.6,24,2017,"20만 toe이상","(2011)전기(소비기준)",0,37.43,20.88]
[33905,"제조업 - 목재","로","운전방법개선","배기절대습도 조정",0.9,55.46,50,2017,"2만teo ~ 5만toe","(2011)증기",74.73,0,0]
[33938,"제조업 - 화학 / 석유화학","냉동 및 열-펌프 설비","운전방법개선","터보 냉동기 운전 합리화",0,33.96,0,2017,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,54.2,30.23]
[33973,"제조업 -  자동차 및 트레일러","보일러","공기비조정","보일러 및 흡수식냉온수기 연소용 공기비조정으로 연료소비량 절감 ",0.8,6.7,5.6,2017,"1만teo ~ 2만toe","(2011)도시가스(LNG)",11.5,0,6.62]
[34025,"제조업 - 철강","송풍기 설비","회전수제어설비도입","용재회수장치 Solvent Gas Fan 회전수제어",1.9,6,11.5,2017,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,12.39,6.91]
[34080,"제조업 - 철강","동력설비","고효율전동기설치","고효율 전동기로 교체",9.4,12.01,113.1,2017,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,23.33,13.01]
[34113,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","신설비도입","태양광 발전 설비 설치",6.1,64.49,396.35,2017,"5천toe 이하","(2011)전기(발전기준)",0,62.1,36.26]
[34146,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","폐가스열회수","생활과학관",2.2,4.6,10,2017,"5천toe 이하","(2011)도시가스(LNG)",5.7,0,3.28]
[34201,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","상주캠퍼스 실내 조명 LED 교체",5.7,128.31,732.34,2017,"1만teo ~ 2만toe","(2011)전기(소비기준)",0,295.1,164.61]
[34218,"제조업 - 철강","보일러","공기비조정","파워플랜트 증기보일러",0.5,2.19,1,2017,"1만teo ~ 2만toe","(2011)도시가스(LNG)",2.81,0,1.62]
[34249,"제조업 - 화학 / 석유화학","냉동 및 열-펌프 설비","운전방법개선","프로필렌 압축기 통합운전 및 터보냉동기 설치하여 압축기 소요전력 절감",1.2,1959.2,2350,2017,"2만teo ~ 5만toe","(2011)전기(소비기준)",0,4392.08,2450.02]
[34282,"제조업 - 철강","펌프 설비","전기기타","[형산/기력] 해수펌프 유량 증대하여 펌프전력 절감",0,43.3,0,2017,"20만 toe이상","(2011)전기기타",0,104,57.74]
[34354,"제조업 - 철강","기타전기설비","기타설비대체","화장실 세면기 절수기 설치",0.8,8.84,7.29,2017,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,0.33,0.18]
[34370,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","기타(운전관리)","air 누설 방지",2.6,3.45,9,2017,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,6.98,3.89]
[34403,"제조업 -  자동차 및 트레일러","보일러","응축수열회수","TVR설치를 통한 재증발증기 회수 ",1.7,179.8,300,2017,"20만 toe이상","(2011)도시가스(LNG)",255.47,0,146.98]
[34436,"제조업 - 목재","보일러","신설비도입","보일러 개조 및 터빈용량을 증대하여 열병합발전",1.1,1369.33,1530,2017,"20만 toe이상","(2011)기타",-474.72,1232.24,476.16]
[34489,"제조업 - 철강","동력설비","고효율전동기설치","고효율모터로 교체",0.9,4.23,3.91,2017,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,9.5,5.3]
[34523,"제조업 - 식품","공기 압축기 설비","기타(운전관리)","Air-Compressor 흡입 온도 개선",1.1,4.4,5,2017,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,8.56,4.78]
[34578,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","역률개선","역률개선",3,55.69,165,2016,"5만teo ~ 10만toe","(2011)전기(소비기준)",0,0,0]
[34611,"제조업 - 기타 제조업","펌프 설비","적정용량화","적정용량 펌프교체",1,4.26,4.07,2016,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,8.42,4.7]
[34644,"제조업 - 전기전자","송풍기 설비","신설비도입","폐수처리장 루츠블로워 개선방안",3.4,17.7,60,2016,"10만teo ~ 20만toe","(2011)전기(소비기준)",0,40.3,22.48]
[34699,"제조업 -  자동차 및 트레일러","수.발.배전 설비","역률개선","수변전설비 역률개선",5.8,1.9,11.1,2016,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,0,0]
[34734,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","LED 형광램프 도입",5.8,2.54,14.78,2016,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,3.69,2.06]
[34764,"제조업 - 목재","수.발.배전 설비","차압발전도입","차압터빈 발전기 신설",4.5,978.41,4360,2016,"5만teo ~ 10만toe","(2011)전기(소비기준)",0,2116.04,1180.38]
[34819,"제조업 - 유리","동력설비","고효율전동기설치","고효율 전동기 대체",7.7,18.1,138.62,2016,"5만teo ~ 10만toe","(2011)전기(소비기준)",0,41.4,23.09]
[34852,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","적정압력관리","재이용 처리수 펌프 공급계통 압력손실 최소화",2.8,7.08,20,2016,"10만teo ~ 20만toe","(2011)전기(소비기준)",0,15.96,8.9]
[34868,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","운전방법개선","CDI Feed Pump 제어방식 개선",1.6,12.4,20,2016,"10만teo ~ 20만toe","(2011)전기(소비기준)",0,28.06,15.65]
[34901,"제조업 - 전기전자","냉동 및 열-펌프 설비","운전방법개선","주기계실 냉동기 운전합리화",3.2,68.3,220,2016,"1만teo ~ 2만toe","(2011)전기(소비기준)",0,139.5,77.82]
[34941,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","적정온도관리","공기압축기(8101) 흡입온도 개선",0.5,27.56,15,2016,"20만 toe이상","(2011)전기(소비기준)",0,62.7,34.98]
[34988,"제조업 - 철강","공조기 설비","회전수제어설비도입","본관호텔 공조기 인버터제어",2.7,9.78,26.16,2016,"1만teo ~ 2만toe","(2011)전기(소비기준)",0,16.1,8.98]
[35021,"제조업 - 철강","펌프 설비","고효율전동기설치","고효율전동기교체",5.4,1.27,6.82,2016,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,2.55,1.42]
[35076,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","운전방법개선","공기압축기 통합 운전",0,17.28,0,2016,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,34.11,19.03]
[35109,"제조업 - 식품","동력설비","고효율전동기설치","프리미엄 전동기 채택",4.3,4.77,20.42,2016,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,8.03,4.48]
[35142,"제조업 - 철강","공조기 설비","신설비도입","BLDC(Brushless DC)Fan 도입",3.7,21.65,80,2016,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,39.81,22.21]
[35197,"제조업 - 철강","보일러","노후설비대체","급탕용히트펌프",4.7,15.67,73,2016,"5천teo ~ 1만toe","(2011)도시가스(LNG)",47.72,-38.33,6.07]
[35212,"제조업 - 유리","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉각수 펌프 회전수 제어",0.9,56.43,50,2016,"2만teo ~ 5만toe","(2011)전기(소비기준)",0,121.18,67.6]
[35262,"제조업 - 유리","기타전기설비","신설비도입","원료 이송장치인 에어리프터를 버킷엘레베이터로 교체",4.2,235.44,1000,2016,"20만 toe이상","(2011)전기(소비기준)",0,546.44,304.82]
[35317,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정압력관리","냉각수펌프 양정조정",3.9,5.1,20,2016,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,9.38,5.23]
[35350,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","고효율조명으로 교체",3.7,21.78,80.21,2016,"1만teo ~ 2만toe","(2011)전기(소비기준)",0,46.38,25.87]
[35405,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","운전방법개선","CCC 냉각FAN제어",0.6,1,0.6,2016,"1만teo ~ 2만toe","(2011)전기(소비기준)",0,1.91,1.07]
[35438,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","운전방법개선","계통일원화",1,9.77,10,2016,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,17.81,9.93]
[35457,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","노후설비대체","노후된흡수식냉온수기 교체(국악관)",14.7,7.12,105,2016,"5천toe 이하","(2011)도시가스(LNG)",8.36,0,4.81]
[35486,"제조업 - 화학 / 석유화학","조명 설비","조명제어시스템도입","카운터 센서 설치",2.2,0.67,1.5,2016,"1만teo ~ 2만toe","(2011)전기(소비기준)",0,1.47,0.82]
[35558,"제조업 - 식품","보일러","응축수열회수","응축수 재증발스팀 회수",3.4,11.7,40,2016,"5천toe 이하","(2011)부생연료유1호",15.3,0,11.58]
[35574,"제조업 - 유리","조명 설비","절전형조명설비개체","LED등으로 교체",4.3,43.8,187.5,2016,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,90.9,50.71]
[35607,"제조업 -  자동차 및 트레일러","공기 압축기 설비","기타(운전관리)","자동 응축수트랩 설치",1.7,4.6,8,2016,"2만teo ~ 5만toe","(2011)전기(소비기준)",0,9.06,5.05]
[35640,"제조업 - 기계","펌프 설비","적정용량화","EAF Spray Return 펌프[적정양정으로 임펠러 축소]",0.8,4.85,4,2016,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,11.15,6.22]
[35695,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","회전수제어설비도입","냉수펌프 추가가동시 압력손실 최소화",4.7,16.1,76,2016,"2만teo ~ 5만toe","(2011)전기(소비기준)",0,28.06,15.65]
[35728,"제조업 -  자동차 및 트레일러","냉동 및 열-펌프 설비","적정용량화","전착도장 냉동기 냉수순환펌프 적정용량으로 대체",2.4,0.63,1.5,2016,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,1.19,0.66]
[35760,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(기타)","배공기열회수","전열교환기설치",3.9,101.66,400,2016,"5천toe 이하","(2011)증기",134.72,10.28,96.46]
[35815,"제조업 - 전기전자","공조기 설비","기타(열원대체)","(K1)외조기 에너지절감",1.4,1338.59,1900,2016,"20만 toe이상","(2011)전기(소비기준)",1535.51,102.42,913.68]
[35848,"제조업 - 철강","공조기 설비","보온단열강화","전산실 단열",0.2,6.44,1.42,2016,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,11.22,6.26]
[35903,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","7호라인 냉각수 시스템 냉각수펌프 인버터 제어",0,24.61,0,2016,"1만teo ~ 2만toe","(2011)전기(소비기준)",0,54.96,30.66]
[35936,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","운전방법개선","냉동쇼케이스 제상방법 개선",4.9,2.43,12,2016,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,4.4,2.45]
[35973,"제조업 - 전기전자","열사용설비(기타)","기타(설비대체)","(H2)Hot DI 승온열원 변경(Heat Pump로 대체)",2.9,6205,18000,2016,"20만 toe이상","(2011)도시가스(LNG)",10515,-5719.18,2859.13]
[36023,"제조업 -  자동차 및 트레일러","공기 압축기 설비","기타(운전관리)","공기압축기 응축수 Trap 교체로 압축공기 Leak를 차단하여 압축소비동력 절감",0.7,3.1,2.3,2016,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,6.18,3.45]
[36056,"제조업 - 전기전자","기타전기설비","전기기타","태양광 발전",146.9,16.88,2480,2016,"1만teo ~ 2만toe","(2011)전기(소비기준)",0,37.74,21.05]
[36089,"제조업 - 철강","기타전기설비","기타(운전관리)","ESS적용에 의한 피크부하 감소",5.7,35.8,202.8,2016,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,0,0]
[36105,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","공기압축기 인버터적용",3.1,19.6,60,2016,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,41.52,23.16]
[36177,"제조업 - 식품","보일러","신설비도입","CO2급탕기 설치",5.2,16.33,85,2016,"5천toe 이하","(2011)도시가스(LNG)",23.25,0,13.38]
[36193,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","운전방법개선","터보공기압축기 흡입공기 외기도입",0.9,79.1,72,2016,"10만teo ~ 20만toe","(2011)전기(소비기준)",0,183.31,102.26]
[36244,"제조업 - 기타 제조업","일반 생산 전력 설비","부속장치교쳬및보완","에너지 절감 하이브리드  사출기로 개조",3,188.4,563.5,2016,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,376.7,210.13]
[36297,"제조업 - 화학 / 석유화학","조명 설비","조명제어시스템도입","재실감지 센서설치",4.9,1.08,5.32,2016,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,2.02,1.13]
[36313,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","기타(운전관리)","공기압축기 흡입온도 개선",1,18.1,18,2016,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,40.94,22.84]
[36346,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","적정용량화","적정용량 펌프로 교체",1.8,13.4,24,2016,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,28.7,16.01]
[36401,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","일반조명등을 LED로 교체",2.4,37.87,92.21,2016,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,63.41,35.37]
[36434,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","기타설비보완","흡입공기 외기도입",2.6,5.4,14,2016,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,11.06,6.17]
[36489,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","노후설비대체","노후 냉각수펌프 적정용량 펌프로 교체를 통한 전력절감",1.8,5.68,10.25,2016,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,11.32,6.31]
[36521,"제조업 - 전기전자","보일러","운전방법개선","MLB노광실 공조기 운전합리화",0.2,45.9,7,2016,"1만teo ~ 2만toe","(2011)도시가스(LNG)",57.8,9.2,38.39]
[36554,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","기존설비통폐합","영화관 변압기 통폐합운전",0.4,2.58,1,2016,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,4.43,2.47]
[36587,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","CP-103C 회전수제어",0.6,22.25,13.51,2016,"20만 toe이상","(2011)전기(소비기준)",0,51,28.45]
[36642,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","기타(열원대체)","동절기 외기열을 이용한 냉수제조 방법 도입",4.3,20.91,90,2016,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,46.97,26.2]
[36675,"제조업 - 목재","보일러","폐가스열회수","배기가스 폐열회수",3.4,6.51,22,2016,"5천toe 이하","(2011)도시가스(LNG)",9.14,0,5.26]
[36702,"제조업 - 철강","기타전기설비","신설비도입","엘리베이터 전력회생장치 도입",5.5,1.44,7.98,2016,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,2.68,1.5]
[36762,"제조업 - 화학 / 석유화학","조명 설비","절전형조명설비개체","고효율 램프(LED)로 교체",6,7.1,42.8,2016,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,16.17,9.02]
[36795,"제조업 - 기계","로","보온강화","열처리로 단열 강화",1.8,47.11,84.6,2016,"5천teo ~ 1만toe","(2011)도시가스(LNG)",60.16,0,34.61]
[36811,"제조업 - 식품","보일러","운전방법개선","운전압력 하향조정",0,25.36,0,2016,"5천toe 이하","(2011)도시가스(LNG)",34.34,0,19.76]
[36844,"제조업 - 철강","펌프 설비","노후설비대체","쇼케이스 냉각수펌프 교체를 통한 에너지 절감",0.7,15.96,11,2016,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,29.61,16.52]
[36899,"제조업 - 기타 제조업","수.발.배전 설비","역률개선","진상용 콘덴서 운영으로 역률개선",2.6,11.76,30,2016,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,3.42,1.91]
[36932,"제조업 - 유리","공기 압축기 설비","신설비도입","외부 흡입덕트를 이용한 흡입공기 개선",3.6,1.68,6,2016,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,3.36,1.87]
[36967,"제조업 - 유리","로","보온강화","H.G.G라인 단열 강화",1.7,6.6,11.4,2016,"5천teo ~ 1만toe","(2011)유류기타",14.3,0,9.2]
[37019,"제조업 - 기타 제조업","수.발.배전 설비","적정전압관리","TR-7, TR-11 변압기 전압조정을 통한 전력절감",0.8,1.05,0.8,2016,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,2.15,1.2]
[37052,"제조업 - 기타 제조업","보일러","운전방법개선","연소용 공기온도 상승",1.9,78.25,150,2016,"5천toe 이하","(2011)도시가스(LNG)",115.84,0,66.64]
[37085,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","사무실 및 실험실 조명설비 대체",9.3,3.85,35.62,2016,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,7.2,4.02]
[37140,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","8층 헬스장 LED 조명도입",1.3,4.98,6.68,2016,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,9.5,5.3]
[37173,"제조업 - 철강","요로 설비","보온단열강화","보온로 몸체 커버 틈새 개선으로  전력절감",0.6,47.2,30,2016,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,100.62,56.13]
[37218,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","회전수제어설비도입","공랭식 냉동기 PCW 펌프",1.7,4.16,7.2,2016,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,8.43,4.7]
[37260,"제조업 - 식품","조명 설비","절전형조명설비개체","고효율 조명설비 도입",3.5,11,38.4,2016,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,19.5,10.88]
[37293,"제조업 - 전기전자","보일러","폐가스열회수","배가스 열회수",0.5,5.9,3,2016,"1만teo ~ 2만toe","(2011)도시가스(LNG)",8.59,0,4.94]
[37309,"제조업 - 전기전자","기타전기설비","운전방법개선","흡착식드라이어 운전합리화",1,4.9,5,2016,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,9.1,5.08]
[37381,"제조업 - 화학 / 석유화학","냉동 및 열-펌프 설비","신설비도입","냉동기 자동세척장치 도입",2.1,57.81,120,2016,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,129.47,72.22]
[37414,"제조업 - 식품","보일러","운전방법개선","스팀압력 재조정",0,11.38,0,2016,"5천toe 이하","(2011)도시가스(LNG)",16.77,0,9.65]
[37430,"제조업 - 기타 제조업","보일러","운전방법개선","증기사용 설비의 증기 건조도 상승",1.2,5.8,7,2016,"5천toe 이하","(2011)천연가스(LNG)",8,0,4.6]
[37483,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","공기압축기를 인버터 회전수제어로 Unloading율을 개선하여 무부하 손실전력 절감",1.3,6,7.5,2016,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,12.21,6.81]
[37517,"제조업 - 철강","조명 설비","조명제어시스템도입","조명등 센서 도입",1.5,6.57,10,2016,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,11.66,6.5]
[37550,"제조업 - 비철금속","공기 압축기 설비","기존설비통폐합","Air COMP.통폐합 효율개선",2.4,25.88,62,2016,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,50.44,28.14]
[37583,"제조업 - 식품","동력설비","고효율전동기설치","프리미엄 전동기 채택",4.4,9.88,43.53,2016,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,17.02,9.49]
[37638,"제조업 - 화학 / 석유화학","보일러","배증기열회수","급수탱크 재증발증기 회수",1.6,53.63,84,2016,"5천toe 이하","(2011)도시가스(LNG)",67.35,0,38.75]
[37671,"제조업 - 유리","열사용설비(건조기류)","보온강화","건조기 보온강화",0.5,10.11,5,2016,"5천toe 이하","(2011)도시가스(LNG)",12.87,0,7.4]
[37734,"제조업 -  자동차 및 트레일러","보일러","신설비도입","보일러 고효율보일러로 교체",2.7,31.4,85,2016,"5천toe 이하","(2011)프로판",58.2,0,38.05]
[37758,"제조업 - 기타 제조업","공기 압축기 설비","노후설비대체","인쇄라인 공급 노후 압축기 교체",1.2,18.76,23,2016,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,36.27,20.23]
[37791,"제조업 - 기타 제조업","수.발.배전 설비","노후설비대체","고효율변압기로대체",8.9,30.27,270.58,2016,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,49.9,27.84]
[37846,"제조업 - 기계","조명 설비","조명제어시스템도입","화장실 재실감지 Sensor 도입",3.2,0.1,0.32,2016,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,0.2,0.11]
[37879,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","공기압축기 외장형 인버터 적용",1.2,36.31,45.37,2016,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,74.64,41.64]
[37912,"제조업 - 식품","조명 설비","절전형조명설비개체","제품동 메탈램프 및 무전극램프 LED 도입",5.4,15.01,81.2,2016,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,26.11,14.56]
[37967,"발전 / 에너지 - 수도","조명 설비","자연채광이용","조도센서 적용",1.9,0.08,0.15,2016,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,0.18,0.1]
[37999,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","적정온도관리","흡입온도개선",2.8,1.5,4.2,2016,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,2.25,1.26]
[38015,"제조업 - 식품","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","무부하시간 동안의 소비전력을 절감",3,5.51,16.4,2016,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,11.32,6.31]
[38048,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","공기압축기 인버터 설치",0.9,9.06,8.12,2016,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,17.13,9.56]
[38120,"제조업 - 목재","기타전기설비","신설비도입","Purge형 흡착식 드라이어에서 Non Purge형 흡착식 드라이어로 개체",3.3,27,90,2016,"5만teo ~ 10만toe","(2011)전기(소비기준)",0,62.3,34.75]
[38136,"제조업 - 유리","조명 설비","노후설비대체","고효율 조명 대체 (LED)",1.6,12.59,19.56,2016,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,20.17,11.25]
[38169,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","운전방법개선","최적화 운전",0.6,15.42,10,2016,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,31.6,17.63]
[38206,"제조업 - 식품","열사용설비(건조기류)","운전방법개선","배풍량 조정",0.1,34.05,5,2016,"5천toe 이하","(2011)도시가스(LNG)",49.58,0,28.52]
[38256,"제조업 - 철강","조명 설비","운전대수조정","주차장 조명 개선",3.6,6.59,24.02,2016,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,12.52,6.98]
[38289,"제조업 - 철강","송풍기 설비","부속장치교쳬및보완","송풍기 밸트 개선",4.1,0.85,3.5,2016,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,1.77,0.99]
[38344,"제조업 - 정유","열사용설비(기타)","기타(폐열회수)","Incinerator 배기열 이용한 BFW 예열 (Economizer 설치)",2.8,143,400,2016,"20만 toe이상","(2011)가스기타",487.2,0,310.4]
[38377,"제조업 - 정유","펌프 설비","회전수제어설비도입","Crude Booster pump(1503) 양정적정화 ",1.2,673.4,830,2016,"20만 toe이상","(2011)전기(소비기준)",0,1533.4,855.37]
[38410,"제조업 - 전기전자","기타전기설비","운전방법개선","흡착식제습기 노점제어",1.4,41.66,60,2016,"5만teo ~ 10만toe","(2011)전기(소비기준)",0,93.75,52.3]
[38457,"제조업 - 철강","조명 설비","기타(조명개선)","LED 조명 교체",10.1,60.7,613,2016,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,105.4,58.79]
[38497,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","신설비도입","공기압축기(100HP) 인버터 ",2.5,13.8,35,2016,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,30.43,16.97]
[38513,"제조업 - 식품","펌프 설비","운전방법개선","가동변경",0.8,25.01,20.8,2016,"1만teo ~ 2만toe","(2011)전기(소비기준)",0,53.03,29.58]
[38585,"건물","공기 압축기 설비","운전대수조정","인버터 제어 및 토출 압력제어",2.7,2.15,5.9,2016,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,3.87,2.16]
[38618,"제조업 - 기타 제조업","동력설비","고효율전동기설치","고효율 전동기 채택",3.3,96.27,319.9,2016,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,182.82,101.98]
[38634,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정유량관리","고효율 펌프로 교체",2,23.04,47,2016,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,45.62,25.45]
[38706,"제조업 -  자동차 및 트레일러","보일러","기타(설비대체)","하모니홀 CO2 HEAT PUMP 도입",2.8,29,80,2016,"5천toe 이하","(2011)도시가스(LNG)",62.9,-31.5,18.62]
[38722,"제조업 - 식품","공기 압축기 설비","기타(운전관리)","외기도입",1.6,6.33,10,2016,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,11.3,6.3]
[38754,"제조업 - 섬유/ 피혁","공조기 설비","최대전력관리장치설치","개별에어컨에최대수요전력제어기도입",1.3,122.58,154.5,2016,"10만teo ~ 20만toe","(2011)전기(소비기준)",0,99.36,55.43]
[38787,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","운전방법개선","하절기 온도 조절",0.3,7.48,2,2016,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,11.78,6.57]
[38842,"제조업 - 유리","보일러","노후설비대체","고효율 보일러 증설",1.4,49.8,70,2016,"5만teo ~ 10만toe","(2011)도시가스(LNG)",56.03,0,32.23]
[38875,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","기타(운전관리)","냉동기 외기 냉방 도입",4.4,15.9,70,2016,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",6.82,21.94,16.04]
[38908,"제조업 - 전기전자","수.발.배전 설비","역률개선","역률개선",2.7,11.1,30,2016,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,9.5,5.3]
[38973,"제조업 - 철강","공조기 설비","운전방법개선","GIGA 인터넷 및 미디어플랫폼 검증센터 외기도입",0.3,20.53,7,2016,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,38.09,21.25]
[38995,"제조업 -  자동차 및 트레일러","공조기 설비","운전방법개선","공조기 외기냉방",3.2,31.4,100,2016,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,68.1,37.99]
[39050,null,"기타전기설비","신설비도입","에바콘 설치로 냉각수 시스템 개선",2.9,26.33,77.5,2016,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,55.02,30.69]
[39083,"제조업 - 전기전자","수.발.배전 설비","운전대수조정","대수제어",3.6,6.6,23.73,2016,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,11.63,6.49]
[39116,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(기타)","기타(폐열회수)","[EG1] T302(CO2 Stripper) OVHD 냉각열원(E-303A)을 회수하여 저온수 흡수식 냉동기 구동",1.8,851,1500,2016,"20만 toe이상","(2011)기타",1537.4,0,979.5]
[39171,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","기존설비통폐합","변압기 통폐합으로 부하율 개선",0,1.15,0,2016,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,2.01,1.12]
[39204,"제조업 - 전기전자","공조기 설비","폐수열회수","폐수처리장 폐열회수(공조기 열원 활용)",1.5,475.9,729,2016,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,812.7,453.35]
[39238,"제조업 - 기타 제조업","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","공기압축기(100HP) 인버터 적용",4.4,15.08,66,2016,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,31.65,17.66]
[39252,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","부속장치교쳬및보완","공기압축기 가변형 냉각장치 부착",2.4,32.91,80,2016,"2만teo ~ 5만toe","(2011)전기(소비기준)",0,67.66,37.74]
[39324,"제조업 - 철강","로","벽단열","열복사 도료 적용",1.3,39,50,2016,"1만teo ~ 2만toe","(2011)도시가스(LNG)",38.9,0,24.78]
[39340,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","운전대수조정","냉동기용 냉각수 펌프 가동중지 후 공정용 펌프로 공급 ",0,15.7,0,2016,"1만teo ~ 2만toe","(2011)전기(소비기준)",0,35,19.52]
[39373,"발전 / 에너지 - 수도","펌프 설비","적정용량화","캐비테이션 방지 및 에너지절감을 위해 운영양정에 맞는 펌프 2호기 교체",1.7,173.33,300,2016,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,214.4,119.6]
[39445,"제조업 - 철강","조명 설비","신설비도입","LED 조명 교체",9.9,34.46,339.46,2016,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,79.11,44.13]
[39451,"제조업 - 식품","기타전기설비","전기기타","태양광발전시스템 도입",14.8,5.67,83.8,2016,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,12.67,7.07]
[39493,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","기타(운전관리)","냉동 TR 동절기 운휴",0,1.2,0,2016,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,2.2,1.23]
[39526,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","노후설비대체","노후변압기 고효율로 교체",3.9,5.17,20.1,2016,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,11.05,6.16]
[39581,"제조업 - 식품","송풍기 설비","회전수제어설비도입","(P31-1,2)인버터 설치",2.4,12.4,29.64,2016,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,20.22,11.28]
[39614,"제조업 - 철강","기타전기설비","운전대수조정","ESS(Energy Storage System)도입",5,42.26,210,2016,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,0,0]
[39669,"제조업 - 유리","일반 생산 전력 설비","회전수제어설비도입","메인 백필터 ID Fan 회전수 제어로 에너지를 절감",3.6,88.68,315,2016,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,279.41,155.86]
[39702,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","전기기타","태양광 발전 적용",14.4,5.9,85,2016,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,15.11,8.43]
[39754,"제조업 - 기계","열사용설비(기타)","페수열회수","표면처리공정 배출온수 열교환",0.8,41.65,34,2016,"2만teo ~ 5만toe","(2011)도시가스(LNG)",45.98,0,26.45]
[39789,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","적정압력관리","LLDPE PCW 펌프(P601) 양정적정화 ",0.8,6,5,2016,"20만 toe이상","(2011)전기(소비기준)",0,13,7.25]
[39822,"제조업 - 화학 / 석유화학","송풍기 설비","적정압력관리","F-451 불필요하게 순환공급하고 있는 Vent량을 제거하여 전력절감",2.5,6,15,2016,"5만teo ~ 10만toe","(2011)전기(소비기준)",0,12,6.69]
[39838,"제조업 -  자동차 및 트레일러","공기 압축기 설비","운전방법개선","Air Dryer Purge량 적정화 ",0.1,858,88,2016,"5만teo ~ 10만toe","(2011)전기(소비기준)",0,1795,1001.3]
[39910,"제조업 - 기계","펌프 설비","공운전방지","냉각수 펌프 모터 제어",0.8,4.36,3.7,2015,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,7.16,3.99]
[39943,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","적정온도관리","공기압축기 흡입공기 냉각",1.5,3.34,5,2015,"1만teo ~ 2만toe","(2011)전기(소비기준)",0,7.53,4.2]
[39967,"제조업 - 유리","조명 설비","절전형조명설비개체","생산현장 고효율 조명설비 도입",6.1,38.23,234.6,2015,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,61.24,34.16]
[39991,"제조업 - 철강","기타전기설비","신설비도입","회생제동장치 도입",5.9,20.1,119.5,2015,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,40.1,22.37]
[40063,"제조업 - 철강","공조기 설비","운전방법개선","인버터 제어",0,36.03,0,2015,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,62.78,35.02]
[40079,"제조업 - 식품","열수송설비","보온강화","고온배관 및 밸브류의 단열강화",0.2,49.3,8.4,2015,"5천teo ~ 1만toe","(2011)도시가스(LNG)",56.8,0,32.68]
[40112,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","(GA1205)인버터 적용 유량 및 압력 최적화",1.2,4.77,5.9,2015,"5만teo ~ 10만toe","(2011)전기(소비기준)",0,10.05,5.61]
[40167,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","할로겐등을 LED 조명으로 교체",1.8,28.13,50.4,2015,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,44.93,25.06]
[40212,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","적정유량관리","냉동기 3, 4호기 냉각수 펌프 인버터 적용",1.2,12.41,15,2015,"5만teo ~ 10만toe","(2011)전기(소비기준)",0,29.01,16.18]
[40232,"제조업 - 전기전자","열사용설비(전기)","보온단열강화","Laminator 보온, 단열",0.5,42.22,19.95,2015,"1만teo ~ 2만toe","(2011)전기(소비기준)",0,84.99,47.41]
[40287,"제조업 - 화학 / 석유화학","보일러","페수열회수","10톤보일러 Blowdown 폐열 회수",1.8,11.2,20,2015,"5천toe 이하","(2011)천연가스(LNG)",15.3,0,9.75]
[40320,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","적정유량관리","Depleted Brine Pump(PU-1244A/S)펌프 유량 및 양정 최적화",0.7,20.17,13.4,2015,"10만teo ~ 20만toe","(2011)전기(소비기준)",0,46.86,26.14]
[40375,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정용량화","B동 흡수식냉동기 냉수펌프 적정용량으로 교체",1.8,27.31,50,2015,"10만teo ~ 20만toe","(2011)전기(소비기준)",0,59.81,33.36]
[40408,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","신설비도입","고조파 저감 장치 설치",1.8,29.1,52,2015,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,52.1,29.06]
[40441,"제조업 - 목재","펌프 설비","회전수제어설비도입","페수처리장 처리수 이송펌프 인버터 도입",0.3,23.5,6.5,2015,"1만teo ~ 2만toe","(2011)전기(소비기준)",0,48.7,27.17]
[40483,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","기존설비통폐합","정공관 변압기 통폐합",1.3,3.19,4,2015,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,5.77,3.22]
[40528,"제조업 - 화학 / 석유화학","조명 설비","절전형조명설비개체","LED조명등으로 교체",4,14.16,56.27,2015,"2만teo ~ 5만toe","(2011)전기(소비기준)",0,32.49,18.12]
[40561,"제조업 - 전기전자","로","폐가스열회수","FDO 건조로 배기열 회수",0.7,9.51,6.3,2015,"5천teo ~ 1만toe","(2011)도시가스(LNG)",10.72,0,6.17]
[40577,null,"조명 설비","기타(조명개선)","기존 조명을 고효율 LED로 조명개선",4.2,35.9,150,2015,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,54.1,30.18]
[40649,"제조업 - 화학 / 석유화학","열수송설비","보온강화","증기 공급배관 및 열사용설비 보온 단열",1.8,38.08,69.45,2015,"5천teo ~ 1만toe","(2011)증기",56.86,0,40.32]
[40665,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","적정유량관리","CDA 냉각수 펌프 양정적정화(기존)",1.6,6.43,10,2015,"1만teo ~ 2만toe","(2011)전기(소비기준)",0,15.01,8.37]
[40690,"제조업 -  자동차 및 트레일러","공기 압축기 설비","적정온도관리","공기압축기 흡입온도 개선",1.2,4.02,5,2015,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,8.37,4.67]
[40730,"제조업 - 전기전자","냉동 및 열-펌프 설비","관리방법개선","터보냉동기 COP 개선",0.8,83.42,70,2015,"1만teo ~ 2만toe","(2011)전기(소비기준)",0,192.84,107.57]
[40785,"제조업 - 기계","보일러","폐가스열회수","관류보일러(1.5ton) 절탄기 설치",4.4,3.41,15,2015,"5천toe 이하","(2011)천연가스(LNG)",3.39,0,1.95]
[40818,"제조업 - 전기전자","공조기 설비","기타설비보완","타이밍벨트로 교체",1.5,8.2,12,2015,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,17.8,9.93]
[40851,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","Air-Compressor VVVF 인버터 도입",1.2,16.9,20,2015,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,32.3,18.02]
[40906,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","노후설비대체","공기압축기 효율개선",10.7,9.33,100,2015,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,18.55,10.35]
[40939,"제조업 - 철강","보일러","자동제어시스템도입","O2-Trimming 설비 도입",0.6,114.7,70,2015,"5천toe 이하","(2011)도시가스(LNG)",119.7,0,68.87]
[40961,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(전기)","운전방법개선","(SAP)Chilled Air Recycle 및 Dust Exhaust Fan 가동정지",1.2,85.68,100,2015,"5만teo ~ 10만toe","(2011)전기(소비기준)",0,193.2,107.77]
[41026,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","노후설비대체","고효율변압기로 교체",4.7,18.47,87.35,2015,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,34.01,18.97]
[41059,"제조업 - 식품","조명 설비","절전형조명설비개체","고효율 조명으로 교체",2.2,90.55,196.49,2015,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,146.83,81.91]
[41114,"제조업 - 철강","열사용설비(전기)","공정개선","Seam Annealer 열원을 LNG로 변경",1.2,60.3,73,2015,"5만teo ~ 10만toe","(2011)전기(소비기준)",-179.5,439,144.76]
[41147,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","적정유량관리","공기압축기 냉각수 펌프 유량제어",1.3,60.8,80,2015,"2만teo ~ 5만toe","(2011)전기(소비기준)",0,126.7,70.68]
[41163,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","적정압력관리","공기압축기 토출압력 조정",0,1.35,0,2015,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,2.7,1.51]
[41206,"제조업 - 식품","기타전기설비","최대전력관리장치설치","최대전력관리장치 설치",2.4,14.98,36.12,2015,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,0,0]
[41267,"제조업 - 화학 / 석유화학","조명 설비","절전형조명설비개체","공장 조명 효율 최적화",2.7,21.4,57.9,2015,"10만teo ~ 20만toe","(2011)전기(소비기준)",0,49.63,27.68]
[41283,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","운전대수조정","생산동 냉각수 순환펌프 적정용량 교체 ",0.6,58.01,34.57,2015,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,92.28,51.48]
[41316,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","인버터 설치",4.1,5.23,21.2,2015,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,12.34,6.88]
[41349,"제조업 - 화학 / 석유화학","보일러","폐가스열회수","공기예열기 설치 ",1.3,22.5,30,2015,"5천toe 이하","(2011)기타",29.6,0,22.1]
[41404,"제조업 - 식품","냉동 및 열-펌프 설비","노후설비대체","칠러수 냉동기 교체를 통한 전력절감",3.8,39.57,150,2015,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,85.81,47.87]
[41437,"제조업 - 유리","펌프 설비","운전방법개선","운전합리화",2.5,0.8,2,2015,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,1.8,1]
[41477,"제조업 - 화학 / 석유화학","냉동 및 열-펌프 설비","공정개선","터보냉동기 효율개선",0.5,114.27,51.85,2015,"1만teo ~ 2만toe","(2011)전기(소비기준)",0,251.62,140.36]
[41524,"제조업 - 철강","기타전기설비","전기기타","전산장비(컴퓨터) 대기전력 차단",2.8,22.68,64.55,2015,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,48.59,27.1]
[41557,"제조업 - 철강","공조기 설비","기타설비대체","UPS실 항온항습기 가습기 교체",3.8,8.4,31.8,2015,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,14.97,8.35]
[41612,"제조업 - 목재","펌프 설비","운전방법개선","쿨링타워 순환펌프 가동 중지",0.8,11.86,10,2015,"2만teo ~ 5만toe","(2011)전기(소비기준)",0,27.13,15.13]
[41645,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","운전대수조정","적정 용량의 공기압축기 추가 설치(1공장)",2.2,11.54,25,2015,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,22.98,12.82]
[41678,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","기타(공정개선)","응축수 탱크 급수배관합리화",0.2,7.33,1.52,2015,"5천toe 이하","(2011)도시가스(LNG)",7.82,0,4.98]
[41722,"제조업 - 유리","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉동기 냉각수, 냉수펌프 회전수제어",1.2,40.45,47.2,2015,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,80.6,44.96]
[41765,"제조업 - 목재","수.발.배전 설비","역률개선","수배전 설비 개선",0.5,26.21,12,2015,"1만teo ~ 2만toe","(2011)전기(소비기준)",0,5.5,3.07]
[41781,"제조업 - 식품","보일러","배증기열회수","도계 및 사료제조 급수탱크 재증발증기 회수",1.8,150.41,270,2015,"5천teo ~ 1만toe","(2011)도시가스(LNG)",167.63,0,106.78]
[41853,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(건조기류)","응축수열회수","건조기 응축수 회수",1.7,20.79,35,2015,"5천toe 이하","(2011)증기",31.6,0,41.38]
[41886,"제조업 - 철강","펌프 설비","기타(운전관리)","냉각수 펌프 운전 적정화",0,2.3,0,2015,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,4.6,2.57]
[41902,"제조업 - 기타 제조업","펌프 설비","운전방법개선","공장동 C/T 순환펌프 가동정지",0.7,6,4.17,2015,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,11.26,6.28]
[41967,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","노후설비대체","냉각수 순환펌프 교체",1.6,6.4,10,2015,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,13.59,7.58]
[41989,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","FUL램프 LED램프로 교체",1,45.29,44.51,2015,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,35.99,20.08]
[42022,"제조업 - 비철금속","로","공기비조정","연속열처리로 7호기 버너 공기비  조정",0.1,32.89,4.2,2015,"5천teo ~ 1만toe","(2011)도시가스(LNG)",33.96,0,21.63]
[42055,"제조업 - 유리","수.발.배전 설비","전기기타","태양광 발전",13.4,51.41,690,2015,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,88.15,49.17]
[42110,"제조업 - 기타 제조업","보일러","배공기열회수","배기열 회수 연소용 공기예열",2.3,4.42,10,2015,"5천toe 이하","(2011)도시가스(LNG)",4.82,0,3.07]
[42143,"제조업 - 식품","수.발.배전 설비","역률개선","역률개선",1.2,3.49,4.26,2015,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,0,0]
[42176,"제조업 - 식품","펌프 설비","전기기타","폐수처리장 펌프교체(양정 적정화)",0.5,7.55,3.6,2015,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,14.34,8]
[42238,"제조업 - 화학 / 석유화학","열수송설비","응축수열회수","응축수 탱크 재증발증기 회수",1.4,5.08,7,2015,"1만teo ~ 2만toe","(2011)증기",7.79,0,6.86]
[42263,"제조업 - 기계","보일러","노후설비대체","보일러 교체(부하율 조정)",1.6,43.7,70,2015,"5천toe 이하","(2011)도시가스(LNG)",50.3,0,32.04]
[42318,"제조업 - 철강","기타전기설비","신설비도입","무 정전 전원설비 효율개선",1.3,205.8,261.96,2015,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,401,223.69]
[42351,"제조업 - 유리","열사용설비(건조기류)","배공기열회수","VERTICAL DRYER 배기열 회수를 통한 연료절감",0.5,27.64,15,2015,"5천toe 이하","(2011)도시가스(LNG)",31.71,0,20.2]
[42384,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","배공기열회수","TDO 배기열 회수",2.6,39.3,103.9,2015,"5천toe 이하","(2011)B-C유",58.9,0,51.54]
[42400,"제조업 - 기계","냉동 및 열-펌프 설비","신설비도입","공기열히트펌프도입",2.8,4,11,2015,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,7.7,4.3]
[42445,"제조업 - 화학 / 석유화학","송풍기 설비","운전방법개선","F.D 팬 인버터 설치",1,8.3,8.17,2015,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,16.52,9.22]
[42487,"제조업 - 철강","열수송설비","기타(운전관리)","재증발 증기회수와  급수온도 상승",1.7,1.5,2.5,2015,"5천toe 이하","(2011)천연가스(LNG)",2.1,0,1.34]
[42520,"제조업 - 식품","냉동 및 열-펌프 설비","적정온도관리","실외기 차광막 설치",3.2,0.25,0.79,2015,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,0.47,0.26]
[42553,"제조업 - 목재","송풍기 설비","운전방법개선","인버터 주파수 조절로 전력 절감",0,0.28,0,2015,"2만teo ~ 5만toe","(2011)전기(소비기준)",0,63.2,35.25]
[42608,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉각수 펌프 인버터 설치",1.2,17.6,21.86,2015,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,36.77,20.51]
[42641,"제조업 -  자동차 및 트레일러","수.발.배전 설비","전기기타","태양광발전설비도입",16.8,70.81,1189,2015,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,133.72,74.59]
[42674,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","LED 램프로 교체",5,18.4,91.7,2015,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,41.56,23.18]
[42716,"발전 / 에너지 - 수도","조명 설비","절전형조명설비개체","LED 조명설비로 교체",12,2.76,33.1,2015,"1만teo ~ 2만toe","(2011)전기(소비기준)",0,6.09,3.4]
[42761,"제조업 - 기타 제조업","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","공기압축기 인버터 설치",0.9,30.5,28,2015,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,61.87,34.51]
[42816,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","적정압력관리","토출압력강하",0.1,7.32,1,2015,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,14.99,8.36]
[42849,"제조업 - 식품","열사용설비(기타)","배공기열회수","공기압축기 배기열 회수",9.1,0.55,5,2015,"2만teo ~ 5만toe","(2011)도시가스(LNG)",50.75,0,32.33]
[42882,"제조업 - 기계","보일러","기타(운전관리)","보일러 운전관리 합리화",0.1,10.11,1,2015,"5천toe 이하","(2011)나프타",10.12,0,8.39]
[42937,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","이중창화","연구동 이중창호 설치",7.9,16.85,133.76,2015,"5천toe 이하","(2011)도시가스(LNG)",17.31,6.38,14.59]
[42961,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","운전방법개선","공기압축기 운전방법 개선",0.5,2.17,1,2015,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,4.04,2.25]
[43002,"제조업 - 전기전자","열사용설비(기타)","기타(폐열회수)","cl2 기화기 preheater설치",0.8,186.6,150,2015,"20만 toe이상","(2011)증기",235.3,0,249.6]
[43057,"제조업 - 유리","로","기타(폐열회수)","Kiln 폐열이용 합리화",0.2,245.3,50,2015,"5천teo ~ 1만toe","(2011)천연가스(LNG)",284.3,0,181.1]
[43090,"제조업 - 화학 / 석유화학","보일러","운전방법개선","1.5톤 관류보일러 통합운전",0,18.75,0,2015,"5천teo ~ 1만toe","(2011)도시가스(LNG)",20.37,0,12.98]
[43106,"제조업 - 철강","로","폐가스열회수","급기온도승온",4.4,6.85,30,2015,"5천teo ~ 1만toe","(2011)도시가스(LNG)",7.53,0,4.8]
[43139,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","적정온도관리","A동 공기압축기 흡입공기온도개선",1.6,0.64,1,2015,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,1.43,0.8]
[43211,"제조업 - 철강","펌프 설비","운전방법개선","제막1라인 브라인순환펌프 운전합리화",0,5,0,2015,"1만teo ~ 2만toe","(2011)전기(소비기준)",0,10.47,5.84]
[43232,"제조업 - 화학 / 석유화학","조명 설비","절전형조명설비개체","고효율 조명으로 교체",2.8,7.1,20.1,2015,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,15.04,8.39]
[43259,"제조업 - 유리","열사용설비(전기)","운전방법개선","브로우다운수 열회수 및 열교환 탱크 효율적 운용",1.5,1.24,1.84,2015,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,2.32,1.29]
[43314,"제조업 - 철강","기타전기설비","운전방법개선","냉각탑 팬 온도제어",0.4,22.67,10,2015,"1만teo ~ 2만toe","(2011)전기(소비기준)",0,41.86,23.35]
[43347,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","고효율전동기설치","일반 냉각수펌프를 고효율 적정펌프로 교체",2.6,2.7,7,2015,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,5.7,3.18]
[43380,"제조업 - 기타 제조업","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","2대의공기압축기가운전하고있으나,1대는 노호화로 효율감소가심하고 나머지1대는 부하율이높지않아 무부하",2.8,54.19,153.75,2015,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,103.86,57.94]
[43435,"제조업 - 전기전자","냉동 및 열-펌프 설비","보온단열강화","냉수 배관보온",2.7,1.22,3.27,2015,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,2.63,1.47]
[43477,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","기타(운전관리)","용량적정화",3.8,22.5,86,2015,"5천toe 이하","(2011)전기기타",0,48.3,26.9]
[43500,"제조업 - 섬유/ 피혁","공기 압축기 설비","전기기타","압축공기 누설방지",1.2,1.3,1.5,2015,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,2,1.12]
[43555,"제조업 - 전기전자","열수송설비","보온강화","열매체 수송배관 단열강화",0.4,2.85,1,2015,"5천teo ~ 1만toe","(2011)기타",0,5.56,3.1]
[43588,"제조업 - 철강","기타전기설비","기타(운전관리)","컴퓨터 대기전력 절감",2.9,14.7,42.5,2015,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,29.5,16.46]
[43604,"제조업 - 기타 제조업","기타전기설비","기타설비대체","전기온수가열기를 전기히트펌프로 교체",3.5,3.3,11.58,2015,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,12.17,6.79]
[43676,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","신설비도입","사무동 온수펌프 운전 합리화",0.9,1.4,1.3,2015,"1만teo ~ 2만toe","(2011)전기(소비기준)",0,2.71,1.51]
[43684,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","폐수열회수","Heat Pump(수냉식) 설치에 의한 냉각수 폐수열 회수",2.9,12.9,37,2015,"1만teo ~ 2만toe","(2011)전기(소비기준)",0,24.55,13.69]
[43724,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","노후설비대체","공기압축기 효율관리",4,29.8,120,2015,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,62.3,34.75]
[43757,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","기타(운전관리)","냉매첨가제에 의한 냉동기 성능개선",4.4,1.14,5,2015,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,2.3,1.28]
[43829,"제조업 - 기타 제조업","공기 압축기 설비","운전방법개선","대수제어 운전",0,10.6,0,2015,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,21.68,12.09]
[43845,"제조업 - 유리","수.발.배전 설비","역률개선","역률개선으로 손실감소",0.6,3.72,2.25,2015,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,6,3.35]
[43878,"제조업 - 전기전자","공조기 설비","기타설비대체","AHU 기화식가습장치적용",1.5,51.56,75,2015,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,116.75,65.13]
[43933,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(염색기류)","배공기열회수","공기예열기 설치",4.8,41.33,200,2015,"5천toe 이하","(2011)도시가스(LNG)",47.15,0,30.03]
[43955,"제조업 - 전기전자","보일러","노후설비대체","A동 증기보일러 노후화로 교체",1,36,35,2015,"1만teo ~ 2만toe","(2011)도시가스(LNG)",41.2,0,26.24]
[43998,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","운전방법개선","흡입온도 및 압력 개선",3.6,13.4,48,2015,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,21.9,12.22]
[44053,"제조업 - 화학 / 석유화학","조명 설비","절전형조명설비개체","고효율조명등",2.1,88.02,188.6,2015,"10만teo ~ 20만toe","(2011)전기(소비기준)",0,115.92,64.66]
[44086,"제조업 - 화학 / 석유화학","냉동 및 열-펌프 설비","노후설비대체","고효율냉동기로 교체",5.7,79,450,2015,"2만teo ~ 5만toe","(2011)전기(소비기준)",0,191.55,106.85]
[44141,"제조업 - 기타 제조업","조명 설비","기타(조명개선)","LED 조명 적용",2.6,36.02,93.34,2015,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,73.32,40.9]
[44174,"제조업 -  자동차 및 트레일러","공기 압축기 설비","기타(운전관리)","Air leak",0.7,12.9,8.6,2015,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,27.5,15.34]
[44200,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","운전방법개선","에어드라이어 운용방법개선",5.4,6.13,33,2015,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,15.05,8.4]
[44261,"제조업 - 유리","조명 설비","운전대수조정","LED 조명으로 교채",3.6,138,500,2015,"1만teo ~ 2만toe","(2011)전기(소비기준)",0,316,176.27]
[44294,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","기타(설비대체)","기숙사3,4동 태양열설치",6.5,47.5,310.8,2015,"5천toe 이하","(2011)도시가스(LNG)",48.1,0,30.64]
[44327,"제조업 - 철강","송풍기 설비","회전수제어설비도입","펠렛 드라이어 FDF 인버터 적용",3.1,30.76,96,2015,"2만teo ~ 5만toe","(2011)전기(소비기준)",0,75.35,42.03]
[44343,null,"공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","공기압축기 외장형 인버터 적용",3.3,47.3,156,2015,"2만teo ~ 5만toe","(2011)전기(소비기준)",0,110.55,61.67]
[44415,"제조업 - 화학 / 석유화학","열수송설비","보온강화","스팀배관 및 열사용설비 보온, 단열",0.7,250.18,171.2,2015,"5만teo ~ 10만toe","(2011)도시가스(LNG)",285.42,0,181.81]
[44431,"제조업 - 기계","열사용설비(반응기류)","응축수열회수","폐수증발기에서 스팀사용후 약120도의 응축수를 회수치 않고,배수구에방류하는것을 보일러실응축수탱크에 ",0.5,45.7,25,2015,"5천toe 이하","(2011)도시가스(LNG)",51.49,0,32.8]
[44471,"제조업 - 철강","기타전기설비","신설비도입","옥상설치형 태양광 발전시설",8.8,1040.7,9200,2015,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(발전기준)",0,797.1,444.64]
[44496,"제조업 - 철강","보일러","신설비도입","적정용량 보일러교체",1.8,58.14,104,2015,"5천toe 이하","(2011)도시가스(LNG)",58.2,0,37.07]
[44551,"제조업 - 식품","조명 설비","기타(조명개선)","절전형 LED램프로 교체하여 전력절감",2.3,17.67,40.07,2015,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,11.39,6.35]
[44584,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","신설비도입","bag filter air pulsing 방법 개선",2.3,1.71,4,2015,"1만teo ~ 2만toe","(2011)전기(소비기준)",0,3.8,2.12]
[44639,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","운전방법개선","냉각수 펌프 운전대수 축소",0,49,0,2015,"2만teo ~ 5만toe","(2011)전기(소비기준)",0,117,65.27]
[44672,"제조업 - 기타 제조업","공기 압축기 설비","기타설비보완","압축공기 누기 억제",0.7,6.32,4.5,2015,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,14.12,7.88]
[44716,"제조업 - 화학 / 석유화학","열수송설비","보온강화","증기공급배관 및 열사용설비 보온, 단열",0.6,51.31,32,2015,"5천teo ~ 1만toe","(2011)도시가스(LNG)",58.51,0,37.27]
[44759,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","노후설비대체","고효율 공기압축기로 교체",3.9,9.06,35.58,2015,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,12.73,7.1]
[44792,"제조업 - 철강","동력설비","고효율전동기설치","고효율 모터 교체",9,0.6,5.4,2015,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,1.7,0.95]
[44825,"제조업 - 화학 / 석유화학","냉동 및 열-펌프 설비","신설비도입","[#1ARO] Propane 냉동기(P-ME3201)를 흡수식 냉동기(열원:hot Water)로 대체, 전력절감 ",1.9,486,900,2015,"20만 toe이상","(2011)전기(소비기준)",0,957,533.84]
[44880,"제조업 - 식품","열수송설비","보온강화","살균 홀딩라인 보온을 통한 연료절감",0.1,10.01,1.16,2015,"5천teo ~ 1만toe","증기",14.93,0,0]
[44913,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","전기기타","변압기 탭 조정",2.5,1.2,3,2015,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,2.5,1.39]
[44929,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","적정압력관리","토출압 조정",0,14.97,0,2015,"1만teo ~ 2만toe","(2011)전기(소비기준)",0,32.56,18.16]
[44987,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","학술정보원,농심국제관LED도입",17.7,17.8,315,2015,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,34,18.97]
[45033,"제조업 - 철강","로","보온강화","가열로 출구부 커버 단열보강",3.8,7.9,30,2015,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",9.18,0,5.85]
[45049,"제조업 - 전기전자","공조기 설비","기타설비보완","항온항습기 가습설비 개선",2.9,1.99,5.8,2015,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,4.23,2.36]
[45082,"제조업 - 목재","열사용설비(건조기류)","기타(폐열회수)","샤워수 승온 및 열회수",0.7,280.21,200,2015,"2만teo ~ 5만toe","증기",222.1,0,0]
[45154,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","기타설비보완","공압기계 누기방지",0.7,75.33,50,2015,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,19.65,10.57]
[45170,"제조업 - 기계","조명 설비","기타(조명개선)","LED형 조명교체",6.7,9.05,60.42,2015,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,14.21,7.93]
[45232,"제조업 - 정유","열사용설비(기타)","기타(공정개선)","[HMU] TA01(Product Air Cooler)PROCESS FEED 냉각열로 온수를 생산하여 TT01, Refromer 에 공급하여 스팀 ",1.6,3072,5000,2015,"20만 toe이상","(2011)증기",4906,0,3126]
[45257,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","적정용량화","[GE] Cooling Water pump(911-J) 적정양정 펌프신설 및 Booster pump(910-J) 인버터 운전",1,70,70,2015,"20만 toe이상","(2011)전기(소비기준)",0,179,99.85]
[45290,"제조업 - 식품","공기 압축기 설비","기타설비대체","고효율 에어드라이어",2.4,20.89,50,2014,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,43.3,24.15]
[45323,"제조업 - 목재","보일러","배공기열회수",null,3,70.1,210,2014,"5천toe 이하","벙커 C유",81.53,0,71.34]
[45378,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","기타설비보완","공기압축기 누기보완",0.8,18.74,15,2014,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,35.94,20.05]
[45411,"제조업 - 유리","공조기 설비","조업(냉난방)시간조정","전기실 에어컨 운전 합리화",0.7,10.2,7,2014,"1만teo ~ 2만toe","(2011)전기(소비기준)",0,23.12,12.9]
[45445,"제조업 - 기계","요로 설비","보온단열강화","무산화소둔로 보온, 단열 강화",0.4,25.92,11,2014,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,43.61,24.33]
[45498,"제조업 - 섬유/ 피혁","공기 압축기 설비","부속장치교쳬및보완","공기압축기 누기방지",0.6,6.57,4,2014,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,14.33,7.99]
[45531,"제조업 - 철강","열수송설비","기타(설비보완)","응축수(급수) 탱크 순환 펌프 설치",1,1.5,1.5,2014,"5천toe 이하","천연가스(LNG)",2.1,0,1.34]
[45547,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","기타(건물부문)","창호 단열필름 적용",4.7,13.2,61.9,2014,"5천toe 이하","(2011)도시가스(LNG)",14.6,0,9.3]
[45619,"제조업 - 철강","동력설비","고효율전동기설치","고효율전동기 도입",4.5,1.52,6.81,2014,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,2.48,1.38]
[45652,"제조업 - 목재","열사용설비(건조기류)","배공기열회수","TM2 배기열회수이용",0.4,155.52,60,2014,"2만teo ~ 5만toe","(2011)천연가스(LNG)",177.3,0,112.94]
[45668,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정용량화","1연구동 냉각수펌프 임펠러 컷팅",0.7,2.77,2,2014,"1만teo ~ 2만toe","(2011)전기(소비기준)",0,7.56,4.22]
[45710,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","기타설비보완","압축공기 누설방지",0.2,30.5,5,2014,"1만teo ~ 2만toe","(2011)전기(소비기준)",0,59.11,32.97]
[45755,"제조업 -  자동차 및 트레일러","공기 압축기 설비","적정압력관리","공기압축기 토출압력 조절",0,6.64,0,2014,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,14.01,7.82]
[45788,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","운전방법개선","동절기 온도제어",0.2,1.38,0.3,2014,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,3.2,1.79]
[45821,"제조업 - 철강","열사용설비(전기)","배증기열회수","배기열 회수장치 급수 계통변경",0.6,14.1,8,2014,"1만teo ~ 2만toe","(2011)전기기타",16.76,0,10.68]
[45876,"제조업 - 유리","열사용설비(기타)","기타(폐열회수)","2nd 팬 급기승온",0.7,202.51,150,2014,"2만teo ~ 5만toe","(2011)B-C유",239.91,-5.93,206.61]
[45909,"제조업 - 섬유/ 피혁","공기 압축기 설비","기타(운전관리)","공기압축기 저온 외기도입 운전으로 전력절감",0.4,61.54,25,2014,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,119.34,66.57]
[45961,"제조업 - 유리","송풍기 설비","회전수제어설비도입","배기fan인버터도입",2.5,2.37,6,2014,"2만teo ~ 5만toe","(2011)전기(소비기준)",0,5.05,2.82]
[45996,"제조업 - 전기전자","냉동 및 열-펌프 설비","기타설비보완","냉매첨가제사용",1.5,52.47,80,2014,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,124.47,66.92]
[46029,"제조업 - 전기전자","열사용설비(반응기류)","공정개선","열교환기 설치",2.3,1577,3600,2014,"2만teo ~ 5만toe","가스기타",6153,0,0]
[46084,"제조업 - 화학 / 석유화학","보일러","불완전연소방지","8공장 열매보일러 불완전연소 방지",0.3,3.99,1,2014,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",4.84,0,3.08]
[46117,"제조업 - 식품","열사용설비(건조기류)","응축수열회수","MD250응축수열 추가회수",0.6,11.94,7,2014,"2만teo ~ 5만toe","연료용 유연탄",40.5,0,42.89]
[46150,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","밀,로 직접수 공급펌프 인버터 적용(2후판)",1.9,144.08,280,2014,"20만 toe이상","(2011)전기(소비기준)",0,313.81,175.05]
[46166,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","신설비도입","급탕순환 펌프 운전합리화 ",0.6,6.1,3.5,2014,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,13.29,7.41]
[46226,"제조업 - 섬유/ 피혁","기타전기설비","전기기타","소형풍력발전 ",5.8,17.2,100,2014,"1만teo ~ 2만toe","(2011)전기(발전기준)",0,19.78,11.03]
[46253,"제조업 - 유리","로","폐가스열회수","배기열회수",4.2,35.8,150,2014,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",37.1,0,23.63]
[46286,"건물","공조기 설비","운전방법개선","AHU의급배기휀 인버터의 외기엔탈피제어",2.7,16.7,45.5,2014,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",3.9,27.5,17.52]
[46358,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","고효율 기기",5.5,8.73,48.35,2014,"1만teo ~ 2만toe","(2011)전기(소비기준)",0,18.38,10.25]
[46374,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","노후설비대체","노후되어 성능(효율)저하된 펌프를 교체하여 전력절감",1.3,8.32,10.4,2014,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,15.61,8.71]
[46407,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","적정용량화","TDI P-8300 P-8302 적정용량교체",0.9,115.76,100,2014,"10만teo ~ 20만toe","(2011)전기(소비기준)",0,266.2,148.49]
[46471,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정용량화","고효율 적정용량화",0.7,11.1,7.4,2014,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,21.1,11.77]
[46494,"제조업 - 유리","송풍기 설비","회전수제어설비도입","Dryer B/F Fan인버터제어",1.6,12.3,20,2014,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,24.7,13.78]
[46527,"제조업 - 기계","조명 설비","절전형조명설비개체","형광등 LED등으로 교체하여 전력절감",2.8,4.27,11.84,2014,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,8.31,4.64]
[46582,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(염색기류)","페수열회수","텐타기 배기열회수",1.4,173.75,240,2014,"5천toe 이하","(2011)도시가스(LNG)",219.89,0,140.07]
[46615,"제조업 - 철강","동력설비","고효율전동기설치","고효율전동기 대체",3.3,1.69,5.59,2014,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,3.49,1.95]
[46648,"제조업 - 유리","냉동 및 열-펌프 설비","운전방법개선","냉동 시스템 개선",3.3,107,350,2014,"2만teo ~ 5만toe","(2011)전기기타",31,168.7,131]
[46703,"제조업 - 철강","로","공기비조정","C열연 가열로 연소 공기비 조정에 따른 연료 절감",0.2,655,106,2014,"20만 toe이상","가스기타",2935,0,1869.5]
[46742,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","노후설비대체","냉각수펌프 교체",2.6,78,200,2014,"2만teo ~ 5만toe","(2011)전기(소비기준)",0,178,99.29]
[46751,"제조업 - 전기전자","냉동 및 열-펌프 설비","생산성향상","냉동기 스케일 제거기 설치",5.8,23.1,133,2014,"2만teo ~ 5만toe","(2011)전기(소비기준)",0,50.87,28.38]
[46823,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","S/F 보일러 급수폄프 인버터 제어 적용",7.5,12,90,2014,"20만 toe이상","(2011)전기(소비기준)",0,27,15.06]
[46856,"제조업 - 유리","조명 설비","기타(조명개선)","조명 고효율(LED로 교체)",3.4,14.08,47.78,2014,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,23.36,13.03]
[46872,"제조업 -  자동차 및 트레일러","보일러","신설비도입","고효율 열매체보일러 교체",5.4,13.04,70,2014,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",15.05,0,9.59]
[46905,"제조업 - 전기전자","송풍기 설비","기타설비보완","프레스실 외기냉방",2.6,6.61,17,2014,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,14.08,7.85]
[46949,"제조업 - 전기전자","송풍기 설비","운전대수조정",null,1.8,8.52,15,2014,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,18.74,10.45]
[46992,"제조업 - 철강","보일러","공기비조정","관류보일러 공기비 조정",1.7,0.7,1.2,2014,"5천toe 이하","(2011)천연가스(LNG)",0.9,0,0.57]
[47025,"제조업 - 섬유/ 피혁","수.발.배전 설비","역률개선","진상역율 개선",0,8.42,0.18,2014,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,0,0]
[47080,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","노후설비대체","노후변압기를 고효율변압기로 교체하여 에너지를 절감한다.",9.5,13.23,125.6,2014,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,29.04,16.2]
[47113,"제조업 - 철강","보일러","폐가스열회수","절탄기 설치로 배기가스를  회수하여 에너지 절감 ",4.1,7.24,30,2014,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",8.9,0,5.67]
[47146,"제조업 - 철강","보일러","폐가스열회수",null,5,1,5,2014,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",1.2,0,0.76]
[47200,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","증착기 비가동시간시 기계순환펌프 회전수제어",2.8,1.8,5.08,2014,"5천toe 이하","전력",0,4.05,2.18]
[47233,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","기타설비보완","압축공기 누기방지",2.1,0.96,2,2014,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,2.12,1.18]
[47266,"제조업 - 전기전자","냉동 및 열-펌프 설비","노후설비대체","터보냉동기 교체",5.8,37.13,214.2,2014,"5천toe 이하","전력",0,82.18,44.19]
[47321,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","전기기타","공기압축기 흡입공기 외기도입",4.3,3.76,16,2014,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,7.48,4.17]
[47354,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","부속장치교쳬및보완","동절기냉방을 위한 열교환기 설치",3,10.1,30,2014,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,21.7,12.1]
[47370,"발전 / 에너지 - 수도","열사용설비(건조기류)","폐가스열회수","건조기  배가스 폐열회수",8.9,25.8,230,2014,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",26.34,0,16.78]
[47442,"제조업 - 식품","열수송설비","보온강화","증기 공급 배관 LINE 보온, 단열",0.4,81.56,34.37,2014,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",76.32,0,48.62]
[47465,"제조업 - 기타 제조업","보일러","응축수열회수","2공장 응축수회수",1.5,17.75,27,2014,"5천toe 이하","(2011)도시가스(LNG)",18.7,0,11.91]
[47490,"제조업 - 식품","공기 압축기 설비","기타설비보완","흡입온도저하 및 응축트랩개선",0.5,10.68,5,2014,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,23,12.83]
[47562,"발전 / 에너지 - 가스","조명 설비","절전형조명설비개체","고효율 조명기구 교체",9.3,13,120.7,2014,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,27.9,15.56]
[47578,"제조업 -  자동차 및 트레일러","수.발.배전 설비","신설비도입","고효율 변압기 도입",3.7,19.9,73.4,2014,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,42.46,23.69]
[47611,"제조업 -  자동차 및 트레일러","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","고효율 압축기로 개체",4.2,35.6,150,2014,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,82.94,46.27]
[47644,"제조업 -  자동차 및 트레일러","냉동 및 열-펌프 설비","적정압력관리","냉동기 팬 스피드 컨트롤러 적용으로 동력 절감",2.8,3.21,9,2014,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,6,3.35]
[47716,"제조업 - 식품","공기 압축기 설비","신설비도입","스크류식을터보압축기로대체",1,146,150,2014,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",99.98,110.77,117.56]
[47731,"제조업 - 철강","조명 설비","기타(조명개선)","고효율조명기기 도입",4.8,43.56,207.78,2014,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,85.35,47.61]
[47764,"제조업 - 기타 제조업","펌프 설비","적정용량화","가열로용 냉각수펌프 적정용량으로 교체",1.1,185,200,2014,"1만teo ~ 2만toe","(2011)전기(소비기준)",0,369.91,206.35]
[47819,"제조업 - 섬유/ 피혁","열사용설비(기타)","공정개선","BFW 공급 계통 합리화로 STM 절감",1.4,355,500,2014,"2만teo ~ 5만toe","(2011)도시가스(LNG)",424,-336.3,82.49]
[47852,"제조업 - 화학 / 석유화학","송풍기 설비","회전수제어설비도입","제품 집진기 Fan 회전수 제어",0.3,26.35,8,2014,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,51.87,28.93]
[47907,"발전 / 에너지 - 수도","송풍기 설비","기타(운전관리)","블로어실 급배기팬 운전합리화",1,4.8,5,2014,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,11.36,6.34]
[47940,"제조업 - 기타 제조업","조명 설비","절전형조명설비개체","화장실카운터 센서 적용",3.5,2.4,8.4,2014,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,5.22,2.91]
[47981,"제조업 - 식품","열사용설비(건조기류)","배증기열회수","재사용 및 급수승온",1.6,31.63,50,2014,"5천teo ~ 1만toe","(2011)B-C유",35.8,0,31.33]
[48027,"제조업 - 전기전자","요로 설비","자동제어시스템도입",null,0.5,26.4,14,2014,"1만teo ~ 2만toe","(2011)전기(소비기준)",0,54.85,30.6]
[48060,"제조업 - 철강","보일러","폐가스열회수","보일러 배가스 폐열회수로 연소용 공기를 예열",1.3,51.12,69,2014,"5천teo ~ 1만toe","(2011)도시가스(LNG)",60.73,0,38.69]
[48076,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(염색기류)","보온강화","염색기 온수배관을 보온하여 에너지를 절감한다.",1.9,9.34,18,2014,"5천toe 이하","(2011)증기",17.23,0,12.32]
[48109,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","수처리시스템 설계시 펌프양정에 여유분이 많아 실제운전시 펌프토출밸을 교축하여 펌프운용을 하고 있다. ",1.3,19.73,26,2014,"1만teo ~ 2만toe","(2011)전기(소비기준)",0,40.7,22.7]
[48181,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","공기비조정","공연비 개선",0.4,24.4,10,2014,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",27,0,17.2]
[48194,"제조업 - 섬유/ 피혁","보일러","공기비조정","보일러 공기비 조정",0.2,22.16,3.6,2014,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",27.13,0,17.28]
[48229,"제조업 - 섬유/ 피혁","조명 설비","절전형조명설비개체","WINDER 천정조명 LED조명으로 교체를 통한 전력절감",3.1,5.52,17.05,2014,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,11.29,6.3]
[48301,"제조업 - 전기전자","냉동 및 열-펌프 설비","적정용량화","냉각수 펌프 적정요량 교체",1.6,27,42,2014,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,53.4,29.79]
[48317,"제조업 - 기타 제조업","냉동 및 열-펌프 설비","부속장치교쳬및보완","500RT 냉동기 냉각수 펌프 임페럴 교체",0,39.5,0,2014,"1만teo ~ 2만toe","(2011)전기(소비기준)",0,98.1,54.72]
[48350,"제조업 - 기계","펌프 설비","회전수제어설비도입","3톤 배치로 교반펌프 운전방법 변경",2.3,4.59,10.5,2014,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,8.79,4.9]
[48405,"제조업 - 목재","공기 압축기 설비","운전방법개선","대수제어",3.2,23.7,75,2014,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,51.78,28.88]
[48438,"제조업 - 유리","열사용설비(건조기류)","응축수열회수","1. 열교환기 공급 Air를 응축수로 예열하여 절감",3.4,59,200,2014,"2만teo ~ 5만toe","도시가스(LNG)",61,0,38.86]
[48459,"제조업 - 철강","공조기 설비","회전수제어설비도입","급.배기팬 인버터 적용",3.2,6,19.4,2014,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,10.68,5.96]
[48525,"제조업 - 목재","열사용설비(기타)","기타(운전관리)","응측수 보유열 낭방에 이용",1.1,135,150,2014,"1만teo ~ 2만toe","(2011)B-C유",144,0,126]
[48558,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","부속장치교쳬및보완","제습시스템보수,교체",0.6,15.74,10,2014,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,31.48,17.56]
[48591,"제조업 - 철강","열수송설비","누증.누설방지","열수송설비 누증 차단",0.9,1.75,1.5,2014,"5천toe 이하","(2011)천연가스(LNG)",2.28,0,1.45]
[48646,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","LED램프로 교체",2.2,71.2,155.2,2014,"1만teo ~ 2만toe","(2011)전기(소비기준)",0,163.66,91.29]
[48679,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","배공기열회수","배기열회수 공기예열기 설치",8.7,2.18,19,2014,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",2.66,-0.19,1.59]
[48710,"제조업 - 목재","공기 압축기 설비","기타(운전관리)","외기도입",0.4,12.52,5.47,2014,"2만teo ~ 5만toe","(2011)전기(소비기준)",0,31.81,17.74]
[48766,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","최대부하 또는 부하율관리","최대수요전력관리",5.5,10,55,2014,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,0,0]
[48799,"제조업 - 철강","기타전기설비","신설비도입","폐수처리장 고효율 Turbo Blower 적용",2.5,15.96,40,2014,"5만teo ~ 10만toe","(2011)전기(소비기준)",0,40.02,22.32]
[48815,"제조업 - 철강","로","폐가스열회수","RCMU의 Decoter 배가스열 회수 (폐열보일러 설치)",1.3,1132.25,1500,2014,"5만teo ~ 10만toe","(2011)도시가스(LNG)",101.68,0,64.77]
[48848,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(반응기류)","기타(공정개선)","[MMA] DA101(Quencing Column) 냉각열 회수를 위해 EA105(Reaction Gas Cooler) STM Generator에서 S15를 S",0.2,609,100,2014,"5만teo ~ 10만toe","증기",906,0,577]
[48903,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","운전방법개선","PET 공조기 냉각탑이용 외기예열공급",1,14.7,15,2014,"1만teo ~ 2만toe","(2011)도시가스(LNG)",16.5,0,10.51]
[48936,"제조업 - 목재","송풍기 설비","회전수제어설비도입","DC Motor Cooling Fan 인버터적용",2.6,1.33,3.5,2014,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,3.16,1.76]
[48975,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","신설비도입","태양광발전설비",10.3,3.06,31.41,2014,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,6.84,3.82]
[49023,"제조업 - 식품","열수송설비","보온강화","열수송설비보온강화",0.7,2.36,1.7,2014,"5천teo ~ 1만toe","(2011)천연가스(LNG)",3,0,1.91]
[49056,"제조업 - 철강","보일러","공기비조정","공기비조정",0.4,7.1,2.5,2014,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",8.8,0,5.61]
[49089,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","노후설비대체","변압기 교체",3.9,7.72,29.8,2014,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,17.47,9.75]
[49144,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","회전수제어설비도입","터보냉동기 냉각탑팬에 인버터를 설치하여 에너지를 절감한다.",10.6,1.94,20.5,2014,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,4.86,2.71]
[49177,"제조업 - 유리","요로 설비","보온단열강화","소결로 보온강화",1.5,35.26,52.87,2014,"2만teo ~ 5만toe","(2011)전기(소비기준)",0,85.15,47.5]
[49226,"제조업 - 식품","보일러","공기비조정","증기보일러 적정공기비 조정을 통한 연료절감",0.2,5.69,1,2014,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",6.87,0,4.38]
[49264,"제조업 - 유리","공기 압축기 설비","기타(운전관리)","압축공기누설방지",1.2,5.3,6.6,2014,"1만teo ~ 2만toe","(2011)전기(소비기준)",0,13.39,7.47]
[49297,"제조업 - 목재","기타전기설비","운전방법개선","배기팬 통합운전",3.3,14.79,49,2014,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,26.91,15.01]
[49313,"제조업 - 철강","송풍기 설비","적정압력관리","V711,712 INDUCED FAN  인버터 도입을 통한 풍량제어 실시로 과풍압손실 저감",2.1,18,37,2014,"20만 toe이상","(2011)전기(소비기준)",0,52,29.01]
[49385,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","고효율전동기설치","고효율전동기 설치",3.3,2.5,8.3,2014,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,5.82,3.25]
[49418,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","부속장치교쳬및보완","압축공기 누설방지",2.2,6.78,15,2014,"2만teo ~ 5만toe","(2011)전기(소비기준)",0,16.3,9.09]
[49433,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","자동제어시스템도입","지하 주차장 입출구 방풍용 고속 자동문 설치",3,9.1,27,2014,"5천toe 이하","(2011)천연가스(LNG)",13.2,0,8.41]
[49505,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","기타(운전관리)","터보 냉동기 자동 세정장치 도입",4.5,10.1,45,2014,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,17.2,9.59]
[49521,"제조업 - 목재","열사용설비(건조기류)","운전방법개선","PM 2호기 배풍량 조정",0.2,90.4,20,2014,"10만teo ~ 20만toe","증기",117.4,0,80.3]
[49554,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","신설비도입","배가스 추가 열회수로 상수가열",3.8,21.2,80,2014,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",19.4,0,12.36]
[49587,"제조업 -  자동차 및 트레일러","로","보온강화","상부-좌우단열강화",1,36.5,37,2014,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",47,0,29.94]
[49642,"제조업 - 철강","동력설비","고효율전동기설치","입반범용전동기를 고효율전동기로 교체하여 효율개선으로 인한 손실저감을 한다.",7,3.33,23.15,2014,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,7.88,4.4]
[49675,"발전 / 에너지 - 수도","조명 설비","기타(조명개선)","형광등, 메탈할라이드 외 교체",15.3,1.87,28.65,2014,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,4.52,2.52]
[49704,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","적정용량화","중합냉동기용 냉각수펌프 하절기 운전용 소용량 펌프 설치로 전력절감",1.3,12,15,2014,"10만teo ~ 20만toe","(2011)전기(소비기준)",0,30,16.73]
[49762,"제조업 - 비철금속","요로 설비","관리방법개선","알루미늄 인고트 온도조정",0,0.16,0,2013,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,0.35,0.2]
[49795,"제조업 - 전기전자","송풍기 설비","운전방법개선","송풍기 운전관리합리화",1.4,2.04,2.82,2013,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,5.08,2.83]
[49850,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","적정용량화","냉각수펌프 적정용량화",1.7,11.8,20,2013,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,27.8,15.51]
[49883,"제조업 - 화학 / 석유화학","조명 설비","조명제어시스템도입","조명 카운터 센서 설치",1.2,1.7,2.1,2013,"5만teo ~ 10만toe","(2011)전기(소비기준)",0,4.12,2.3]
[49916,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","적정유량관리","적정용량으로 교체",12,0.56,6.7,2013,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,1.23,0.69]
[49949,"제조업 - 목재","조명 설비","기타(조명개선)","화장실 조명 점등방법 개선",0.7,1.08,0.71,2013,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,2.43,1.36]
[50003,"제조업 - 전기전자","냉동 및 열-펌프 설비","노후설비대체","고효율 냉동기 대체",4.3,21.9,94.08,2013,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,39.79,22.2]
[50019,"제조업 - 목재","공기 압축기 설비","기타(운전관리)","공기압축기 VVVF SyStem 도입에 의한 Energy절감",1.1,18,19.58,2013,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,42.46,23.69]
[50052,"제조업 - 식품","열사용설비(건조기류)","배공기열회수","건조기의 배기 폐열을 회수하여 에너지를 절감한다.",3.4,44.37,150,2013,"5천toe 이하","(2011)B-C유",45.85,0,40.12]
[50124,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","형광등 기구등을 led조명기구로 교체하여 에너지를 절감한다.",12.7,92.61,1174,2013,"2만teo ~ 5만toe","(2011)전기(소비기준)",0,235.11,131.15]
[50140,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","형광램프를 LED로 개선",7,2.38,16.56,2013,"1만teo ~ 2만toe","(2011)전기(소비기준)",0,5.27,2.94]
[50173,"제조업 - 섬유/ 피혁","조명 설비","기타(조명개선)","고효율 램프로 교체",2.4,1.4,3.3,2013,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,3.5,1.95]
[50220,"제조업 - 철강","보일러","기타(운전관리)","노연식보일러 공기비 조정",0.5,4.4,2.4,2013,"5천toe 이하","(2011)도시가스(LNG)",5.1,0,3.25]
[50260,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","적정용량화","고효율펌프로 교체",3.9,3.51,13.8,2013,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,8.1,4.52]
[50293,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","고효율 조명등",3.1,126,385.09,2013,"1만teo ~ 2만toe","(2011)전기(소비기준)",0,270.19,150.72]
[50348,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","운전방법개선","공기압축기 흡입공기 온도 개선",2.4,69.1,168,2013,"5만teo ~ 10만toe","(2011)전기(소비기준)",0,168.3,93.88]
[50381,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정용량화","냉온수순환펌프 적정용량으로 교체를 통한 전력절감",1.1,13.12,14.4,2013,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,27.42,15.3]
[50414,"제조업 - 기계","보일러","기타(설비보완)","증기보일러의 응축수 회수",1.1,8.05,8.91,2013,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",10.04,0,6.4]
[50465,"제조업 - 섬유/ 피혁","열수송설비","누증.누설방지","스팀 누설방지",0.9,6.79,6,2013,"5천teo ~ 1만toe","(2011)증기",5.4,0,9.9]
[50501,"제조업 - 화학 / 석유화학","냉동 및 열-펌프 설비","흡수식냉온수기도입","전력구동형냉동기 흡수식냉동기로 교체",1,493,500,2013,"2만teo ~ 5만toe","(2011)전기(소비기준)",0,1265.46,705.91]
[50517,"제조업 - 식품","보일러","공기비조정","보일러 버너 공기비 조정",0.4,13.99,5.8,2013,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",17.72,0,11.29]
[50589,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","기타(운전관리)","효율개선",2.1,13.3,27.8,2013,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,31.09,17.34]
[50622,"제조업 - 목재","공기 압축기 설비","노후설비대체","VSD형공기압출기로 교체",3.9,35.52,137,2013,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,90.05,50.23]
[50638,"제조업 -  자동차 및 트레일러","공기 압축기 설비","부속장치교쳬및보완",null,1.1,2.78,3,2013,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,5.8,3.24]
[50710,"제조업 - 화학 / 석유화학","조명 설비","절전형조명설비개체","고효율 조명등으로 교체",2.4,6.5,15.6,2013,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,14.61,8.15]
[50730,"제조업 - 화학 / 석유화학","열수송설비","보온강화","열매체배관 및 증기배관 보온강화",2.6,9.1,24,2013,"5천teo ~ 1만toe","(2011)증기",14.07,0,25.87]
[50758,"제조업 - 화학 / 석유화학","열수송설비","보온강화","증기배관 및 온수배관 보온강화",1.6,14.6,24,2013,"5천toe 이하","(2011)증기",25.57,0,47.02]
[50791,"제조업 - 목재","냉동 및 열-펌프 설비","폐가스열회수","폐열을활용한흡수식냉동기",4,35,140,2013,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,79,44.07]
[50846,"제조업 - 유리","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","회전수 제어",3.5,1.29,4.5,2013,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,2.73,1.52]
[50879,"제조업 - 화학 / 석유화학","조명 설비","기타설비대체","고 효율램프로 교체",2.8,8.32,23.3,2013,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,16.92,9.44]
[50912,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","적정유량관리","스크러버의 순환펌프를 적정용량의 펌프로 교체하여 에너지를 절감",1.2,2.6,3,2013,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,5.52,3.08]
[50981,"제조업 - 기계","송풍기 설비","회전수제어설비도입","가열로 연소용 송배풍기 팬동력을 인버터에 의한 회전수 제어로 소비전력 절감",2.2,25.89,55.78,2013,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,58.8,32.8]
[50999,"제조업 -  자동차 및 트레일러","동력설비","부속장치교쳬및보완","공조기 급배기휀에 고효율 동력장치로 교체하여 에너지를 절감",5.7,8.76,50,2013,"2만teo ~ 5만toe","(2011)전기(소비기준)",0,20.36,11.36]
[51054,"제조업 - 목재","공기 압축기 설비","기존설비통폐합","공기압축기 통폐합 및 적정용량 교체",4.6,7,32,2013,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,11.79,6.58]
[51087,"제조업 - 비철금속","수.발.배전 설비","역률개선","역률개선으로 선로손실 저감",1.3,2.6,3.4,2013,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,6.7,3.74]
[51120,"제조업 -  자동차 및 트레일러","공기 압축기 설비","적정온도관리","급기덕트 설치로 온도가 낮은 외부공기를 직접흡입하여 압축기 전력절감",0.6,3.47,2.08,2013,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,7.51,4.19]
[51175,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","LED램프로 교체",3.9,11.61,45.4,2013,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,28.75,16.04]
[51188,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","운전방법개선","흡입온도 개선",0.9,0.9,0.8,2013,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,2.02,1.13]
[51240,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","공기압축기 인버터 적용",2.9,5.4,15.7,2013,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,12.3,6.86]
[51256,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","관리방법개선","냉동기 성능 개선",3.4,17.76,60,2013,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,40.7,22.7]
[51328,"제조업 -  자동차 및 트레일러","로","보온강화","가열로 및 회전로 보온, 단열 강화",1.1,35.1,40,2013,"5천toe 이하","(2011)프로판",32.53,0,23.19]
[51344,"제조업 - 철강","기타전기설비","회전수제어설비도입","냉각수펌프 변유량 채택 및 냉각탑 FAN 센서 조정",0.4,7.1,3,2013,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,15.5,8.65]
[51377,"제조업 -  자동차 및 트레일러","송풍기 설비","신설비도입","Roots Blower 교체",3.4,10.38,35,2013,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,23.29,12.99]
[51410,"제조업 - 화학 / 석유화학","동력설비","고효율전동기설치","일반 전동기를 고효율 전동기로 교체하여 전력절감",3.2,3.35,10.58,2013,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,6.65,3.71]
[51459,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","관리방법개선","냉각수 관리",3,20,60,2013,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,0,0]
[51497,"제조업 - 유리","공기 압축기 설비","기타설비보완","압축공기 누설방지",2.8,1.8,5,2013,"2만teo ~ 5만toe","(2011)전기(소비기준)",0,4.65,2.59]
[51552,"제조업 - 철강","보일러","기타(운전관리)","흡수식 냉온수기와 보일러 공기비 조정",0.3,31.8,10.4,2013,"5천teo ~ 1만toe","(2011)도시가스(LNG)",44.1,0,28.09]
[51585,"제조업 - 화학 / 석유화학","열수송설비","보온강화","열 수송설비 보온 강화를 통한 스팀절감",0.3,6.4,2.22,2013,"5천toe 이하","증기",8.59,0,0.55]
[51618,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","기타(설비보완)","AHU의 부하변동 의한 외기 엔탈피제어",2.1,93.8,194.35,2013,"2만teo ~ 5만toe","(2011)도시가스(LPG)",90.7,0,64.67]
[51673,"제조업 - 목재","공기 압축기 설비","부속장치교쳬및보완","공기압축기 누기관리",0,1.8,0,2013,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,4.23,2.36]
[51704,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","운전대수조정","공기압축기 - 대수제어 운전",0,24,0,2013,"2만teo ~ 5만toe","(2011)전기(소비기준)",0,56.3,31.41]
[51738,"제조업 - 목재","열사용설비(기타)","기타(폐열회수)","NASH Vacuum Pump 배기폐열회수로 증기생산",3.3,2135.75,7015,2013,"10만teo ~ 20만toe","(2011)도시가스(LNG)",1469.63,0,936.15]
[51793,"제조업 - 목재","로","폐가스열회수","배기가스 폐열회수",2.5,802,2000,2013,"2만teo ~ 5만toe","(2011)증기",456.2,0,533.17]
[51826,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","적정배관및교체","터보냉동기 냉각수배관 라인을 변경하여 에너지를 절감한다.",6.5,15.38,100,2013,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,34.3,19.13]
[51842,"제조업 - 식품","수.발.배전 설비","역률개선","역률개선을 통한 전력 및 기본요금 절감",0.2,4.9,0.95,2013,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,0.74,0.41]
[51914,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","적정용량화","저온 냉동기 냉각수펌프 용량 적정화",0.7,20.29,15,2013,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,48.56,27.09]
[51947,"제조업 - 철강","로","공기비조정","열처리로및예열로 공기비조정",0.1,69.1,7,2013,"5천toe 이하","(2011)도시가스(LNG)",80.8,0,51.47]
[51975,"제조업 - 전기전자","보일러","공기비조정","공기비 조정",0.1,11.7,1,2013,"5천teo ~ 1만toe","(2011)도시가스(LNG)",13.7,0,8.73]
[51995,"제조업 - 철강","기타전기설비","전기기타","태양광 발전 도입",6.4,54.93,350,2013,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,26.96,15.04]
[52067,"제조업 - 유리","송풍기 설비","회전수제어설비도입","3Line Bag House Fan",1.2,323.6,390,2013,"20만 toe이상","(2011)전기(소비기준)",0,302.4,168.69]
[52083,"제조업 - 전기전자","냉동 및 열-펌프 설비","전기기타","에어드라이어 운전개선",0.3,322,100,2013,"20만 toe이상","(2011)전기(소비기준)",0,725,404.42]
[52116,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","전기기타","[Purge Air 절감]",0.5,11,5,2013,"5만teo ~ 10만toe","(2011)전기(소비기준)",0,26.1,14.56]
[52171,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","기타(설비대체)","서호관 냉난방설비 EHP로 교체",8.2,48.79,400,2013,"5천teo ~ 1만toe","(2011)도시가스(LNG)",41,34.1,45.14]
[52220,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","빌딩조명개선",6.6,16.86,111.25,2013,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,39.89,22.25]
[52236,"제조업 - 전기전자","냉동 및 열-펌프 설비","운전방법개선","냉동기 냉수온도 증가시켜 COP 향상에 따른 전력 절감",0.2,571,100,2013,"20만 toe이상","(2011)전기(소비기준)",0,1252,698.4]
[52291,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","LED도입",8.5,4.8,40.87,2013,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,11.91,6.64]
[52324,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","노후설비대체","흡수식 냉온수기 고효율 장비 개체",3.9,375.38,1466,2013,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",482.31,0,307.23]
[52379,"제조업 - 기계","냉동 및 열-펌프 설비","운전방법개선","공정냉각용수를 냉각수로 교체",0.4,26.84,10,2013,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,61.07,34.07]
[52412,"제조업 - 화학 / 석유화학","냉동 및 열-펌프 설비","운전방법개선","운정방법개선",0,15.9,0,2013,"2만teo ~ 5만toe","(2011)전기(소비기준)",0,40.8,22.76]
[52445,"제조업 - 철강","기타전기설비","신설비도입","해피빌 관람석 지붕에 스프링 쿨러 설치",2.7,35.52,96.2,2013,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,65.82,36.72]
[52491,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","터보냉동기의 냉수펌프에 인버터를 설치하여 회전수제어한다.",3,10.15,30,2013,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0,26.46,14.76]
[52532,"제조업 - 철강","기타전기설비","전기기타","단열필름",7.9,0.92,7.24,2013,"5천teo ~ 1만toe","(2011)전기(소비기준)",0.14,2.02,1.2]
[52565,"제조업 - 철강","로","보온강화","아연 도금로 보온",0.9,7.69,7,2013,"5천toe 이하","(2011)도시가스(LNG)",10.21,0,6.5]
[52581,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","인버터 도입",4,7.26,29,2013,"1만teo ~ 2만toe","(2011)전기(소비기준)",0,15.18,8.47]
[52614,"제조업 - 식품","보일러","노후설비대체","노후보일러교체",2,98,195,2013,"5천toe 이하","(2011)B-C유",91,0,79.63]
[52669,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","회전수제어설비도입","R/O 고압수펌프 인버터 설치",2.3,4.4,10,2013,"1만teo ~ 2만toe","(2011)전기(소비기준)",0,9.9,5.52]
[52698,"제조업 - 철강","보일러","보온강화","증기공급배관보온단열보강",1.4,11.31,16.15,2013,"5천toe 이하","(2011)도시가스(LNG)",11.71,0,7.46]
[52734,"제조업 - 목재","보일러","배증기열회수","재증발 증기를 활용한 보일러 급수승온",1.1,9.15,10,2013,"5천toe 이하","(2011)B-A유",6.69,0,5.85]
[52789,"제조업 - 철강","송풍기 설비","운전방법개선","냉각탑Fan 인버터 도입을 통한 계절별 최적풍량 제어 실시",1.1,14,16,2013,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,29,15.59]
[52822,"제조업 - 시멘트","수.발.배전 설비","기존설비통폐합","변압기통폐합운전",11.5,1.65,19,2013,"1만teo ~ 2만toe","(2011)전기(소비기준)",0,3.99,2.23]
[52855,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","기존설비통폐합","변압기 통폐합",0,2.67,0,2013,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,7.07,3.94]
[52910,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","공정개선","GA 711 냉각수펌프 양정 개선",0.3,156.1,50,2013,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,433.1,232.87]
[52943,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(기타)","기타(공정개선)","T-2310 Feed 온도 상승",2.9,29.2,85,2013,"1만teo ~ 2만toe","증기",38.7,0,45.9]
[52997,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","공정개선","왕복동 냉동기 COP향상",2.1,6.79,14,2013,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,13.5,7.53]
[53030,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(기타)","응축수열회수","SC동 응축수 폐열회수",2.1,7,15,2013,"5천teo ~ 1만toe","(2011)도시가스(LNG)",8.7,0,5.54]
[53063,"발전 / 에너지 - 수도","수.발.배전 설비","적정전압관리","정격전압으로 조정",0,6.3,0,2013,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,16.92,9.44]
[53118,"제조업 - 철강","조명 설비","조명제어시스템도입","강의실 재실감지센서도입",10.1,1.3,13.17,2013,"1만teo ~ 2만toe","(2011)전기(소비기준)",0,3.33,1.86]
[53151,"제조업 -  자동차 및 트레일러","조명 설비","절전형조명설비개체","일반조명등을 고효율로 교체",2.2,23.59,50.91,2013,"5천toe 이하","전력",0,49,26.35]
[53167,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","기존설비통폐합","통폐합",0,1.57,0,2013,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,3.22,1.8]
[53214,"제조업 - 유리","열사용설비(전기)","회전수제어설비도입","건조기 혼합공기팬 및 배기팬 인버터 적용",3.4,1.65,5.63,2013,"5천toe 이하","(2011)전기(소비기준)",0,4.17,2.33]
[53271,"제조업 - 철강","기타전기설비","보온단열강화","급탕 온수탱크 보온",0.5,3.8,2,2013,"5천toe 이하","전력",0,9.9,5.32]
[53287,"제조업 - 전기전자","조명 설비","절전형조명설비개체","메탈등을 무전극등으로교체",3.2,6.05,19.5,2013,"5천toe 이하","전력",0,13.1,7.04]
[53320,"제조업 - 기계","펌프 설비","회전수제어설비도입","오일펌프 인버터 설치",2.4,12.5,30,2013,"5천toe 이하","전력",0,34.1,18.33]
[53353,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","보일러 급수펌프 회전수 제어",1,61,60,2013,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,148.71,79.96]
[53408,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","운전대수조정","공기압축기 냉각수펌프 회전수제어",1.9,47.78,90,2013,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,118.09,63.49]
[53459,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","기타(건물부문)","단열필름설치",20.6,97.07,1995.6,2013,"5천teo ~ 1만toe","온수",137.6,0,116.37]
[53495,"제조업 - 정유","펌프 설비","적정압력관리","#1~3 LBO BFW 펌프 교체로 밸브교축손실 감소 및 운전 효율 향상",0.8,82,65,2013,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,194,104.31]
[53528,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","운전대수조정","[LDPE] Hot Water Circulation Pump(I02-JA/B) 양정 적정화  ",1.8,56.28,100,2013,"20만 toe이상","전력",0,121,65.06]
[53561,"제조업 - 기계","조명 설비","절전형조명설비개체","LED 적용",5.7,49.99,285,2013,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,128.4,69.04]
[53616,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","신설비도입","DO Oil 펌프 인버터설치",1,15.6,16,2013,"10만teo ~ 20만toe","전력",0,42.9,23.07]
[53649,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","배공기열회수","공기압축기 배기열 회수",0.1,84.69,12,2013,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,202.75,109.01]
[53665,"제조업 - 기계","로","보온강화","환원로 보온",1,69.57,72,2013,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",90,0,57.33]
[53730,"제조업 - 전기전자","조명 설비","절전형조명설비개체","조명등 교체",2.8,40.8,112.8,2013,"10만teo ~ 20만toe","전력",0,101.5,54.57]
[53769,"제조업 - 철강","기타전기설비","운전대수조정","냉각탑 팬 대수 제어",0.5,3.66,2,2013,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,9.47,5.09]
[53785,"제조업 - 철강","조명 설비","조명제어시스템도입","조명교체 및 디밍제어",3.5,25.37,87.6,2013,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,59.42,31.95]
[53818,"제조업 - 유리","기타전기설비","적정용량화","적정용량펌프교체로 전력절감",1.4,1.09,1.5,2013,"5천toe 이하","전력",0,2.89,1.55]
[53890,"제조업 - 전기전자","조명 설비","노후설비대체","고효율 램프로 교체",2,1.6,3.2,2012,"5천toe 이하","전력",0,4.1,2.2]
[53906,"제조업 - 식품","기타전기설비","부속장치교쳬및보완","집진기 Bag Filter 개선",4.6,3.5,16,2012,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,9.3,5]
[53937,"발전 / 에너지 - 수도","펌프 설비","자동제어시스템도입","실시간 펌프성능진단을 통한 에너지 절감",3,55.75,170,2012,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,178.38,95.91]
[53993,"제조업 -  자동차 및 트레일러","기타전기설비","신설비도입","고효율 히터펌프로 교체",3.8,117.8,445.8,2012,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,274.3,147.48]
[54026,"제조업 - 화학 / 석유화학","공조기 설비","관리방법개선","에어컨 실외기 차양막 설치",13.5,0.37,5,2012,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,1.01,0.54]
[54059,"제조업 - 식품","송풍기 설비","신설비도입","보일러 FDFAN 인버터 적용",4.2,1.9,8,2012,"5천toe 이하","전력",0,4.3,2.31]
[54114,"제조업 - 철강","조명 설비","기타(조명개선)","메탈할라이드 고효율조명 도입",4.5,1.3,5.9,2012,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,3.6,1.94]
[54147,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정압력관리","P/F 냉수 펌프 공급압력 적정화로 펌프전력 절감",2.7,33,90,2012,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,79,42.48]
[54180,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","운전방법개선","MTBE공정 METHANOL DISTRIBUTION PUMP 고저압분리",1.9,54,100,2012,"20만 toe이상","전력",0,72,38.71]
[54208,"제조업 - 철강","열수송설비","보온강화","열수송설비 보온강화",5.8,3.6,20.7,2012,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",2.81,0,1.79]
[54267,"제조업 - 기계","로","폐가스열회수","로 배기연도에 공기예열기 설치",1.2,451.9,523.4,2012,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",631.3,0,402.14]
[54322,"제조업 - 섬유/ 피혁","보일러","폐가스열회수","열매보일러 공기예열기 전열면적 증가를 통한 배기열 회수 강화",1.6,116,180,2012,"10만teo ~ 20만toe","기타",130,0,84]
[54355,"제조업 - 기타 제조업","펌프 설비","회전수제어설비도입","인버터적용",4,3,12,2012,"5천toe 이하","전력",0,8.3,4.46]
[54388,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","적정압력관리","공기압축기 토출압력 조정",3.1,8.64,27,2012,"5천toe 이하","전력",0,17.54,9.43]
[54404,"발전 / 에너지 - 수도","송풍기 설비","회전수제어설비도입","인버터제어",2.4,17.4,42,2012,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,53,28.5]
[54453,"제조업 - 목재","보일러","배공기열회수","절탄기의 폐열을 난방에 이용하여 에너지를 절감한다",4.5,4.4,20,2012,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",5.7,0,3.63]
[54491,"제조업 - 전기전자","냉동 및 열-펌프 설비","회전수제어설비도입","냉각수펌프 인버터적용",0.4,52.35,21,2012,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,113.58,61.07]
[54524,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","운전방법개선","공기압축기 통폐합운전",3.9,12.7,50,2012,"5천toe 이하","전력",0,32.5,17.47]
[54557,"제조업 - 철강","기타전기설비","폐수열회수","히트펌프 설치",4,11.2,45,2012,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,30.9,16.61]
[54612,"제조업 - 화학 / 석유화학","보일러","노후설비대체","2호 보일러 교체",4.5,17.9,80,2012,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",22.98,0,14.64]
[54645,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","주차장 형광등 LED등으로 교체",6.9,8.35,57.42,2012,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,18.21,9.79]
[54698,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체",null,2.9,13.9,40.8,2012,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,36.73,19.75]
[54732,"제조업 - 기계","기타전기설비","전기기타","사무실 냉난방기 EHP로교체",6.5,0.62,4,2012,"5천toe 이하","전력",0,1.32,0.71]
[54765,"제조업 - 식품","기타전기설비","운전방법개선","DPD Control 적용",0.5,35.96,17.4,2012,"5천toe 이하","전력",0,76.4,41.08]
[54820,"제조업 - 철강","기타전기설비","운전방법개선","수변전실 에어컨 설정온도 조정운용",0,0.51,0,2012,"5천toe 이하","전력",0,1.23,0.66]
[54853,"제조업 - 전기전자","열사용설비(반응기류)","신설비도입","KOH 농축 공정 MVR 시스템 적용으로 농축기 스팀 사용량 절감",2.3,3417,8000,2012,"5만teo ~ 10만toe","기타",724,0,1282]
[54886,"제조업 - 전기전자","기타전기설비","기타설비보완","외기 자연냉열  이용",0.5,72.4,35,2012,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,184.2,99.04]
[54941,"제조업 - 철강","송풍기 설비","회전수제어설비도입","120ton 제강 LF Booster Fan 회전수 제어",1.9,10.3,20,2012,"20만 toe이상","전력",0,26.8,14.41]
[54969,"제조업 - 식품","냉동 및 열-펌프 설비","신설비도입","냉동기의 응축기 차양막 설치",0.9,1.4,1.2,2012,"5천toe 이하","전력",0,3.1,1.67]
[54989,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","일반메탈조명을 고효율조명으로 교체하여 소비전력 절감",5.3,24.9,131.4,2012,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,63,33.87]
[55022,"제조업 - 유리","펌프 설비","신설비도입","고효율펌프교체",3,10.61,31.52,2012,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,25.57,13.75]
[55094,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","콤팩트 형광조명기구 고효율기자재로 대체",5.9,18.44,108.79,2012,"5천toe 이하","전력",0,47.21,25.38]
[55110,"제조업 - 화학 / 석유화학","보일러","기타(공정개선)","아르곤 기화열로 냉각수 온도 낮추기",3.4,59,200,2012,"2만teo ~ 5만toe","도시가스(LNG)",54.8,46.7,60.02]
[55143,"제조업 - 철강","기타전기설비","신설비도입","합성계기 설치로 전력요금 절감",0.8,49.3,40,2012,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,0,0]
[55214,"제조업 - 화학 / 석유화학","보일러","폐가스열회수","배기폐열 회수로 급기온도 승온",2.4,12.76,30,2012,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",17.23,0,10.98]
[55230,"제조업 - 기타 제조업","공기 압축기 설비","운전대수조정","인버터 설치",0.7,12.8,8.5,2012,"5천toe 이하","전력",0,34.96,18.8]
[55263,"제조업 - 기계","보일러","응축수열회수","응축수 이용율 강화",1.6,46.68,74,2012,"5만teo ~ 10만toe","도시가스(LNG)",67.99,0,43.31]
[55318,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","적정유량관리","운전합리화",1.3,952.1,1200,2012,"10만teo ~ 20만toe","전력",0,2325.87,1250.56]
[55351,"제조업 -  자동차 및 트레일러","보일러","공기비조정","소각 폐열보일러 2호기 공기비 조정",0.6,197.3,120,2012,"5만teo ~ 10만toe","도시가스(LNG)",263.1,0,167.59]
[55384,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(염색기류)","보온강화","설비몸체 및 배관 보온",0.9,22.76,20,2012,"5천teo ~ 1만toe","증기",33.48,0,2.87]
[55439,"발전 / 에너지 - 수도","펌프 설비","기타설비대체","단계별 교체",18.9,286.7,5420,2012,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,838.8,451]
[55485,"제조업 - 철강","기타전기설비","부속장치교쳬및보완","GA Cooling Tower Fan 교체",0.3,101,30,2012,"10만teo ~ 20만toe","전력",0,274.8,147.75]
[55504,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉각수 Return Pump 인버터설치",1.7,17.7,30,2012,"10만teo ~ 20만toe","전력",0,48.1,25.86]
[55559,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","LED램프로교체",8.7,66.99,584.11,2012,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,55.82,30.01]
[55592,"제조업 - 철강","보일러","노후설비대체","소용량 고효율보일러",9.4,25.5,240,2012,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",29.92,0,19.06]
[55608,"제조업 - 철강","보일러","배공기열회수","급수예열기설치",1.1,6.53,7,2012,"5천toe 이하","보일러등유",4.95,0,4.02]
[55680,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","노후설비대체","과수공정용 냉각수 펌프 신규 펌프로 교체",1.1,93.7,100,2012,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,229.9,123.61]
[55692,"제조업 - 목재","열사용설비(건조기류)","운전방법개선","PM3호기 Coater 배기풍량 조정",0.6,71.1,40,2012,"10만teo ~ 20만toe","도시가스(LNG)",96.8,0,61.66]
[55728,"제조업 - 철강","펌프 설비","운전방법개선","급수펌프시스템개선",2.3,0.64,1.5,2012,"5천toe 이하","전력",0,1.51,0.81]
[55761,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","기타(운전관리)","소둔로 양수펌프 운전 정상화",0.9,3.21,3,2012,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,8.87,4.77]
[55816,"제조업 - 철강","기타전기설비","운전방법개선","흡착제습기 재생주기 변경",2.1,0.96,2,2012,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,2.13,1.15]
[55849,"제조업 - 철강","보일러","폐가스열회수","보일러 배가스열 회수 통한 절감",5.6,4.85,27,2012,"5천toe 이하","부생연료1호",3.69,0,3]
[55882,"제조업 - 기계","동력설비","고효율전동기설치","고효율 전동기 적용",0.2,39.8,8.1,2012,"5천toe 이하","전력",0,8.7,4.68]
[55937,"제조업 - 유리","기타전기설비","운전방법개선","냉각탑 시스템 개선",2.2,3.13,7,2012,"5천toe 이하","전력",0,8.26,4.44]
[55963,"제조업 - 유리","기타전기설비","기타설비대체","히트펌프 설치",10.3,3.9,40,2012,"5천toe 이하","전력",0,15,8.07]
[56002,"제조업 - 식품","냉동 및 열-펌프 설비","적정배관및교체","chiller교체 및 살균냉각 펌프 운전방법 개선",1.4,36.6,50,2012,"5천toe 이하","전력",0,86.77,46.65]
[56057,"제조업 - 식품","조명 설비","절전형조명설비개체","일반 전등을 고효울전등으로 개체",1.6,3.3,5.28,2012,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,7.74,4.16]
[56090,"제조업 - 화학 / 석유화학","동력설비","고효율전동기설치","일반효율 전동기를 고효율 전동기로 교체",5.7,27.4,155.66,2012,"5천toe 이하","전력",0,63.48,34.13]
[56145,"제조업 - 유리","냉동 및 열-펌프 설비","기타(운전관리)","스케일제거",3.7,14.7,55,2012,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,39.3,21.13]
[56178,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","기타설비보완","공기압축기 누기방지",0.2,38.19,6.8,2012,"5천toe 이하","전력",0,96.03,51.63]
[56208,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","부속장치교쳬및보완","압축공기 누설방지",0.3,1.67,0.5,2012,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,4.49,2.41]
[56226,"제조업 - 섬유/ 피혁","열수송설비","신설비도입",null,0.5,61.3,33.34,2012,"5천teo ~ 1만toe","증기",83.91,0,57.39]
[56298,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","운전방법개선","멸균실 압축공기 이용방식 변경",0.3,36,11.13,2012,"5천toe 이하","전력",0,95.51,51.35]
[56331,"제조업 - 철강","동력설비","고효율전동기설치","고효율전동기도입",3.4,18.83,64.5,2012,"5천toe 이하","전력",0,43.83,23.57]
[56347,"제조업 - 철강","송풍기 설비","회전수제어설비도입","배기팬 회전수 제어",1.2,26.04,30.44,2012,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,64.79,34.84]
[56419,"제조업 - 철강","보일러","기타(설비대체)","유스호스텔 공기열원 히트펌프를 설치하여 에너지를 절감한다.",5.7,14.13,80,2012,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",38.72,-31.52,7.72]
[56421,"제조업 - 철강","보일러","기타(설비대체)","하수열원 Heat Pump 설치",3.1,35.61,110,2012,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",82.12,-54.81,22.84]
[56467,"제조업 - 유리","공기 압축기 설비","관리방법개선","필터관리에 의한 전력절감",0.7,13.78,10,2012,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,28.86,15.52]
[56500,"제조업 -  자동차 및 트레일러","로","보온강화",null,0.5,106.48,58,2012,"5천teo ~ 1만toe","벙커 C유",73.74,95.91,116.09]
[56555,"제조업 - 전기전자","보일러","공기비조정","보일러 버너 공기비 조정(1,2호)",0.3,3.55,1.2,2012,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",4.77,0,3.04]
[56588,"제조업 - 기타 제조업","공기 압축기 설비","기존설비통폐합","공기압축기 통폐합",3.3,18.15,59.1,2012,"5천toe 이하","전력",0,29.8,16.02]
[56643,"제조업 - 철강","기타전기설비","기타설비보완","실외기차광막 설치",3.3,7.68,25,2012,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,21.72,11.68]
[56676,"발전 / 에너지 - 수도","조명 설비","운전대수조정",null,4.1,29.07,119.84,2012,"5천toe 이하","전력",0,90.85,48.85]
[56724,"제조업 - 전기전자","열사용설비(기타)","냉각수열회수","냉각수 열회수로 스팀절감",0.5,23.66,11.73,2012,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",31.14,0,19.84]
[56763,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","노후설비대체","흡수식 냉온수기 교체",1.2,12.86,15,2012,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",11.37,0,7.24]
[56796,"제조업 - 화학 / 석유화학","보일러","공기비조정","보일러 공기비조정",0.5,5.3,2.4,2012,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",7.5,0,4.78]
[56829,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","적정배관및교체","C-201 공급계통 압력손실 저감",0.6,156,100,2012,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,414,222.6]
[56884,"제조업 - 화학 / 석유화학","수.발.배전 설비","운전대수조정","변압기통폐합으로전력손실절감",2.9,0.52,1.5,2012,"5천toe 이하","전력",0,1.41,0.76]
[56917,"제조업 - 기타 제조업","일반 생산 전력 설비","운전대수조정","최대수요 전력제어",3.3,9.1,30,2012,"5천toe 이하","전력",0,0.2,0.11]
[56937,"제조업 - 기타 제조업","공기 압축기 설비","운전방법개선","에어공급계통 분리(가압탱크용)",2.5,2.4,6,2012,"5천toe 이하","전력",0,6.09,3.27]
[56965,"제조업 - 화학 / 석유화학","보일러","공기비조정","공기비조정 및 스팀밸브단열보강",0.1,5.99,0.5,2012,"5천toe 이하","천연가스(LNG)",7.9,0,5.03]
[57037,"제조업 - 전기전자","열사용설비(기타)","페수열회수","냉동기 냉각수를 RO용수 예열",0.5,914.8,500,2012,"10만teo ~ 20만toe","도시가스(LNG)",1184.1,0,754.27]
[57053,"제조업 - 식품","조명 설비","운전대수조정","기존의 메탈할라이드등을 led등으로 교체하여 에너지를 절감",2,11.41,22.74,2012,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,26.87,14.45]
[57086,"제조업 - 기계","펌프 설비","회전수제어설비도입","인버터제어",4.6,0.87,4,2012,"5천toe 이하","전력",0,1.75,0.94]
[57141,"제조업 - 전기전자","열사용설비(기타)","응축수열회수","응축수의 회수및 급탕온수로 재사용",0.1,99.7,5,2012,"5천teo ~ 1만toe","증기",93,0,8.5]
[57174,"제조업 - 철강","로","공기비조정","균질로에 설치된 모듈트롤모터 등의 수리,교정을 통하여 적정한 연소용공기의 공급 및 연소가스분석기로 주",0.3,19.5,5,2012,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",28,0,17.84]
[57202,"건물","조명 설비","절전형조명설비개체","FL32W 램프및 MH250W 등기구 교체",2.3,5.89,13.6,2012,"5천toe 이하","전력",0,12.97,6.97]
[57261,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","역률개선","역률개선",1.4,17.8,25,2012,"5천toe 이하","전력",0,3.1,1.67]
[57294,"제조업 - 섬유/ 피혁","수.발.배전 설비","역률개선","역률 개선",2.7,0.82,2.24,2012,"5천toe 이하","전력",0,2,1.08]
[57327,"제조업 - 섬유/ 피혁","기타전기설비","운전대수조정","블로워 고효율전동기로 교체하여 절감",3.8,4.3,16.22,2012,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,10.53,5.66]
[57382,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","신설비도입","터보냉동기 신설(냉온수기 대체)",4.5,99.84,450,2012,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",218.81,-84.08,94.17]
[57415,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(기타)","누증.누설방지","라지에이터 증기 누설방지",1.7,6.66,11.6,2012,"5천toe 이하","증기",8.34,0,5.71]
[57453,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","공기압축기 회전수제어를 통한 전력절감",2,25.24,50,2012,"5천toe 이하","전력",0,48.03,25.82]
[57502,"제조업 - 섬유/ 피혁","보일러","공기비조정","수관식 5t/h 보일러 공기비 개선",0,3.41,0,2012,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",4.55,0,2.9]
[57535,"제조업 - 식품","기타전기설비","신설비도입","폭기조 터보블로워 도입",1.8,16.5,30,2012,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,38,20.43]
[57551,"발전 / 에너지 - 수도","기타전기설비","전기기타","조절지 태양광발전 개발",9,332.02,3000,2012,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,223.75,120.3]
[57623,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","페수열회수","코일 산세 온수세수 폐열회수",1.6,175,280,2012,"20만 toe이상","도시가스(LNG)",238,0,151.61]
[57656,"제조업 - 철강","기타전기설비","적정온도관리","방풍실 온도관리",0.5,9.6,5,2012,"5천toe 이하","전력",0,24.21,13.02]
[57672,"제조업 - 철강","보일러","냉각수열회수","냉각수의 열을 회수하여 보일러 급수온도를 개선하여 에너지를 절감한다",4.8,1.65,8,2012,"2만teo ~ 5만toe","도시가스(LNG)",2.37,0,1.51]
[57718,"제조업 - 철강","펌프 설비","운전대수조정","냉각수 공급펌프 운전합리화",1,36.2,37.5,2012,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,93.9,50.49]
[57759,"제조업 -  자동차 및 트레일러","열사용설비(건조기류)","공기비조정","Glue 건조기 공기비조정",3.1,0.8,2.5,2012,"5천toe 이하","도시가스(LPG)",0.8,0,0.57]
[57792,"제조업 - 철강","기타전기설비","전기기타","냉,온수기 자판기 타이머 설치",0.4,46.76,21,2012,"5천toe 이하","전력",0,116.37,62.57]
[57825,"제조업 - 식품","열사용설비(기타)","기타(설비대체)","제품저장창고 자동문 및 에어커튼 설치",2.9,24.42,69.65,2012,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",15.2,34.6,28.29]
[57880,"제조업 - 목재","열사용설비(건조기류)","배증기열회수","후레쉬증기를 TVR로 회수",0.9,48.32,45,2012,"5만teo ~ 10만toe","기타",344,0,0]
[57913,"제조업 - 화학 / 석유화학","조명 설비","절전형조명설비개체","29W 형광등 교체",2.1,12,24.9,2012,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,36.2,19.46]
[57969,"제조업 - 정유","펌프 설비","운전방법개선","Crude Charge Pump 소용량 펌프 신설을 통한 운전 합리화  ",0.7,118,80,2012,"10만teo ~ 20만toe","전력",0,299,160.76]
[58000,"제조업 - 철강","동력설비","고효율전동기설치","고효율전동기 설치",4.4,0.32,1.41,2012,"5천toe 이하","전력",0,0.69,0.37]
[58033,"제조업 - 철강","기타전기설비","전기기타","대기전력 차단",0.1,3.98,0.39,2012,"5천toe 이하","전력",0,9.01,4.84]
[58088,"제조업 -  자동차 및 트레일러","열사용설비(기타)","운전방법개선","CF(K-1, 2, 3) 냉각수 폐열을 이용한 공업용수 승온으로 스팀절감",0.9,1127,1000,2012,"5만teo ~ 10만toe","기타",923,1347.2,1312.4]
[58121,"제조업 - 유리","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","공기압축기 회전수 제어를 통한 전력절감",2.5,18.71,46,2012,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,52.37,28.16]
[58154,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","공기비조정","흡수식 냉온수기 공기비조정",0.6,12,7.2,2012,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",18.8,0,11.98]
[58176,"제조업 - 철강","조명 설비","기타(조명개선)","고효율 램프로 교체",1.3,5.7,7.2,2012,"5천toe 이하","전력",0,12.5,6.72]
[58241,"제조업 - 목재","송풍기 설비","회전수제어설비도입","F.D FAN 회전속도 제어를 통한 전력절감",1.3,4.99,6.5,2012,"5천toe 이하","전력",0,12.23,6.58]
[58257,"제조업 - 화학 / 석유화학","송풍기 설비","회전수제어설비도입","열매보일러 급기FAN 인버터 도입으로 댐퍼손실 개선",1.4,29,40,2012,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,83,44.63]
[58290,"제조업 -  자동차 및 트레일러","조명 설비","절전형조명설비개체","백열등을 고효율 조명설비로 교체",1.1,1.8,2,2012,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,5,2.69]
[58362,"제조업 - 전기전자","기타전기설비","기타설비대체","난방을 히트펌프로 변경하여 전력 절감",4,36.51,145,2011,"5천toe 이하","전력",0,92.24,49.6]
[58378,"제조업 - 전기전자","공조기 설비","회전수제어설비도입","C1동 AHU 회전수 제어",1.4,19.22,26,2011,"10만teo ~ 20만toe","전력",0,56.69,30.48]
[58411,"제조업 - 유리","공기 압축기 설비","적정압력관리",null,1.8,14.01,24.91,2011,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,37.18,19.99]
[58441,"제조업 - 식품","냉동 및 열-펌프 설비","기타(운전관리)","멸균기냉각(열수)부하감소",2.7,36.4,100,2011,"5천toe 이하","전력",34.4,29.1,34.14]
[58498,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","폐가스열회수","흡수식 냉온수기 배기가스 폐열 회수",3.3,1.5,5,2011,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",3.3,0,2.1]
[58531,"제조업 - 정유","펌프 설비","적정유량관리","Steam Condensate Pump 양정 적정화를 위 한 인버터 운전",2,15,30,2011,"20만 toe이상","전력",0,37,19.89]
[58586,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정압력관리","OG C.W 계통 및 General use water 펌프 운전양정 개선  ",1.7,604,1000,2011,"20만 toe이상","전력",0,1822,979.64]
[58619,"제조업 - 전기전자","수.발.배전 설비","기존설비통폐합","변압기부하 통폐합",0.3,19.78,6.16,2011,"5천toe 이하","전력",0,5.92,3.18]
[58652,"제조업 - 유리","열사용설비(기타)","트랩교체","#5 B-C Heater 스팀트랩 교체, 적정가열온도 유지 및 응축수회수",0.9,11.1,10,2011,"10만teo ~ 20만toe","증기",0,33,17.8]
[58692,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","적정용량화","부하량이 적어 무부운전율이 높은 압축기를 적정용량의 압축기로 교체및 인버터에의한 회전수제어를 한다",0.3,101.86,26.14,2011,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,218.28,117.36]
[58739,"제조업 - 철강","조명 설비","기타(조명개선)","LED 유도등으로 교체",5.4,0.9,4.9,2011,"5천toe 이하","전력",0,2.6,1.4]
[58755,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","부속장치교쳬및보완","Air Leak 부분 차단",1,2.1,2,2011,"5천toe 이하","전력",0,6,3.23]
[58827,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","고효율전동기설치","P-755/765 고효율펌프교체",2.1,23.8,50,2011,"10만teo ~ 20만toe","전력",0,71.44,38.41]
[58860,"제조업 - 식품","보일러","기타(설비대체)","차량 CIP용 단독보일러 설치",3.4,23.42,80,2011,"5천teo ~ 1만toe","벙커 C유",26.44,0,23.14]
[58876,"제조업 - 식품","조명 설비","절전형조명설비개체","고효율 조명기구로 교체하여 에너지를 절감한다.",4.8,6.51,31.39,2011,"5천toe 이하","전력",0,16.9,9.09]
[58909,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","고효율전동기설치","고효율전동기 적용",3.2,2.7,8.6,2011,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,7.5,4.03]
[58957,"제조업 - 기계","조명 설비","절전형조명설비개체","고효율전등으로 교체",2.3,9.38,21.57,2011,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,25.73,13.83]
[58996,"제조업 - 화학 / 석유화학","로","공기비조정","OCU Heater",3.5,34,120,2011,"20만 toe이상","기타",39.9,0,20.7]
[59029,"제조업 - 전기전자","보일러","응축수열회수","보일러 응축수 탱크에서 발생한 고온의 응축수를 MB 열교환기에 공급하여 Mxide Bed 공정수를 가열하면 열",4.8,5.16,25,2011,"10만teo ~ 20만toe","도시가스(LNG)",7.3,0,4.65]
[59084,"제조업 - 기타 제조업","동력설비","고효율전동기설치","[진공유리]고효율 전동기 적용으로 전력절감",1.3,1,1.3,2011,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,2.9,1.56]
[59117,"제조업 - 식품","열사용설비(기타)","부속장치교체및보완","2공장 응축수 회수라인 개선",1,75.72,76,2011,"5천teo ~ 1만toe","벙커 C유",87.16,0,76.27]
[59150,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","자동제어시스템도입","수밀검사 Spray펌프에 Bypass를 제거하고 인버터를 설치하여 제어한다.",1.2,6.1,7.5,2011,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,17.49,9.4]
[59208,"제조업 - 화학 / 석유화학","냉동 및 열-펌프 설비","기타설비보완","열교환기 자동세정장치설치",4.8,9.68,46,2011,"5천toe 이하","전력",0,26.53,14.26]
[59237,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","공기비조정","냉온수기 공기비 조정",0.6,7.7,4.8,2011,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",11,0,7.01]
[59292,"제조업 - 화학 / 석유화학","동력설비","고효율전동기설치","표준전동기를 고효율전동기로 교체",7,9.34,65.5,2011,"5천toe 이하","전력",0,26.67,14.34]
[59325,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(기타)","기타(연료대체)","Off Gas 및 CH4를 연소할 수 있는 소각로를 설치하고 이 때 발생되는 연소열로 스팀을 생산할 수 있도록 HR",2,1489.2,3000,2011,"1만teo ~ 2만toe","증기",944.3,0,1121.3]
[59358,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","폐가스열회수","배가스열회수",2.9,5.2,15,2011,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",5.8,0,3.69]
[59374,"제조업 - 유리","펌프 설비","적정용량화","공기압축기 냉각수",0.2,27.5,5.83,2011,"10만teo ~ 20만toe","전력",0,81.2,43.66]
[59446,"제조업 - 목재","수.발.배전 설비","신설비도입","감압터빈설치",7,747.71,5250,2011,"10만teo ~ 20만toe","전력",0,6479.69,3483.96]
[59473,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉수 순환 펌프 변유량 방식 채택",2,4.91,10,2011,"5천toe 이하","전력",0,12.68,6.82]
[59494,"제조업 - 철강","송풍기 설비","부속장치교쳬및보완","에너지센터 급기팬 인버터 설치",0.6,17.5,10,2011,"2만teo ~ 5만toe","전력",11.1,22.7,18.17]
[59566,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","고효율조명교체",1.4,0.54,0.74,2011,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,1.39,0.75]
[59582,"제조업 - 섬유/ 피혁","공기 압축기 설비","적정온도관리","흡입공기 온도개선",0.8,7.46,6,2011,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,18.9,10.16]
[59615,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","기타(운전관리)","압축공기 누설부를보완하여 전력절감",0.4,4.47,2,2011,"5천toe 이하","전력",0,11.37,6.11]
[59648,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","EL램프로 교체(반사갓포함)",0.9,7.29,6.2,2011,"5천toe 이하","전력",0,9.12,4.9]
[59686,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","무빙워크 상부 조명 LED 등기구 대체",6.7,7.31,49.18,2011,"5천toe 이하","전력",0,19.09,10.26]
[59735,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","최대부하 또는 부하율관리","Demand Controller 를 이용한 개별 냉난방기 중앙관리",2.6,9.36,24.52,2011,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,2,1.08]
[59768,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","누증.누설방지","공조기 에어 Leak 차단",0.1,0.11,0.01,2011,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",0.22,0,0.14]
[59823,"제조업 - 기계","요로 설비","보온단열강화","소입로의 보온",0.4,25.07,9.82,2011,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,67.48,36.28]
[59856,"제조업 - 기타 제조업","펌프 설비","기타설비대체","고효율펌프적용",1.7,32.8,55.4,2011,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,88.5,47.58]
[59911,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","콤팩트 형광램프 고효율기자재로 대체",9.6,13.08,125.08,2011,"5천toe 이하","전력",0,29.61,15.92]
[59931,"제조업 - 목재","보일러","기타(운전관리)","증기압력강하",0,29.85,0,2011,"2만teo ~ 5만toe","도시가스(LNG)",43.87,0,27.95]
[59976,"제조업 - 전기전자","송풍기 설비","회전수제어설비도입","신관 흡착탑팬 회전수제어",1.4,3.5,5,2011,"5천toe 이하","전력",0,10.1,5.43]
[60031,"제조업 - 식품","조명 설비","조명제어시스템도입","창고 및 현장 조명 자동제어",5.7,17.61,100,2011,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,44.3,23.82]
[60064,"제조업 - 유리","조명 설비","절전형안정기개체","고효율 메탈하이라이드 조명으로 교체",4,0.64,2.55,2011,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,1.7,0.91]
[60080,"제조업 - 화학 / 석유화학","냉동 및 열-펌프 설비","기타설비보완","냉동기 실외기 차광막 설치",4.2,0.6,2.5,2011,"5천toe 이하","전력",0,1.2,0.65]
[60113,"제조업 -  자동차 및 트레일러","열수송설비","기타(설비보완)","1원동 증기헤더밸브 & 배관보온",1.2,13.92,16.5,2011,"20만 toe이상","도시가스(LNG)",21.65,0,13.79]
[60185,"제조업 - 철강","보일러","공기비조정","공기비조정",0.3,2.2,0.6,2011,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",3.6,0,2.29]
[60202,"제조업 - 식품","보일러","배공기열회수","배기열 및 Blow-Down수 회수",2.6,112.79,295,2011,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",170,0,108.29]
[60233,"제조업 - 전기전자","송풍기 설비","회전수제어설비도입","회전수 제어",0,2.29,0,2011,"5천toe 이하","전력",0,5.65,3.04]
[60266,"제조업 - 철강","보일러","폐가스열회수","배기가스 폐열회수",2.9,4.8,14,2011,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",6.2,0,3.95]
[60321,"제조업 - 식품","공기 압축기 설비","운전대수조정","급기온도 개선",3.8,0.4,1.5,2011,"5천toe 이하","전력",0,1,0.54]
[60354,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","적정압력관리","공급압력 조정",0,1.1,0,2011,"5천toe 이하","전력",0,2.2,1.18]
[60409,"제조업 - 철강","펌프 설비","신설비도입","카렌다 냉각수 공급펌프 펌프교체 및 인버터제어",4.4,6.8,30,2011,"5천toe 이하","전력",0,13.5,7.26]
[60447,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(기타)","응축수열회수","제습공조기 재생용급기예열",3.7,4.06,15,2011,"5천toe 이하","증기",7.08,0,8.39]
[60474,"제조업 - 전기전자","냉동 및 열-펌프 설비","기타(열원대체)","동절기 외기열을 활용한 냉방부하 절감",0.6,733,450,2011,"10만teo ~ 20만toe","전력",0,2165,1164.07]
[60529,"제조업 - 화학 / 석유화학","조명 설비","절전형안정기개체","일반메탈등을고효율 메탈등으로 교체",3.4,3.62,12.35,2011,"5천toe 이하","전력",0,8.53,4.59]
[60562,"제조업 - 섬유/ 피혁","동력설비","고효율전동기설치","고효율전동기 적용",3.8,0.44,1.69,2011,"5천toe 이하","전력",0,1.23,0.66]
[60578,"제조업 - 유리","기타전기설비","부속장치교쳬및보완","시유공정 압축공기퍼지를 Ring Blower로 교체",1.2,7.6,8.9,2011,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,19.9,10.7]
[60650,"제조업 - 기타 제조업","공기 압축기 설비","적정압력관리","토출압력조절 통한 절감",0,1.3,0,2011,"5천toe 이하","전력",0,3.35,1.8]
[60683,"제조업 - 화학 / 석유화학","송풍기 설비","회전수제어설비도입","A/C TOWER 배기펜 인버터 채택",1,34.47,34.21,2011,"5천toe 이하","전력",0,72.95,39.22]
[60718,"제조업 - 유리","열사용설비(기타)","보온강화","양생실 덮개 보온에 대하여 보완하고, 흄관 양생실 측벽을 보강하여 방열손실을 최소화.",1.6,32.8,53,2011,"5천toe 이하","벙커 C유",36.8,0,32.2]
[60770,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","최대부하 또는 부하율관리","저효율 변압기 통폐합으로 손실 저감",0,3.86,0,2011,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,8.83,4.75]
[60803,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","회전수제어설비도입","PT1 PCW인버터적용",4.7,9.77,45.7,2011,"20만 toe이상","전력",0,29.16,15.68]
[60819,"제조업 - 기타 제조업","보일러","응축수열회수","응축수 를 회수해 보일러 급수온도 승온",0.8,47.09,40,2011,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",68.96,0,43.93]
[60852,"제조업 - 기계","조명 설비","절전형조명설비개체","MH400[W] 고효율 MH350[W]대체를 통한 전력절감",4.6,5.82,26.97,2011,"5천toe 이하","전력",0,13.1,7.04]
[60907,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","운전방법개선","공기압축기와 냉각수 펌프의 연동운전",1.3,2.3,3,2011,"5천toe 이하","전력",0,6.8,3.66]
[60963,"발전 / 에너지 - 수도","펌프 설비","운전방법개선",null,0,6.24,0,2011,"5천toe 이하","전력",0,19.41,10.44]
[60972,"제조업 -  자동차 및 트레일러","냉동 및 열-펌프 설비","적정온도관리","(광학동)냉동기 응축온도 개선",0,9.9,0,2011,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,28.2,15.16]
[61027,"제조업 - 철강","보일러","공기비조정",null,0.3,1.52,0.5,2011,"5천toe 이하","천연가스(LNG)",2.36,0,1.5]
[61060,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","노후설비대체","본 펌프의 경우 유량변동이 심하여 인버터를 설치하는 것이 바람직하겠으나 인버터의 낮은 주파수 운전으로",0.8,38.4,30,2011,"20만 toe이상","전력",0,115.6,62.16]
[61093,"제조업 - 철강","로","보온강화","반사로 개구부 도어에서 방열되는 것을 단열보강하여 사용연료 절감",1.9,63.04,120,2011,"5천teo ~ 1만toe","기타",130.9,0,114.5]
[61148,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","공기비조정","라동냉온수기 연소공기비개선",0.3,0.7,0.2,2011,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",0.95,0,0.61]
[61181,"제조업 -  자동차 및 트레일러","공기 압축기 설비","운전대수조정","Compressor 3대에 배기덕트 및 급기덕트가 설치되어 있지 않아서 덕트를 설치하여야 한다.",1,4.4,4.6,2011,"5천toe 이하","전력",0,10.8,5.81]
[61234,"제조업 - 식품","냉동 및 열-펌프 설비","적정온도관리",null,2.7,0.92,2.5,2011,"5천toe 이하","전력",0,2.09,1.12]
[61268,"제조업 -  자동차 및 트레일러","보일러","누증.누설방지","피팅류(밸브) 교체",1.2,1.3,1.5,2011,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",2,0,1.27]
[61301,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(기타)","페수열회수","원수온도 상승으로 R/O Steam절감",1.1,87,100,2011,"5천toe 이하","증기",136.3,0,93]
[61317,"제조업 -  자동차 및 트레일러","열사용설비(건조기류)","보온강화","단열보온하여 연료에너지 절감",0.4,25.77,10,2011,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",37.96,0,24.18]
[61389,"제조업 - 화학 / 석유화학","조명 설비","신설비도입","고효율 램프 도입을 통한 전력절감",1.7,1.13,1.93,2011,"5천toe 이하","전력",0,2.94,1.58]
[61405,"제조업 - 섬유/ 피혁","보일러","기타(폐열회수)","Boiler 배기Gas 폐열회수이용",0.8,14.4,12,2011,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",18.9,0,12.04]
[61441,"제조업 - 목재","수.발.배전 설비","기존설비통폐합","200[kVA]변압기를 1,200[kVA]로 통폐합하여 손실 전력 절감",3,0.5,1.5,2011,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,1.3,0.7]
[61470,"제조업 -  자동차 및 트레일러","수.발.배전 설비","역률개선","역률개선을 통한 전력절감",1.9,25.94,49.17,2011,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,6.65,3.58]
[61525,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","#3 저수조 압연,소둔용 냉각수펌프 인버터 도입  ",0.8,39,32,2011,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,97,52.15]
[61558,"발전 / 에너지 - 수도","기타전기설비","기타설비대체","4처리장 생물반응조 고효율 블로워로 교체",2.7,201.3,535,2011,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,555.6,298.73]
[61591,"제조업 - 정유","송풍기 설비","회전수제어설비도입","F300-2 유체커플링 적요을 통한 에너지절감",3,94,282,2011,"10만teo ~ 20만toe","전력",0,287,154.31]
[61646,"제조업 - 유리","조명 설비","조명제어시스템도입","자동절전스위치적용",5.1,1.1,5.6,2011,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,2.9,1.56]
[61686,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","#2호 회전수제어 및 적정압관리",1.4,25.3,35,2011,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,73.7,39.63]
[61733,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","지역난방 온수순환펌프 인버터 설치",0.7,12.1,8,2011,"5천toe 이하","전력",0,28.5,15.32]
[61766,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","기타(폐열회수)","쇼케이스 냉각수 폐열회수 ",4.8,12.5,60,2011,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",31.65,-18.94,9.98]
[61799,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","회전수제어설비도입","인버터 도입",4.8,62.6,300,2011,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,158.2,85.06]
[61854,"제조업 - 목재","송풍기 설비","운전방법개선","설치위치 개선",1.5,4.77,7,2011,"10만teo ~ 20만toe","전력",0,15.16,8.15]
[61887,"제조업 - 목재","공기 압축기 설비","운전방법개선","외기흡입",1.9,2.6,5,2011,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,7.8,4.19]
[61920,"제조업 - 식품","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","로딩 언로딩 운전을 반복적으로 하고 있는 공기압축기에 백터인버터를 설치하여 압력에 따라 회전수제어로 ",2.1,9.78,21,2011,"5천toe 이하","전력",0,22.7,12.21]
[61957,"제조업 - 식품","보일러","노후설비대체",null,3.5,72.17,250,2011,"5천toe 이하","부생연료1호",99.18,0,80.53]
[62007,"제조업 - 기계","로","공기비조정","공기비 개선",0.6,85.1,50,2011,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",123.22,0,78.49]
[62023,"발전 / 에너지 - 수도","조명 설비","절전형조명설비개체",null,6,5.17,31.11,2011,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,7.08,3.81]
[62056,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","운전방법개선","동절기 냉수전용 냉각탑을 활용한 냉수생산 실시 ",1.8,56,100,2011,"20만 toe이상","전력",0,163,87.64]
[62128,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","기타(건물부문)","창호 개선",2,20.34,40.8,2011,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",30.9,0,19.68]
[62144,"제조업 - 철강","보일러","노후설비대체","저부하 및 노후 보일러 적정용량으로 교체하여 에너지절감",1,33.29,31.93,2011,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",58.25,0,37.11]
[62202,"제조업 - 철강","열수송설비","보온강화","열수송설비 단열보온강화",1,9.58,9.99,2011,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",11.42,0,7.27]
[62231,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","32W 형광램프 교체를 통한 전력절감",3.6,4.75,17.24,2011,"5천toe 이하","전력",0,12.3,6.61]
[62264,"제조업 - 전기전자","조명 설비","조명제어시스템도입","형광등 인체감지쎈서 적용",7.9,1.6,12.68,2011,"5천toe 이하","전력",0,29.99,16.12]
[62297,"제조업 - 식품","로","폐가스열회수",null,0.6,52,30,2011,"2만teo ~ 5만toe","증기",102.4,0,104]
[62352,"제조업 - 기계","로","신설비도입","공기예열기 설치",4.8,11.2,54,2011,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",14.9,0,9.49]
[62385,"제조업 - 철강","조명 설비","기타(조명개선)","LED 램프 교체",6.7,5.2,34.7,2010,"5천toe 이하","전력",0,14.1,7.58]
[62418,"제조업 - 기계","열사용설비(건조기류)","보온강화","단열개선",2.3,3.41,8,2010,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",4.75,0,3.03]
[62473,"제조업 - 기계","조명 설비","절전형조명설비개체","고효율메탈할라이드 교체",4.4,9.8,42.9,2010,"5천toe 이하","전력",0,19.24,10.34]
[62505,"제조업 - 철강","보일러","응축수열회수","응축수 회수 이용",2,74.3,147.79,2010,"2만teo ~ 5만toe","도시가스(LNG)",114.4,0,72.87]
[62521,"제조업 - 유리","기타전기설비","노후설비대체","적정 용량의 Heater 내장형 고효율 제습기로 교체하여 소비전력을 절감한다.",3.1,14.3,45,2010,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,40.2,21.61]
[62593,"제조업 - 철강","조명 설비","기타(조명개선)","고효율 형광램프 교체",3,3.7,11.1,2010,"5천toe 이하","전력",0,9.5,5.11]
[62626,"제조업 - 식품","열사용설비(기타)","배증기열회수","후레이크공정 Steam Chamber 배기열 회수이용",1,15,15,2010,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",24.5,0,15.61]
[62642,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","적정압력관리","PET 냉동기 냉수펌프 Booster 펌프를 이용한 순환펌프 양정 적정화",1.5,37,57,2010,"10만teo ~ 20만toe","전력",0,112.2,60.33]
[62680,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","운전방법개선","공기압축기 외기도입",0.7,34.8,24,2010,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,94.6,50.86]
[62729,"제조업 - 철강","동력설비","고효율전동기설치","고효율전동기교체",12.3,7,85.93,2010,"5천toe 이하","전력",0,17.69,9.51]
[62762,"제조업 - 철강","조명 설비","기타(조명개선)","LED 램프 교체",6,8.5,51.3,2010,"5천toe 이하","전력",0,19.4,10.43]
[62795,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","기타설비보완","에어 누설부를 방지하여 소비전력 절감",1.9,7.7,15,2010,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,21.1,11.34]
[62850,"제조업 - 식품","수.발.배전 설비","기존설비통폐합","부하가 적은 변압기를 통폐합",0,2.33,0,2010,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,5.33,2.87]
[62883,"제조업 - 목재","공기 압축기 설비","노후설비대체","에어트랩 교체",0.8,17.7,15,2010,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,53.9,28.98]
[62916,"제조업 - 유리","송풍기 설비","회전수제어설비도입","병 종류에 따라 부하가 변동되므로 3-1 Fan의 댐퍼를 Full Open하고 인버터를 설치하여  회전수로 제어 함",3.1,32.6,100,2010,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,95.1,51.13]
[62951,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","회전수제어설비도입","PCW 순환 펌프 바이패스 운전 방지 - 회전수 제어 설비를 도입하여 바이패스 운전을 방지 또는 최소화하여 ",0.8,591.64,480,2010,"20만 toe이상","전력",0,1825.01,981.26]
[63003,"제조업 -  자동차 및 트레일러","열사용설비(기타)","배공기열회수","도장 2공장 ED-1,2 배가스폐열회수",0.8,190,150,2010,"5만teo ~ 10만toe","도시가스(LNG)",301.5,-21.4,180.55]
[63058,"제조업 - 식품","보일러","공기비조정","보일러에 부착된 O2 분석기 이외에 휴대용 가스 분석기를 구비하여 주기적으로 배기가스를 분석하여 오차방",0.5,10.2,5,2010,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",15,0,9.56]
[63091,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","노후설비대체","적정용량의 공기압축기교체",12.2,39.8,486,2010,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,133.2,71.62]
[63124,"제조업 - 철강","일반 생산 전력 설비","부속장치교쳬및보완","에어누설부를 방지하여 소비전력 절감",1.5,1.33,2,2010,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,3.5,1.88]
[63179,"제조업 - 화학 / 석유화학","조명 설비","절전형조명설비개체","고효율조명",2.7,11.71,31.35,2010,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,36.26,19.5]
[63196,"제조업 -  자동차 및 트레일러","송풍기 설비","회전수제어설비도입","보일러 송풍기 속도제어",1.7,7.36,12.8,2010,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,20.05,10.78]
[63244,"제조업 -  자동차 및 트레일러","수.발.배전 설비","부속장치교쳬및보완","고효율 변압기 교체",3.3,15.2,50.7,2010,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,41.6,22.37]
[63260,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","40w형광등을  32w형광등으로 교체",2.4,12.99,31.77,2010,"5천toe 이하","전력",0,26.25,14.11]
[63332,"제조업 - 철강","동력설비","모터절전기도입","에스컬레이터",2.5,1.37,3.4,2010,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,3.6,1.94]
[63348,"제조업 - 철강","보일러","기타(설비대체)","제2연구동 노통연관식 적정용량화 ",89.3,1.12,100,2010,"2만teo ~ 5만toe","도시가스(LNG)",1.52,0,0.97]
[63381,"제조업 - 식품","동력설비","고효율전동기설치","고효율 전동기 도입",2.7,7.84,21.38,2010,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,19.6,10.54]
[63441,"제조업 - 철강","보일러","폐가스열회수","수관보일러및흡수식냉온수기 배가스열회수",1,40.82,40.96,2010,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",55.3,0,35.23]
[63468,"제조업 - 섬유/ 피혁","수.발.배전 설비","적정전압관리","과전압 변압기의 전압조정으로 전력손실 절감",0,33.19,0,2010,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,95.06,51.11]
[63501,"제조업 - 목재","공기 압축기 설비","기타(운전관리)","PB1공장 공정청소용 에어 사용시간 조정",0.1,94.78,10,2010,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,285.81,153.67]
[63556,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","기타설비보완","적정용량의냉각수펌프교체",3.4,6.1,20.6,2010,"5천toe 이하","전력",0,16.5,8.87]
[63589,"제조업 - 철강","펌프 설비","노후설비대체","터보냉동기 냉각수 순환펌프 교체",3.5,11.3,40,2010,"5천toe 이하","전력",0,30.8,16.56]
[63622,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","운전방법개선","Filtered Water 펌프(P7952) 운전압력 적정화",1.6,19,30,2010,"20만 toe이상","전력",0,48,25.81]
[63677,"제조업 - 식품","냉동 및 열-펌프 설비","관리방법개선","냉동기 성능개선",2.9,7.8,23,2010,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,21.4,11.51]
[63712,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","신설비도입","응축기 자동세정장치 설치",2.3,31,70,2010,"5천toe 이하","전력",0,22.7,12.21]
[63742,"제조업 - 식품","열수송설비","보온강화","스팀배관 및 스팀밸브를 보온하여 연료 절감",0.7,2.85,2.05,2010,"5천toe 이하","프로판",4.31,0,3.07]
[63797,"제조업 - 전기전자","기타전기설비","기타(운전관리)","전등 자동제어 시스템",6.9,1.6,11,2010,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,4.8,2.58]
[63830,"제조업 -  자동차 및 트레일러","공기 압축기 설비","운전방법개선","압축원단위가 낮은 압축기로 교체,air dryer운전대수 조정 및 흡입공기온도 강하를 통해 에너지절감을 해야",1,51.6,50,2010,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,132.6,71.3]
[63846,"제조업 - 식품","동력설비","모터절전기도입","고효율 전동기로 교체",3.8,1.73,6.6,2010,"5천toe 이하","전력",0,4.65,2.5]
[63879,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(염색기류)","보온강화","보온",1.1,4,4.5,2010,"5천teo ~ 1만toe","증기",6.6,0,11.1]
[63919,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","역률개선","콘덴서 설치",4.1,1.47,6,2010,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,4.12,2.22]
[63966,"제조업 - 식품","보일러","폐가스열회수","열교환기설치로 배가스열 회수",0.9,40.59,35,2010,"5천toe 이하","천연가스(LNG)",58.1,0,37.01]
[63999,"제조업 - 철강","보일러","공기비조정","공연비(m)관리를통한 연료사용량절감",0.7,13.2,9,2010,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",20.1,0,12.8]
[64071,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","적정용량화","적정용량 펌프교체",2.1,3.4,7,2010,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,10.4,5.59]
[64087,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","고효율 MH등으로 교체",2.7,3.1,8.5,2010,"5천toe 이하","전력",0,8,4.3]
[64120,"제조업 - 기타 제조업","수.발.배전 설비","최대부하 또는 부하율관리","최대부하전력 관리",0.7,7.04,5,2010,"5천toe 이하","전력",0,0,0]
[64175,"제조업 - 목재","공기 압축기 설비","기타설비보완","외기 도입 ",0,12.58,0,2010,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,33.8,18.17]
[64190,"제조업 - 전기전자","수.발.배전 설비","운전대수조정","변압기 통합 운전",0.5,3.21,1.55,2010,"5천toe 이하","전력",0,9.44,5.08]
[64240,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(염색기류)","폐가스열회수","배가스 폐열회수",2.9,15.26,44,2010,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",22.3,0,14.21]
[64295,"제조업 - 전기전자","공조기 설비","기타(운전관리)","EHP의 실외기에 차광막을 설치하여 에너지를 절감한다.",3.9,3.8,15,2010,"5천toe 이하","전력",0,10.2,5.48]
[64328,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","일반조명을 고효율 LED로 교체",14.1,150.66,2131.19,2010,"5천toe 이하","전력",0,253.06,136.06]
[64383,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","공기비조정","공기비조정",2.1,1.42,3,2010,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",2.63,0,1.68]
[64416,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","기타(운전관리)","COP 개선",1.1,5.41,6,2010,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",11.28,0,7.19]
[64435,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","공기비조정","공기비 조정",0.3,6.9,2,2010,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",9.7,0,6.18]
[64464,"제조업 - 전기전자","동력설비","고효율전동기설치","고효율 모터 적용",3,4.1,12.4,2010,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,10,5.38]
[64536,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(염색기류)","보온강화","염색기보온",1.7,11.8,19.5,2010,"5천toe 이하","증기",20.9,0,33.2]
[64569,"제조업 - 식품","공기 압축기 설비","운전방법개선","공기압축기실 공기흡입방법 개선",1.5,1.86,2.75,2010,"5천toe 이하","전력",0,4.33,2.33]
[64585,"제조업 - 기타 제조업","보일러","배증기열회수","재증발 증기 열회수",1.1,56.75,65,2010,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",89.63,0,57.09]
[64618,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","36(W)로 교체",1.9,1.8,3.4,2010,"5천toe 이하","전력",0,4.5,2.42]
[64673,"제조업 - 철강","기타전기설비","전기기타","출입문 에어커튼",0.5,6.7,3.6,2010,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,13.2,7.1]
[64706,"발전 / 에너지 - 수도","펌프 설비","기타설비대체","고효율펌프로교체하여 소비전력 절감",8.4,59.63,500,2010,"5천toe 이하","전력",0,170,91.4]
[64738,"제조업 - 식품","열수송설비","공정개선","나관 및 밸브 보온",0.6,10.7,6.2,2010,"5천toe 이하","벙커 C유",14.93,0,13.06]
[64793,"제조업 - 전기전자","냉동 및 열-펌프 설비","관리방법개선","냉동기 성능개선",2,1.96,4,2010,"5천toe 이하","전력",0,5.19,2.79]
[64826,"제조업 - 식품","펌프 설비","적정용량화","펌프 입출구 압력 차이에 의한 적정양정의 펌프로 교체하며, 고효율 에너지기자재로 인증된 제품을 선정하",0.7,1.5,1,2010,"5천toe 이하","전력",0,3.7,1.99]
[64881,"제조업 - 식품","열수송설비","누증.누설방지","증기누설방지",0.9,3.4,3,2010,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",5.3,0,3.38]
[64914,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정용량화","사용중인 펌프를 적정펌프로 교체하여 소비전력 절감",2.2,6.32,13.6,2010,"5천toe 이하","전력",0,12.28,6.6]
[64951,"제조업 - 식품","송풍기 설비","회전수제어설비도입","인버터를 설치하여 적정 압력 관리",1.5,11,16,2010,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,31.2,16.78]
[65001,"제조업 - 철강","송풍기 설비","적정용량화","레큐퍼레이터 출구쪽에 있는 배기 댐퍼를 100% 개방하여 사용하고, 기존 집진기를 철거 또는 배기닥트를 변",2.9,4.41,13,2010,"5천toe 이하","전력",0,8.5,4.57]
[65034,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","신설비도입",null,1.8,3.8,7,2010,"5천toe 이하","천연가스(LNG)",5,0,3.19]
[65067,"제조업 - 철강","조명 설비","기타(조명개선)","FL32을 FL29W 교체",0,14.7,0,2010,"5천toe 이하","전력",0,27.7,14.89]
[65083,null,"조명 설비","절전형조명설비개체","LED 조명등으로 교체",38.3,2.54,97.3,2010,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,6.99,3.76]
[65155,"제조업 - 철강","기타전기설비","자동제어시스템도입",null,2.2,82.1,178,2010,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,178.2,95.81]
[65171,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","적정용량화",null,0.5,11.6,6.2,2010,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,28.8,15.49]
[65222,"제조업 - 철강","로","기타(폐열회수)","CAL Demi Water 추가예열",7.1,85.6,610,2010,"10만teo ~ 20만toe","천연가스(LNG)",134.6,0,85.74]
[65275,"제조업 - 기계","수.발.배전 설비","역률개선","역률개선에 의한 전력손실 절감",0.2,18.2,3.5,2010,"5천toe 이하","전력",0,15.4,8.28]
[65291,"제조업 - 기타 제조업","펌프 설비","기타설비대체","고효율 펌프로 교체",2.2,7.8,17,2010,"5천toe 이하","전력",0,21.6,11.61]
[65324,"제조업 - 철강","보일러","공기비조정","온수보일러 공기비 2.56에서 1.4로 조정",0.5,2.33,1.2,2010,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",3.41,0,2.17]
[65357,"제조업 - 섬유/ 피혁","열사용설비(염색기류)","기타(운전관리)","배기절대습도 상향 조정",0.4,7.48,3,2010,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",11.7,0,7.45]
[65412,"제조업 - 철강","조명 설비","불필요개소 소등","야간시간대 조명절전",0,2.77,0,2010,"5천toe 이하","전력",0,7.28,3.91]
[65467,"발전 / 에너지 - 수도","펌프 설비","기타설비보완",null,1.6,38.03,60,2010,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,117.78,63.33]
[65499,"제조업 - 유리","공기 압축기 설비","적정배관및교체","배관분리",0.1,23.9,3,2010,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,66.7,35.86]
[65532,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","절전형조명적용",1.1,10.5,11.9,2010,"5천toe 이하","전력",0,27.4,14.73]
[65565,"제조업 - 철강","보일러","배공기열회수","Boiler 배기Gas 폐열회수이용",1.4,3.7,5.2,2010,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",5.5,0,3.5]
[65620,"제조업 - 식품","열사용설비(기타)","보온강화",null,1.2,1.2,1.4,2010,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",1.27,0,0.81]
[65653,"제조업 - 철강","보일러","공기비조정","보일러 과잉공기 저감으로 연료절감",0,15.4,0,2010,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",22.7,0,14.46]
[65680,"제조업 - 철강","송풍기 설비","회전수제어설비도입","주차장 급배기팬 인버터에의한 회전수제어",0.3,55.54,16.22,2010,"5천toe 이하","전력",0,111.92,60.18]
[65740,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","운전방법개선","클린룸냉각수순환펌프가 밸브폐쇄로 설계양정보다 고압으로 운전중으로 밸브조절로 전력을 절감한다.",0.3,15.45,5,2010,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,44.77,24.07]
[65773,"제조업 - 철강","열수송설비","보온강화","열수송설비 단열보온",0.8,6.18,5,2010,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",9.44,0,6.01]
[65789,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","부속장치교쳬및보완","압축공기누설방지",0.5,4.2,2,2010,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,11.9,6.4]
[65822,"제조업 - 화학 / 석유화학","보일러","공기비조정","연소용 공기공급 System을 개선하여 가스, 전기사용량 절감",5,6.04,30.29,2010,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",7.01,3.94,6.58]
[65894,"제조업 - 전기전자","열사용설비(기타)","공정개선","냉각수 대체 사용(2)",0,0,0,2010,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",45.6,0,29.05]
[65910,"제조업 - 전기전자","냉동 및 열-펌프 설비","회전수제어설비도입","냉수(냉각수)펌프 회전수 제어",2.3,3.43,8,2010,"5천toe 이하","전력",0,10.4,5.59]
[65945,"제조업 - 철강","보일러","기타(운전관리)",null,0,4.27,0,2010,"5천toe 이하","천연가스(LNG)",6.11,0,3.89]
[65997,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정용량화","시스템 적정 용량화",2,75.21,150,2010,"5천toe 이하","전력",0,225.52,121.26]
[66030,"제조업 - 식품","펌프 설비","회전수제어설비도입","보일러 보급수 펌프 인버터에 의한 회전수 제어",1.2,4.28,5,2010,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,8.46,4.55]
[66063,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","기타(건물부문)","단열필름을 통한 창호 냉난방손실 절감",4.3,47.9,203.6,2010,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",74.5,0,47.46]
[66118,"제조업 - 철강","공조기 설비","회전수제어설비도입","A동, B동의 급배기 FAN",1.6,9.65,15,2010,"5천toe 이하","전력",0,27.22,14.64]
[66151,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","적정용량화","냉각수펌프를 적정용량펌프로 교체하여 전력절감",1.4,15.02,20.7,2010,"5천toe 이하","전력",0,43.22,23.24]
[66196,"제조업 - 유리","펌프 설비","적정용량화","적정 양정 펌프로 교체",1,0.95,0.92,2010,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,2.93,1.58]
[66238,"제조업 - 목재","공기 압축기 설비","적정배관및교체","왕복동 압축기의 경우 별도의 냉각Fan이 없으므로 실내의 환기가 중요하며 공기압축기실에 급기 Fan이 설치",2.3,3.5,8,2010,"5천toe 이하","전력",0,8.3,4.46]
[66271,"제조업 - 식품","송풍기 설비","회전수제어설비도입",null,1.9,3.85,7.2,2010,"5천toe 이하","전력",0,8.7,4.68]
[66287,"제조업 - 섬유/ 피혁","공기 압축기 설비","적정배관및교체","공기압축기 토출압력 저감",0.5,218.4,100,2010,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,669.7,360.08]
[66359,"제조업 - 전기전자","기타전기설비","운전대수조정","공조기 SYSTEM 고효율 전동기 채택",1,4.5,4.5,2010,"5천toe 이하","전력",0,13,6.99]
[66392,"제조업 - 철강","보일러","공기비조정","보일러#2",1.2,2.5,3,2010,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",3.4,0,2.17]
[66408,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","운전대수조정","대수제어로언로딩전력절감",1.5,33.5,50,2010,"5천toe 이하","전력",0,84.2,45.27]
[66461,"제조업 - 기타 제조업","보일러","공기비조정","공기비를 기준공기비 1.3 이내로 관리하도록 개선하여 사용연료 절감",1.9,3.59,7,2010,"5천toe 이하","벙커 C유",6.3,0,5.51]
[66495,"제조업 - 철강","기타전기설비","전기기타","병원의 특성상 활동에 영향을 주지 않는 범위 내에서 대기전력개선. 사무기기에 멀티탭 및 체크탭을 설치하",3.2,1.2,3.8,2010,"5천toe 이하","전력",0,3.1,1.67]
[66528,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","기타(건물부문)","단열필름을 통한 창호 냉방손실 절감",4.9,7.4,36.6,2010,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",13.4,0,8.54]
[66561,"제조업 - 철강","보일러","노후설비대체","관류보일러를 진 공온수 보일러로  대체.",6.5,2.16,14,2010,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",3.7,0,2.36]
[66616,"제조업 - 섬유/ 피혁","펌프 설비","노후설비대체","노후펌프 고효율펌프로 교체",5,8,40,2010,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,22,11.83]
[66649,"제조업 - 유리","송풍기 설비","노후설비대체","정화조 BLOWER교체",1.8,1.36,2.5,2010,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,4.07,2.19]
[66706,"제조업 - 전기전자","보일러","공기비조정","공기비조정",0.9,1.1,1,2010,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",1.7,0,1.08]
[66736,"제조업 - 철강","송풍기 설비","회전수제어설비도입","#4/#5 SO2 Gas Blower 인번터 적용",5.5,116,633,2010,"20만 toe이상","전력",0,510.84,274.67]
[66769,"제조업 - 철강","펌프 설비","운전방법개선","난방순환펌프 입출구 온도차를 설계온도차 10 ℃로 증가시키면, 난방설비 순환수량이 감소하고, 순환양정이",0.2,5.5,1,2010,"5천toe 이하","전력",0,12.4,6.67]
[66824,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","기타(운전관리)","변압기 일시 휴지",0.5,1,0.5,2010,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,2.8,1.51]
[66857,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","FPL 45[W] 램프로 교체",1.3,2.3,3,2010,"5천toe 이하","전력",0,5.5,2.96]
[66890,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","운전방법개선","인버터 적용",1.6,3.2,5,2010,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,11.9,6.4]
[66945,"제조업 - 섬유/ 피혁","펌프 설비","적정용량화","냉각수 순환펌프-GA-105/6 적정 용량 펌프로 교체",1.1,31.44,35,2010,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,113.24,60.89]
[66977,"제조업 - 철강","조명 설비","고조도반사갓설치","반사갓은 기존의 반사갓보다 반사율이 좋은 고조도 반사갓을 적용하여 동일한 조도를 확보하며, 이를 기준",0.9,10.9,10.3,2010,"5천toe 이하","전력",0,27.1,14.57]
[66993,"제조업 - 철강","보일러","기타(폐열회수)","보일러1,2호 배가스닥트에 용수예열기 설치",1.3,15.59,20,2010,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",21.14,0,13.47]
[67026,"제조업 - 철강","조명 설비","조명제어시스템도입","조명감지 sensor 설치",0.8,5.2,4.1,2010,"5천toe 이하","전력",0,12.1,6.51]
[67098,"제조업 - 기타 제조업","기타전기설비","운전대수조정","고효율 전동기 채택",1.2,6.4,7.6,2010,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,19.2,10.32]
[67114,"제조업 - 철강","송풍기 설비","신설비도입","터보블로워적용",5.3,26,139,2010,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,94.3,50.7]
[67147,"제조업 - 목재","보일러","보온강화","나관밸브 및 스트레이너 Fitting통한 방열손실감소로 보일러부하경감",0.8,1.21,0.97,2010,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",1.88,0,1.2]
[67184,"제조업 - 전기전자","열사용설비(기타)","기타(운전관리)","COP를 개선하여 연료를 절감",1.2,8.4,10,2010,"1만teo ~ 2만toe","증기",15.14,0,18.93]
[67234,"제조업 - 전기전자","냉동 및 열-펌프 설비","기타(운전관리)","냉동기 성능개선",3.2,3.1,10,2010,"5천toe 이하","전력",0,9.3,5]
[67267,"제조업 - 철강","보일러","트랩교체","누증차단",10,0.01,0.1,2010,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",0.01,0,0.01]
[67322,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","기타(운전관리)","적정 양정의 펌프로 교체하여 불필요한 공급압력을 줄이므로서 전력손실을 저감 한다.",0.8,8.4,7,2010,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,31,16.67]
[67355,"제조업 - 시멘트","보일러","기타(공정개선)","보충수 온도 승온",0.7,27.8,20,2010,"2만teo ~ 5만toe","벙커 C유",47.8,0,41.83]
[67388,"제조업 - 식품","보일러","폐가스열회수","1.5t/h 보일러 배가스 폐열회수",3.5,4.23,15,2010,"5천toe 이하","경유",5.32,0,4.45]
[67435,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","적정온도관리","공기압축기 외기흡입",1.1,4.6,5,2009,"5천toe 이하","전력",0,12.2,6.56]
[67475,"제조업 - 철강","기타전기설비","부속장치교쳬및보완","연소공기누설밸브 교체",0.3,1.7,0.5,2009,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,5.5,2.96]
[67508,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","신설비도입","급탕예열",0,0,0,2009,"5천teo ~ 1만toe","온수",135,0,87.89]
[67563,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","최대부하 또는 부하율관리","Peak 관리",2,25.04,50,2009,"5천toe 이하","전력",0,0,0]
[67596,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","기타(설비보완)","진공펌프를 교체하여 성적계수를 0.9 이상 유지하고 성능이 낮은 2호, 4호는 고효율 흡수식 냉온수기로 교",7.2,97.9,705,2009,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",139.6,0,88.93]
[67612,"발전 / 에너지 - 수도","기타전기설비","전기기타","(태양광설비설치)",12.1,1987,24138,2009,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,838.9,451.06]
[67684,"제조업 - 섬유/ 피혁","펌프 설비","기타(운전관리)","교체 및 운전대수조정",1.2,129,160,2009,"10만teo ~ 20만toe","전력",0,396,212.92]
[67700,"제조업 - 정유","송풍기 설비","회전수제어설비도입","205K-101 F.D Fan 고압인버터 도입",4,62.9,250,2009,"20만 toe이상","전력",0,191,102.7]
[67732,"제조업 - 정유","열사용설비(반응기류)","기타(설비보완)","E-103A/B(Dehep. Feed/Raff. S/D Ex)를 증설하여 냉각열추가 회수로 MS 절감",0.5,632,300,2009,"20만 toe이상","유류기타",1463,0,948]
[67765,"제조업 - 정유","열사용설비(기타)","제품현열회수","R/D 냉각열(HGO,R/C)을 회수하여 저압스팀을 생산한 후 MVR로 압축하여 Stripping Steam으로 사용(LSS 절감",1.6,1872,3000,2009,"20만 toe이상","유류기타",4061,0,2926]
[67820,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","운전대수조정","반응존 pump(82line)밸브손실개선 및 가동대수 적정화",0,23,0,2009,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,69.4,37.31]
[67853,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(기타)","보온강화","미보온 열설비 보온강화",0.8,22.9,17.4,2009,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",42.4,0,27.01]
[67886,"제조업 - 기계","동력설비","고효율전동기설치","고효율전동기 도입",3.3,8.7,28.9,2009,"5천toe 이하","전력",0,22.7,12.21]
[67951,"제조업 - 식품","조명 설비","절전형조명설비개체","고효율 메탈할라이트로 교체하여 전력 절감",2.9,1.8,5.3,2009,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,5.55,2.98]
[67973,"제조업 - 전기전자","송풍기 설비","회전수제어설비도입","보일러 FD FAN 인버터에의한 호전수 제어",1.9,5.4,10,2009,"5천toe 이하","전력",0,16.06,8.64]
[68006,"제조업 - 기타 제조업","공기 압축기 설비","적정온도관리","흡입공기 외기도입",0.4,10.2,4,2009,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,30.3,16.29]
[68061,"제조업 - 식품","조명 설비","기타(조명개선)","고효율조명설비 개선을 통한 전력절감",2,7.9,15.8,2009,"5천toe 이하","전력",0,20,10.75]
[68094,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(기타)","페수열회수","폐수처리장 히트펌프 적용.",3.3,267.1,880,2009,"1만teo ~ 2만toe","증기",740.2,-685.4,137.74]
[68149,"발전 / 에너지 - 수도","조명 설비","절전형조명설비개체","기존 메탈등을 고효율 메탈등으로 교체",2.7,5,13.7,2009,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,16.9,9.09]
[68182,"건물","수.발.배전 설비","최대전력관리장치설치","최대전력제어설비 설치(냉동기관련)",0.4,17.7,6.6,2009,"5천toe 이하","전력",0,50.6,27.21]
[68216,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","적정온도관리","저온외기 도입",0.3,4,1,2009,"5천toe 이하","전력",0,11.3,6.08]
[68230,"제조업 -  자동차 및 트레일러","공기 압축기 설비","기타설비보완","압축공기 누기개소 및 설비개선으로 전력절감",1.1,4.1,4.5,2009,"5천toe 이하","전력",0,13.7,7.37]
[68302,"제조업 - 전기전자","송풍기 설비","회전수제어설비도입","Acid 배기Fan 인버터 설치",4,15.09,60,2009,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,49.24,26.48]
[68318,"제조업 - 기계","펌프 설비","기타설비대체","고효율펌프로 교체를 통한 전력절감",2.8,19.9,56,2009,"5천toe 이하","전력",0,54.5,29.3]
[68351,"제조업 - 섬유/ 피혁","기타전기설비","운전방법개선","크리너집진기의 단속운전으로 동력절검",0.2,4.93,1,2009,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,17.03,9.16]
[68423,"제조업 - 철강","동력설비","고효율전동기설치","고효율전동기교체",3.2,35.3,113.9,2009,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,85.8,46.13]
[68429,"제조업 - 전기전자","송풍기 설비","회전수제어설비도입","K-1 포장공정용 집진기 Fan 회전수제어",1.7,23.5,40,2009,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,70.3,37.8]
[68471,"제조업 - 철강","로","페수열회수","추가배가스 폐열회수(급탕용수 승온)",2.9,10.35,30,2009,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",16.3,0,10.38]
[68504,"제조업 - 철강","보일러","운전방법개선","증기압력하향조절",0,10.6,0,2009,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",15.5,0,9.87]
[68559,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","적정온도관리","흡입온도개선",0.1,3.42,0.5,2009,"5천toe 이하","전력",0,9.41,5.06]
[68592,"제조업 - 목재","펌프 설비","회전수제어설비도입","이송펌프 인버터에 의한 회전수 제어",1,52.16,50.3,2009,"5천toe 이하","전력",0,152.6,82.05]
[68647,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","적정온도관리","공기압축기 흡입공기온도 저하로 인한 전력절감",0.8,44.41,34.5,2009,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,146.91,78.99]
[68680,"제조업 - 식품","기타전기설비","운전대수조정","인버터형 공기 압축기 적용",7.5,29.4,220,2009,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,86.6,46.56]
[68732,"제조업 - 전기전자","열사용설비(전기)","기타(폐열회수)","배기 폐열 난방",2,212.4,420,2009,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,615.3,330.83]
[68767,"제조업 - 철강","조명 설비","기타(조명개선)","현재 사용되고 있는 일반 저효율 메탈할라이드등(250W)을 고효율 메탈할라이드등(200W)으로 교체.",0.9,8.9,8.3,2009,"10만teo ~ 20만toe","전력",0,32.8,17.64]
[68800,"제조업 - 전기전자","냉동 및 열-펌프 설비","운전방법개선","냉동기 운전방법 개선",0.6,31.95,20,2009,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,89.87,48.32]
[68833,"제조업 - 철강","공조기 설비","기타설비보완","실외기에 차광막을 설치하여 전력절감",0.7,0.49,0.35,2009,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,1.52,0.82]
[68888,"제조업 - 화학 / 석유화학","송풍기 설비","운전방법개선","QA송풍기인버터회전수저감으로운전개선",0,32.5,0,2009,"10만teo ~ 20만toe","전력",0,113.9,61.24]
[68921,"제조업 - 기타 제조업","수.발.배전 설비","역률개선","역률개선",2.4,2.7,6.5,2009,"5천toe 이하","전력",0,8.2,4.41]
[68945,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(기타)","신설비도입","LS사용처가 없으므로 HC 전용 Flash Vessel을 추가로 설치하여 MS 12bar Steam을 생산하고 T2308의 Reboile",0.2,866.5,200,2009,"10만teo ~ 20만toe","기타",892,0,1415.5]
[68969,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(염색기류)","기타(운전관리)","배가스 절대습도 조정",3.5,99.64,350,2009,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",155.12,0,98.81]
[69041,"제조업 - 화학 / 석유화학","냉동 및 열-펌프 설비","운전방법개선","EP 냉수사용량 절감으로 냉동부하절감",0.6,97.5,60,2009,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,321.4,172.81]
[69057,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(기타)","전기-연료","PC열매히터전기열원대체(B-C)",2.7,150.6,400,2009,"1만teo ~ 2만toe","기타",0,693,210.9]
[69090,"제조업 - 섬유/ 피혁","열사용설비(기타)","운전방법개선","공조설비 운전합리화",1.3,187.8,250,2009,"2만teo ~ 5만toe","도시가스(LNG)",241,86.9,200.24]
[69145,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정배관및교체","개선대책4",3.2,6.95,22,2009,"5천toe 이하","전력",0,16.81,9.04]
[69190,"제조업 - 철강","조명 설비","운전방법개선","조명 운전방법 개선",0,3.2,0,2009,"5천toe 이하","전력",0,7.6,4.09]
[69210,"제조업 - 유리","조명 설비","기타(조명개선)","기존 사용중인 일반조명을 고효율 조명으로 교체한다",2.4,4,9.6,2009,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,14.1,7.58]
[69265,"제조업 - 식품","보일러","공기비조정","배가스의 조성중 산소농도가 4.86%로서 연소공기비가 1.3인 과잉공기공급으로 손실열이 크므로 공기비를 1.",0,4.9,0,2009,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",6.8,0,4.33]
[69298,"제조업 - 철강","펌프 설비","신설비도입","냉각수순환펌프(압출3) 양정적정화(신설펌프로 교체)",0.8,5.94,5,2009,"5천toe 이하","전력",0,15.95,8.58]
[69331,"제조업 - 식품","냉동 및 열-펌프 설비","신설비도입","포장, 출하반 냉방용 냉동기 고효율 설비 교체로 전력절감",3.9,7.7,30,2009,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,25.2,13.55]
[69386,"제조업 -  자동차 및 트레일러","공기 압축기 설비","적정온도관리","흡입공기 외기도입",0.8,13.2,10,2009,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,36.1,19.41]
[69419,"제조업 - 철강","열수송설비","누증.누설방지","노후밸브를 수리하여 누설증기차단",0.6,1.54,1,2009,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",2.4,0,1.53]
[69461,"제조업 - 섬유/ 피혁","열사용설비(건조기류)","운전방법개선","건조시간 단축으로 연료 및 전력절감",0,198.2,0,2009,"5천toe 이하","증기",206.2,126.2,0]
[69506,"제조업 - 식품","보일러","응축수열회수","CIP스팀의 응축수 회수",0.9,219.7,190,2009,"5천teo ~ 1만toe","벙커 C유",339.9,0,297.41]
[69539,"제조업 - 철강","공조기 설비","회전수제어설비도입","인버터 적용(공조기)",4.1,6.49,26.51,2009,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,18.18,9.77]
[69555,"제조업 - 전기전자","열사용설비(기타)","공기비조정","각종 LNG를 사용하는 열원기기의 공기비를 적정 공기비로 조절함으로써 열손실을 줄임.",0.4,48.3,20,2009,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",82.8,0,52.74]
[69627,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","운전대수조정","동일 공급라인에 3대의 펌프로 공급하는 것을 적정펌프 1대로 통합하여 손실전력 절감",0.9,25.7,24,2009,"5천toe 이하","전력",0,86.9,46.72]
[69643,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","적정용량화","공기압축기의 용량을 증설하고 탱크 및 기타 부속설비의 용량을 증가시켜 소요전력 절감.",3.2,15.8,50,2009,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,55,29.57]
[69668,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","고효율 조명기기 도입",10.1,29,291.8,2009,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,93.2,50.11]
[69708,"제조업 - 철강","열수송설비","보온강화","신소재보온재 교체",4.5,12.28,55,2009,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",19.49,0,12.42]
[69763,"제조업 - 유리","로","보온강화","장입시설3대중3대가 미보온운전을 하고 있어 방열손실이 증대되고있어 보온조치를 하여 방열손실을 억제해",0.5,20.73,10,2009,"5천toe 이하","수입무연탄",41.92,0,46.11]
[69796,"제조업 - 식품","펌프 설비","적정용량화",null,0.3,35,10,2009,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,121,65.06]
[69829,"제조업 -  자동차 및 트레일러","보일러","신설비도입","1.0(t/h) 관류보일러를 고효율 콘덴싱 보일러로 교체",1.7,34.7,60,2009,"5천toe 이하","프로판",37.9,0,27.02]
[69884,"제조업 - 기계","수.발.배전 설비","운전방법개선","과용량의 부하율이 낮은 변압기를 통합하여 운점함으로써 손실을 줄이고 효율향상으로 에너지를 절감.",0.5,3.7,2,2009,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,12.1,6.51]
[69917,"제조업 - 유리","로","폐가스열회수","배기가스열회수",2.6,64.23,163.8,2009,"5천toe 이하","수입무연탄",123.9,0,136.29]
[69939,"제조업 -  자동차 및 트레일러","기타전기설비","운전방법개선","Air Dryer 운전방법 변경",0,0.6,0,2009,"5천toe 이하","전력",0,1.9,1.02]
[70004,"제조업 - 식품","열사용설비(건조기류)","배공기열회수","고온 실내공기 건조기이용",2.1,14.4,30,2009,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",23.6,0,15.03]
[70037,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","적정압력관리","토출압력 저하",0,1.67,0,2009,"5천toe 이하","전력",0,5.24,2.82]
[70092,"제조업 - 식품","보일러","기타(폐열회수)","#1~4 탈취보일러 배가스 폐열회수",2.3,19.7,45,2009,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",32.1,0,20.45]
[70125,"제조업 - 식품","송풍기 설비","운전방법개선","Inverter By-pass후 Pulley교체",0.5,10.15,5,2009,"5천toe 이하","전력",0,30.53,16.42]
[70158,"제조업 - 섬유/ 피혁","송풍기 설비","적정유량관리","현재사용되는 집진기에 댐퍼가 60%개도되어운전하여 교축손실이 발생하므로 인버터를 설치하여 댐퍼의 교축",1.4,13.3,18.5,2009,"5천toe 이하","전력",0,32.7,17.58]
[70184,"제조업 - 철강","보일러","공기비조정","자동연소분석기설치",2,6,12,2009,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",8.74,0,5.57]
[70245,"제조업 - 기타 제조업","열사용설비(건조기류)","신설비도입","AVS공장 전처리시설 건조팬에 인버터 적용하여 가동시간의 합리화",3.4,7.7,26,2009,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",12.1,2.1,8.84]
[70261,"제조업 - 유리","동력설비","고효율전동기설치","대부분 저효율의 일반형 전동기이므로 노후로 인해 교체가 필요한 전동기나 연중 가동시간이 높은 전동기는",3.9,3.83,14.81,2009,"5천toe 이하","전력",0,9.5,5.11]
[70294,"제조업 - 철강","조명 설비","조명제어시스템도입","각 건물의 기계실 및 전기실의 안전 및 CCTV의 감시활동과 사람의 활동에 영향을 주지 않는 범위내에서 재",0.4,114.4,48,2009,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,210.8,113.34]
[70327,"제조업 - 화학 / 석유화학","동력설비","운전방법개선","집진기용 배기FAN 회전수제어를 통한 에너지절감",1.8,7,12.8,2009,"5천toe 이하","전력",0,21.85,11.75]
[70382,"제조업 - 식품","공기 압축기 설비","전기기타","압축공기 누설방지",0.7,3.87,2.8,2009,"5천toe 이하","전력",0,12.3,6.61]
[70415,"제조업 - 철강","공조기 설비","회전수제어설비도입","인버터 회전수 제어",3.5,1.42,5,2009,"5천toe 이하","전력",0,3.77,2.03]
[70455,"건물","펌프 설비","적정용량화","공급펌프(90m3/h)에 비해 과유량으로 토출하고 있어 흡입측에서 공기 흡입을 있다. 펌프교체를 하여 에너지",3.8,1.56,6,2009,"5천toe 이하","전력",0,4.2,2.26]
[70502,"제조업 - 화학 / 석유화학","송풍기 설비","회전수제어설비도입","LPC Heaf System(집진시설)의 먼지나 가스 발생량 변동에 따른 집진송풍기 회전수제어로 전력절감",3,2.65,8,2009,"5천toe 이하","전력",0,7.9,4.25]
[70535,"제조업 - 식품","열수송설비","누증.누설방지","응축수 트랩 교체",0.6,0.8,0.5,2009,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",1.4,0,0.89]
[70590,"제조업 - 철강","펌프 설비","운전방법개선","인버터설치 펌프 회전수 조정",2.7,8.8,24,2009,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,24.4,13.12]
[70623,"제조업 - 식품","공기 압축기 설비","적정압력관리","토출압력 조절",0,4.77,0,2009,"5천toe 이하","전력",0,14.4,7.74]
[70656,"제조업 -  자동차 및 트레일러","요로 설비","기타설비보완","침탄로 로내벽 복사율향상에 의한 전력절감",0.5,5.2,2.4,2009,"5천toe 이하","전력",0,16.7,8.98]
[70700,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","수소 3P-3323 터빈 RPM 감속운전",0,389,0,2009,"10만teo ~ 20만toe","전력",0,605,325.29]
[70743,"제조업 - 철강","보일러","보온강화","증기공급관 보온 강화",0.2,2.66,0.4,2009,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",4.15,0,2.64]
[70759,"제조업 - 유리","로","실온조정","2호가열라인을 보온재로 보온시 온도를 약5도시 낮추어서 운전(170도에서165도로)",0,15.6,0,2009,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",24.2,0,15.42]
[70831,"제조업 - 목재","공기 압축기 설비","기타(운전관리)","흡입덕트 개선으로 외부공기 유입",3.3,3,10,2009,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,11.8,6.34]
[70864,"제조업 - 철강","동력설비","고효율전동기설치","일반 표준형전동기를 고효율전동기로 교체 설치하여 운전효율향상을 통한 전력손실 절감",0.8,2.4,2,2009,"5천toe 이하","전력",0,5,2.69]
[70880,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","적정용량화","적정용량 펌프교체로 동력절감",0.4,2.77,1,2009,"5천toe 이하","전력",0,8.9,4.79]
[70945,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","적정압력관리","공기압축기 운전압력조정",0.8,5,4,2009,"5천toe 이하","전력",0,14.45,7.77]
[70984,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","기타(건물부문)","태양영향지역 단열필름 적용",0,1.1,0,2009,"5천teo ~ 1만toe","천연가스(LNG)",1.7,0,1.08]
[71000,"제조업 - 철강","기타전기설비","전기기타","태양영향지역 단열필름 적용",7.5,0.6,4.5,2009,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,1.9,1.02]
[71033,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","기타설비보완","압축기의 공기누설을 방지하여 공기압축기의 동력비 절감",0.9,0.8,0.7,2009,"5천toe 이하","전력",0,2.7,1.45]
[71088,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","열매유 2차펌프 인버터 적용으로 절력절감",0.4,4.7,1.8,2009,"5천toe 이하","전력",0,11,5.91]
[71121,"제조업 - 전기전자","조명 설비","자연채광이용","노후된 자연채광판을 단열가능한 채광판으로 교체하고 필요한부분에만 조명을 사용할수있게 배선을 분리 한",5.5,1.8,9.9,2009,"5천toe 이하","전력",0,5,2.69]
[71154,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","기존설비통폐합","변압기부하율이 낮으므로 통폐합으로 전력을 절감한다.",2.1,2.94,6.22,2009,"5천toe 이하","전력",0,7.1,3.82]
[71216,"제조업 - 유리","펌프 설비","회전수제어설비도입","인버터를 이용하여 회전수를 제어하여 전력절감",3.9,2.8,10.8,2009,"5천toe 이하","전력",0,9.2,4.95]
[71241,"제조업 - 기계","로","보온강화","연소용 예열공기 덕트 단열",1.4,10,13.5,2009,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",16.1,0,10.26]
[71296,"제조업 - 화학 / 석유화학","동력설비","운전방법개선","캘린더의 판넬에 있는 인버터 이용 및 정교한 회전수조정을 VS커플링을 이용하는 방법으로 개선",0.8,2.64,2,2009,"5천toe 이하","전력",0,7.69,4.13]
[71329,"제조업 - 철강","열수송설비","보온강화","과학관, 다산관, 도서관 1~3관 등의 기계실에 설치된 미보온된 증기해더밸브, 감압밸브, 프랜지 등은 보온",0.3,15.4,5,2009,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",22.3,0,14.21]
[71362,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","일반형 유도등을 LED로 교체 ",2.8,5.58,15.68,2009,"5천toe 이하","전력",0,14.62,7.86]
[71378,"제조업 - 전기전자","로","관리방법개선","배기 절대습도 상향조정",0.8,8.5,7,2009,"2만teo ~ 5만toe","벙커 C유",12.4,0,10.85]
[71423,"제조업 - 기계","보일러","공기비조정","1.5(t/h) 관류보일러  2호기 공기비 조정 및 CO 저감에 따른 연료절감",1.8,4.2,7.5,2009,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",7.1,0,4.52]
[71482,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","자동제어시스템도입","각공정에설 발생하는 열을 냉각하는 350RT냉각탑에 상시운전을, 동절기 외기온도가 낮을시 온도 컨트롤러를",0.2,2.5,0.5,2009,"5천toe 이하","전력",0,7.47,4.02]
[71498,"제조업 - 전기전자","수.발.배전 설비","역률개선","부하와 병렬로 적정용량의 콘덴서를 24개소에 설치하고 부하정지와 동시에 콘덴서 기능이 정지되도록 Mg계",4.6,0.7,3.2,2009,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,2.4,1.29]
[71531,"제조업 - 철강","보일러","노후설비대체","저부하율 및co과다배출,퍼지손실과다상태를 보이고있는 17년경과된 노후보일러2.5[t/h]1대를 인버터콘덴싱",4.8,20.65,100,2009,"5천toe 이하","천연가스(LNG)",33.22,0,21.16]
[71586,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","폐가스열회수","공기예열기를 설치하여 보일러 배기가스 폐열 회수",1.8,16.46,29,2009,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",29.9,0,19.05]
[71619,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정유량관리","8연구동 냉수 유량을 제어 전력절감",7.9,0.63,5,2009,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,1.5,0.81]
[71652,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","상가 조명설비를 고효율 조명설비로 교체",2.6,19.37,50.15,2009,"5천toe 이하","전력",0,40.42,21.73]
[71694,"제조업 - 식품","보일러","공기비조정","공기비조정",0.7,14.7,10,2009,"5천toe 이하","벙커 C유",32.3,0,28.26]
[71739,"제조업 -  자동차 및 트레일러","동력설비","고효율전동기설치","일반형전동기를 고효율전동기로 교체",3.7,6.42,23.68,2009,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,17.44,9.38]
[71794,"제조업 - 철강","기타전기설비","기타설비대체","절전형 멀티탭설치",4.9,38.7,190,2009,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,94.8,50.97]
[71827,"제조업 - 섬유/ 피혁","수.발.배전 설비","최대전력관리장치설치",null,1.9,5.26,10,2009,"5천toe 이하","전력",0,0,0]
[71860,"제조업 - 유리","공기 압축기 설비","기타설비보완","공기압축기 압축공기 누설방지로 전력절감",0.6,8.86,5,2009,"5천toe 이하","전력",0,24.14,12.98]
[71915,"제조업 - 철강","로","공기비조정","공연비 조정에 의한 절감",0.6,17,10,2009,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",30.4,0,19.36]
[71939,"제조업 - 전기전자","기타전기설비","신설비도입","터보블러워 설치",5,1.21,6,2009,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,4.14,2.23]
[71980,"제조업 - 철강","보일러","공기비조정","공기비 1.2로 조정하여 연료절감",1.5,7.4,11,2009,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",13.1,0,8.34]
[72035,"제조업 - 철강","조명 설비","전기기타","장비운영구역에 리밋스위치 설치",0.5,10,4.5,2009,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,33.3,17.9]
[72068,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","운전방법개선","공기압축기-운전압력 조정",0,6.3,0,2009,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,20.64,11.1]
[72084,"제조업 - 철강","로","폐가스열회수","Brassing공정-확산로 배기열풍 재순환",4.8,112.1,540,2009,"5만teo ~ 10만toe","도시가스(LNG)",258.77,-124.7,97.79]
[72117,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","운전방법개선","전산실 및 전산통신실 엔탈피제어를 통한 외기냉방",3.7,65.1,243.5,2009,"5천toe 이하","전력",0,164.3,88.34]
[72189,"제조업 - 철강","로","폐가스열회수","소둔로 배기가스 폐열회수로 연소용 공기예열을 통한 연료절감",2.8,9.8,27,2009,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",16.3,0,10.38]
[72210,"제조업 -  자동차 및 트레일러","열사용설비(기타)","신설비도입","히트펌프 도입",2.8,132.3,370,2009,"2만teo ~ 5만toe","프로판",194,-158.6,53.05]
[72237,"제조업 - 화학 / 석유화학","보일러","신설비도입","보일러 관수 청결 유지를 위해 지속적인 고온관수 배출을 줄이기위한 관수 자동배출장치설치",4.1,9,37,2009,"2만teo ~ 5만toe","벙커 C유",21.6,0,18.9]
[72270,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","고효율전동기설치","고효율전동기 설치",4.4,4.12,18.3,2009,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,13.07,7.03]
[72325,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(기타)","신설비도입","흡수식 냉동기의 성능저하로 CHW 생산용 스팀사용량이 증대되고 있으므로 흡수식냉동기를 500usRT 터보냉동",0.4,718.5,300,2009,"5천teo ~ 1만toe","증기",986.4,-282.2,268]
[72358,"제조업 - 유리","열사용설비(건조기류)","배공기열회수","배공기을 회수하여 연료 절감",0.7,15.8,10.8,2009,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",30,0,19.11]
[72413,"제조업 - 철강","기타전기설비","전기기타","전기히터형 냉난방기를 히트펌프형으로 교체",1.9,17.6,33.1,2009,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,62,33.34]
[72455,"제조업 - 목재","보일러","공기비조정","10톤 보일러 공기비 조절",0,34.94,0,2009,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",59.07,0,37.63]
[72478,"제조업 - 화학 / 석유화학","열사용설비(염색기류)","보온강화",null,0.9,75.7,70,2009,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",155,0,98.74]
[72533,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","노후설비대체","펌프 교체후 인버터로 유량제어",1.9,60.92,115.62,2009,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,221.62,119.16]
[72566,"제조업 - 목재","공기 압축기 설비","적정온도관리","흡입온도개선및누기방지",0.5,8.96,4.1,2009,"5천toe 이하","전력",0,26.29,14.14]
[72582,"제조업 - 철강","열수송설비","폐가스열회수","균열로의 배기덕트에서 배출되는 배가스의 열 회수",2.5,80,200,2009,"5만teo ~ 10만toe","벙커 C유",195,-20,159.87]
[72654,"제조업 - 기계","펌프 설비","적정용량화","열처리공정용 냉각수공급펌프를 적정펌프로 교체하여 전력절감",1,6.1,6.4,2009,"5천toe 이하","전력",0,20,10.75]
[72662,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","신설비도입","Intercooler(Big Comp)추가 설치를 통한 압축전력 절감",2.6,133,350,2008,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,552.96,297.31]
[72702,"제조업 - 정유","로","공기비조정","Rerun Heater 공기비 조정 및 로내압 관리",3.2,154,500,2008,"5만teo ~ 10만toe","기타",219,0,191.6]
[72735,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","인버터 도입",1.7,14,24,2008,"20만 toe이상","전력",0,48,25.81]
[72807,"제조업 - 전기전자","열사용설비(기타)","배공기열회수","Bag Filter 고온 배가스 Hot Air 로 이용",0,107.8,0,2008,"5만teo ~ 10만toe","가스기타",103.4,0,46.9]
[72823,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","기타설비대체","동절기 냉수회수 펌프 교체",0.3,17,5,2008,"10만teo ~ 20만toe","전력",0,67,36.02]
[72856,"제조업 - 섬유/ 피혁","열사용설비(반응기류)","기타(운전관리)","스판덱스",0.8,9.3,7,2008,"2만teo ~ 5만toe","벙커 C유",12,0,10.5]
[72911,"제조업 - 전기전자","열사용설비(기타)","공기비조정","5공조실 AHU-17공조기 외조기 설치",2.8,54.2,150,2008,"2만teo ~ 5만toe","도시가스(LNG)",69.6,40.2,65.95]
[72933,"제조업 - 목재","동력설비","고효율전동기설치","고효율 전동기 채용",2.8,100.4,283.8,2008,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,320.8,172.49]
[72976,"제조업 - 목재","송풍기 설비","기존설비통폐합","원수조 송풍기를 정지하고 집수장 송풍기로 통합운전",0.3,3.3,1,2008,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,10.5,5.65]
[73031,"제조업 - 전기전자","송풍기 설비","회전수제어설비도입","집진기 배기팬 인버터 적용으로 풍량제어",1,34.3,34.9,2008,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,110,59.14]
[73064,"제조업 - 전기전자","조명 설비","절전형조명설비개체","무전극램프도입",3.4,16.9,57.6,2008,"5천toe 이하","전력",0,28.2,15.16]
[73097,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","기타(운전관리)","일정기간 휴지",0,2,0,2008,"5천toe 이하","전력",0,3.9,2.1]
[73152,"제조업 -  자동차 및 트레일러","수.발.배전 설비","기존설비통폐합","변압기 통폐합 및 교체",6.3,1,6.3,2008,"5천toe 이하","전력",0,3.3,1.77]
[73178,"제조업 - 섬유/ 피혁","공조기 설비","운전방법개선","운영방법개선",2.1,51.8,108,2008,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,186.1,100.06]
[73239,"제조업 - 전기전자","냉동 및 열-펌프 설비","운전방법개선","COP향상",2.3,11,25,2008,"5천toe 이하","전력",0,38.53,20.72]
[73272,"제조업 - 전기전자","냉동 및 열-펌프 설비","적정온도관리","PAC냉방온도설정높임",0,1.28,0,2008,"5천toe 이하","전력",0,4.19,2.25]
[73305,"제조업 - 전기전자","요로 설비","보온단열강화","표면단열 처리",3,0.66,2,2008,"5천toe 이하","전력",0,2.2,1.18]
[73321,null,"조명 설비","운전대수조정","EL 80(W) 램프 교체",1.1,2.1,2.4,2008,"5천toe 이하","전력",0,7.4,3.98]
[73393,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","기타(폐열회수)","공기예열기설치",2.9,2.7,7.8,2008,"1만teo ~ 2만toe","천연가스(LNG)",4,0,2.55]
[73409,"제조업 - 유리","조명 설비","절전형조명설비개체","형광등 및 BL등 고효율조명설비로 교체",1.1,7.4,8.2,2008,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,26.5,14.25]
[73449,"제조업 - 철강","동력설비","고효율전동기설치","고효율 전동기 적용",2.7,3.5,9.6,2008,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,12.4,6.67]
[73474,"제조업 - 식품","열수송설비","보온강화","단열보온 강화",1,2.46,2.4,2008,"5천toe 이하","벙커 C유",4.6,0,4.03]
[73529,"제조업 - 목재","조명 설비","기타(조명개선)","고효율조명설비교체",2.7,7.26,19.91,2008,"5천toe 이하","전력",0,22.88,12.3]
[73562,"제조업 - 유리","조명 설비","절전형조명설비개체","일반형 조명기기를 절전형기기로 교체",4.1,12.9,52.4,2008,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,40.2,21.61]
[73595,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","운전대수조정","건조로 Blowing Air 변경",0.9,10.7,10,2008,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,36.2,19.46]
[73650,"제조업 - 기계","로","운전방법개선","형틀을 단열시공하고 간단히 탈,부착이 가능토록하여 연료 낭비를 줄일것.",1.2,10.8,12.6,2008,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",17.3,0,11.02]
[73694,"제조업 - 화학 / 석유화학","송풍기 설비","회전수제어설비도입","인버터시스템에 의한 회전수제어.",1.2,9,11.1,2008,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,27.9,15]
[73737,"제조업 - 전기전자","냉동 및 열-펌프 설비","최대부하 또는 부하율관리","피크전력 절감",4.1,71.4,290,2008,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,155.4,83.55]
[73770,"제조업 - 전기전자","송풍기 설비","자동제어시스템도입","냉각탑 팬 On-Off 제어",0.6,14.3,8,2008,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,52,27.96]
[73803,"제조업 - 철강","보일러","공기비조정",null,0.2,2.7,0.5,2008,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",5.1,0,3.25]
[73858,"제조업 - 철강","요로 설비","운전방법개선","덮개활용",0,25.7,0,2008,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,84,45.16]
[73891,"제조업 - 철강","기타전기설비","신설비도입","터보블러워설치",2.1,14.1,30,2008,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,35.6,19.14]
[73907,"제조업 - 전기전자","수.발.배전 설비","전기기타","변압기교체",14.8,8.4,124.1,2008,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,25.9,13.93]
[73965,"제조업 - 전기전자","수.발.배전 설비","역률개선","부하별로 개폐기 2차측에 콘덴서를 분산 설치하여 역률을 95(%)로 유지하여 선로 및 변압기 동손실을 절감",1.7,15.3,25.8,2008,"5천toe 이하","전력",0,7.2,3.87]
[74011,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","신설비도입","터보냉동기1대증설",0,0,0,2008,"5천toe 이하","전력",0,-88.82,-47.76]
[74027,"제조업 - 기타 제조업","공조기 설비","운전방법개선","디퓨져형식 변경에 따른 냉방체적감소로 전력사용량절감 ",2.9,4.1,12,2008,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,11.6,6.24]
[74060,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입",null,2.1,9.35,20,2008,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,32.4,17.42]
[74132,"발전 / 에너지 - 수도","펌프 설비","회전수제어설비도입","내부반송펌프 회전속도제어",2.8,29.5,84,2008,"5천toe 이하","전력",0,101.7,54.68]
[74148,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","실온조정","실내온도 조정",4.5,4.4,20,2008,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",8.7,0,5.54]
[74210,"제조업 - 섬유/ 피혁","보일러","신설비도입","부하근처에 적정용량으로 이전설치",0.5,142.53,76,2008,"5천toe 이하","벙커 C유",86.5,4.4,78.05]
[74235,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","회전수제어설비도입","라인순환펌프 회전수제어",1.7,8.8,15,2008,"5천toe 이하","전력",0,28.6,15.38]
[74268,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","기타설비대체","고효율 터보냉동기로 교체",6.9,77.9,540,2008,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,280.59,150.87]
[74301,"제조업 - 기계","로","공기비조정","공기비조정",0.5,247.38,130,2008,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",451.7,0,287.73]
[74356,"제조업 - 기계","보일러","운전방법개선","용량적정화로 대수제어",2.2,77.4,172,2008,"1만teo ~ 2만toe","프로판",85.7,0,61.1]
[74389,"제조업 - 목재","동력설비","고효율전동기설치","노후로 인해 교체가 필요한 전동기나 연중 가동시간이 높은 전동기를 고효율전동기로 교체",5,6.2,30.8,2008,"5천toe 이하","전력",0,19.1,10.27]
[74417,"제조업 - 유리","공기 압축기 설비","기타설비대체","흡입덕트설치",0.2,23,5,2008,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,73,39.25]
[74476,"제조업 - 철강","송풍기 설비","기타(운전관리)","지하1층 주차장 송풍기 자동제어 운전",0.6,19.6,11.6,2008,"5천toe 이하","전력",0,47.2,25.38]
[74509,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","실온조정","실내온도 조정",4.8,7.3,35,2008,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",14.9,0,9.49]
[74525,"제조업 - 기계","열사용설비(기타)","보온강화",null,0.6,7,4,2008,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",12,0,7.64]
[74597,"제조업 - 철강","동력설비","고효율전동기설치","고효율교체",2.3,0.72,1.62,2008,"5천toe 이하","전력",0,1.9,1.02]
[74630,"제조업 - 전기전자","냉동 및 열-펌프 설비","운전방법개선","운휴 냉동기설비 냉수/냉각수 공급차단",0.4,13.8,5,2008,"5천toe 이하","전력",0,48.3,25.97]
[74646,"제조업 - 철강","기타전기설비","신설비도입","고효율 전동기 채택",1.4,6.4,9.2,2008,"5천toe 이하","전력",0,14.5,7.8]
[74688,"제조업 - 철강","송풍기 설비","기타설비대체","KIOSK 배기 시스템개선",1.2,1.7,2.1,2008,"5천toe 이하","전력",0,3.9,2.1]
[74733,"제조업 - 유리","공기 압축기 설비","적정온도관리",null,1.2,3.7,4.6,2008,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,10.7,5.75]
[74766,"제조업 - 시멘트","공기 압축기 설비","공정개선","흡입공기 온도 냉각",3,0.67,2,2008,"10만teo ~ 20만toe","전력",0,1.14,0.61]
[74799,"제조업 - 섬유/ 피혁","조명 설비","절전형조명설비개체","고효율 조명 적용",1.7,4.5,7.5,2008,"5천toe 이하","전력",0,14.6,7.85]
[74854,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","폐가스열회수","냉온수기#1 폐가스 열회수",3.1,2.2,6.8,2008,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",3.9,0,2.48]
[74887,"제조업 - 기계","펌프 설비","운전방법개선","냉각수 계통 분리",1.4,17.6,24,2008,"5천toe 이하","전력",0,52.7,28.34]
[74933,"제조업 - 목재","수.발.배전 설비","노후설비대체","고효율 변압기로 교체",4.7,1.28,6,2008,"5천toe 이하","전력",0,4.41,2.37]
[74974,"제조업 - 철강","로","공기비조정","버너별 공기량조절이 불가능하여 자동조정댐퍼설치 공기비조정",0.6,46.7,30,2008,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",81.9,0,52.17]
[75007,"제조업 - 철강","공조기 설비","회전수제어설비도입","인버터 시스템도입으로 온도비례제어 전력절감",3.2,63.1,200.8,2008,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,157.1,84.47]
[75062,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정유량관리","냉동기의  필요유량보다 과유량이공급되고 있어 임펠러를 커팅하여 적정 유량 및 양정 조정",0.3,6.53,2,2008,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,17.2,9.25]
[75095,"제조업 - 목재","기타전기설비","회전수제어설비도입","집진팬 인버터 설치",1.1,3.53,3.86,2008,"5천toe 이하","전력",0,11.3,6.08]
[75128,"제조업 - 기계","펌프 설비","기타설비대체","냉각계통 고효율펌프 교체",0.9,25.3,23.5,2008,"5천toe 이하","전력",0,86,46.24]
[75144,"제조업 - 철강","송풍기 설비","회전수제어설비도입","Scrubber ID FAN의 풍량제어를 인버터방법에 의한 회전수제어를 한다.",2.7,6.6,17.5,2008,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,19.8,10.65]
[75204,"제조업 - 목재","조명 설비","신설비도입","무전극램프로 교체하여 전력절감",2.9,7.1,20.4,2008,"10만teo ~ 20만toe","전력",0,8,4.3]
[75231,"제조업 - 유리","열사용설비(건조기류)","공기비조정","(V/D)2차 연소공기 승온으로 연료절감",0.6,63,40,2008,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",136,0,86.63]
[75264,"제조업 - 섬유/ 피혁","공기 압축기 설비","전기기타","압축공기누설방지",0.7,29.96,20.8,2008,"5천toe 이하","전력",0,95.7,51.46]
[75336,"제조업 -  자동차 및 트레일러","기타전기설비","회전수제어설비도입","인버터 적용",1.7,48.5,84.8,2008,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,152.2,81.83]
[75352,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정유량관리","냉동기 냉수펌프 변유량운전",2.2,3.3,7.35,2008,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,8.7,4.68]
[75385,"제조업 - 정유","송풍기 설비","적정유량관리","FDF, IDF 소용량 추가설치",0.7,195,140,2008,"10만teo ~ 20만toe","전력",0,684,367.77]
[75449,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","심야전력도입","혹서기심야전력활용으로 피크전력을 낮추어 기본요금을 저감 한다",4.6,153.9,701,2008,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,0,0]
[75472,"제조업 - 기타 제조업","공조기 설비","기타설비보완","PAC실외기 차광막설치",2.5,0.2,0.5,2008,"5천toe 이하","전력",0,0.75,0.4]
[75505,"제조업 - 목재","펌프 설비","회전수제어설비도입","저양정·과유량 운전중인 P-105펌프의 정격유량으로 제어",0.6,6.6,4,2008,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,22.7,12.21]
[75560,"제조업 - 전기전자","공기 압축기 설비","운전방법개선","압축공기시스템 개선",0.9,114,100,2008,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,389,209.16]
[75593,"제조업 - 기타 제조업","보일러","유류-전기","심야전력으로 급탕온수 제조",1.8,20,35,2008,"5천toe 이하","경유",25.07,-47.15,-4.37]
[75626,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","운전대수조정","일정기간 휴지",0,0.5,0,2008,"5천toe 이하","전력",0,1.92,1.03]
[75681,"제조업 - 철강","로","기타(설비보완)","가열로 연소시스템 개선",0.1,168.87,11.1,2008,"5천toe 이하","벙커 C유",334.4,0,292.6]
[75720,"제조업 - 비철금속","조명 설비","절전형조명설비개체","일반조명을 고효율 조명으로 교체하여 전력절감",3.8,1.6,6.1,2008,"5천toe 이하","전력",0,5.5,2.96]
[75746,"발전 / 에너지 - 가스","펌프 설비","회전수제어설비도입","LPG 입출하 및 배수펌프 효율 현황",0,0,0,2008,"5천toe 이하","전력",0,0,0]
[75801,"제조업 - 식품","열사용설비(건조기류)","배공기열회수","부산물 건조배기열 사용 전분유액등 승온",0.8,386,300,2008,"2만teo ~ 5만toe","증기",547,0,348]
[75834,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정용량화","기존 인버터를 적정한 수치로 제어",0,1.1,0,2008,"5천toe 이하","전력",0,3,1.61]
[75850,"제조업 - 전기전자","냉동 및 열-펌프 설비","적정온도관리","냉각수 공급온도 조정",2,3,6,2008,"5천toe 이하","전력",0,10,5.38]
[75883,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","공기비조정","연소용공기 조절",0.1,14.03,1.5,2008,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",23.28,0,14.83]
[75927,"제조업 - 기계","조명 설비","기타설비대체","고효율 메탈할라이드 램프교체",2.2,14.4,31.8,2008,"5천toe 이하","전력",0,43.3,23.28]
[75970,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","적정용량화","보일러 부하율저하로 적정유량의 펌프로 교체",1.1,3.3,3.5,2008,"5천toe 이하","전력",0,10.9,5.86]
[76003,"제조업 - 철강","조명 설비","기타(조명개선)","고효율 메탈할라이드 램프 교체",5.1,3.5,18,2008,"5천toe 이하","전력",7.76,0,4.17]
[76058,"제조업 - 전기전자","조명 설비","절전형조명설비개체","절전형 형광등 교체",0.5,28.8,14.4,2008,"5천toe 이하","전력",0,97.5,52.42]
[76091,"제조업 - 철강","공조기 설비","운전방법개선","패키지에어컨 실외기 제어(PEAK)관리",0.5,12.7,6,2008,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,15,8.07]
[76124,"제조업 - 철강","기타전기설비","기타설비대체","터보 Blower 교체",3.6,5,18,2008,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,14.5,7.8]
[76178,"제조업 - 철강","동력설비","고효율전동기설치","고효율전동기로 교체 전력절감",4.5,9.9,45,2008,"5천toe 이하","전력",0,19.8,10.65]
[76211,"제조업 - 철강","공조기 설비","적정용량화","RA Fan의 설계점이 최고효율점인 고효율 Air Foil Fan으로 교체하여 소비전력을 절감토록 한다.",3.3,24.3,80,2008,"5천toe 이하","전력",0,55,29.57]
[76244,"제조업 - 시멘트","송풍기 설비","회전수제어설비도입","인버터 설치로 풍량 제어",0,3.1,0,2008,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,10,5.38]
[76299,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","공기비조정","#1 배기산소농도를 5.1%에서 3%이하가 되도록 하고 공기비는 1.32에서 1,15로 댐퍼를 조절하여 운전한다.",2.7,1.1,3,2008,"5천toe 이하","천연가스(LNG)",1.8,0,1.15]
[76332,"제조업 - 철강","보일러","공기비조정","공기비조정",0,3.7,0,2008,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",6,0,3.82]
[76348,"제조업 - 철강","기타전기설비","운전방법개선","(에스컬레이터) 탑승이 없는 상태에서 가동함으로서 소모되는 전력을 차단하여 절감한다.",0.1,3.5,0.4,2008,"5천toe 이하","전력",0,7.7,4.14]
[76420,"제조업 - 기계","공조기 설비","회전수제어설비도입","Fan 인버터 설치",3.6,2.5,9,2008,"5천toe 이하","전력",0,6.3,3.39]
[76443,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","유도등 교체",6,0.1,0.6,2008,"5천toe 이하","전력",0,0.3,0.16]
[76468,"제조업 - 목재","냉동 및 열-펌프 설비","운전방법개선","적정냉각수량공급, 전열면 세관작업으로 효율증대",2.3,3.9,9,2008,"5천toe 이하","전력",0,10.3,5.54]
[76540,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","기존설비통폐합","변압기 통폐합 운전 방안",0,2.9,0,2008,"5천toe 이하","전력",0,6.9,3.71]
[76573,"제조업 - 철강","조명 설비","조도적정화","지하주차장 조명조정",0.4,61.5,22.5,2008,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,178.7,96.08]
[76589,"제조업 - 철강","보일러","응축수열회수","트랩교체 및 재증발 증기 회수 이용",0.9,48,45,2008,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",69.8,0,44.46]
[76622,"제조업 - 목재","열사용설비(건조기류)","공기비조정","실내공기를 급기로 유입하여 급기온도를 상승",0.6,48,30,2008,"2만teo ~ 5만toe","벙커 C유",70.4,0,61.6]
[76694,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","인버터 설치로 인한 냉각수 펌프 회전수 제어",1.7,17.37,30,2007,"5천toe 이하","전력",0,40.85,21.94]
[76709,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","운전방법개선","1공장 냉각수순환펌프정지",0.6,1.8,1,2007,"5천toe 이하","전력",0,6,3.2]
[76742,"제조업 - 유리","수.발.배전 설비","역률개선","배전반 콘덴서 설치로 역률개선",0.5,1.7,0.9,2007,"5천toe 이하","전력",0,0.5,0.26]
[76797,"제조업 - 기계","수.발.배전 설비","운전방법개선","변압기 통폐합 운전",3.3,1.2,4,2007,"5천toe 이하","전력",0,3.1,1.67]
[76830,"제조업 - 전기전자","수.발.배전 설비","기존설비통폐합","변압기 통폐합",0.7,1.5,1,2007,"5천toe 이하","전력",0,5,2.7]
[76885,"제조업 - 철강","수.발.배전 설비","최대부하 또는 부하율관리","무부하변압기 운휴",1,3.7,3.6,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,12.7,6.8]
[76918,"제조업 - 유리","수.발.배전 설비","역률개선","수배전설비(역률개선)",1.1,1.9,2,2007,"5천toe 이하","전력",0,0.5,0.3]
[76959,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","부속장치교체및보완","hot mill 증기트랩 설치",0.9,11.7,11,2007,"5만teo ~ 10만toe","기타",20.2,0,16.9]
[77005,"제조업 - 기계","보일러","고효율전동기설치","폐열회수하여 보일러급수예열",1.8,8.5,15,2007,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",18,0,11.3]
[77038,"제조업 - 기계","보일러","노후설비대체","15톤보일러 공기예열기 교체로 연료절감",0.9,34.9,33,2007,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",73.2,0,46.63]
[77071,"제조업 - 철강","보일러","부속장치교체및보완","보일러 연관교체",2.3,13,30,2007,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",23.3,0,14.8]
[77087,"제조업 - 섬유/ 피혁","열사용설비(염색기류)","부속장치교체및보완","염색기 욕비관리",0.1,105.8,12.8,2007,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",208.8,0,133]
[77159,"제조업 - 유리","열사용설비(기타)","보온강화","분리기 보온강화",1.6,133.1,206.6,2007,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",281.4,0,179.2]
[77172,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","기타설비대체","터보 블로워로 교체",1.3,65.48,84.88,2007,"5천toe 이하","전력",0,168.59,90.65]
[77207,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","공기비조정","효석관 냉온수기 공기비조정을 통한 연료절감",0.6,3.6,2,2007,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",7.2,0,4.6]
[77279,"제조업 - 화학 / 석유화학","냉동 및 열-펌프 설비","회전수제어설비도입","#2호 냉동기출구밸브 손실개선",0.4,25.4,10,2007,"10만teo ~ 20만toe","전력",0,92.45,49.71]
[77295,"제조업 - 화학 / 석유화학","보일러","기타(운전관리)","NY 스팀보일러 SAH가동중지",0,60,0,2007,"10만teo ~ 20만toe","벙커 C유",136,0,119]
[77328,"제조업 - 섬유/ 피혁","열사용설비(기타)","신설비도입","도장공정 급기용 외조기 난방에 배기폐열원을 이용한 히트펌프 도입",2.7,42.7,115.5,2007,"5천toe 이하","벙커 C유",125,-33.4,91.6]
[77383,"제조업 - 섬유/ 피혁","보일러","기타(운전관리)","증기압력잠열이용",1.1,8.8,10,2007,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",17.5,0,11.1]
[77416,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","운전방법개선","제3공압실 압축기(#1,#6)의 심야시간 가동중지",0,4.6,0,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,15.74,8.46]
[77437,"제조업 - 정유","열사용설비(기타)","기타(폐열회수)","Heater 및 WHB 연소용공기 예열공급으로 연료절감",0.9,2204,2000,2007,"20만 toe이상","기타",5363,0,4569]
[77503,"제조업 -  자동차 및 트레일러",null,"노후설비대체","스팀트랩 교체",0.1,19.5,2.2,2007,"5천toe 이하","증기",50.5,0,5]
[77536,"제조업 - 철강","공기 압축기 설비","적정온도관리","저온의 외기를 흡입공기로 공급",0.4,72.5,30,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,261.9,140.82]
[77569,"제조업 - 철강",null,"보온강화","열수송설비 보온강화",1.4,0.7,1,2007,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",1.3,0,0.8]
[77624,"제조업 - 목재","수.발.배전 설비","기존설비통폐합","수배전설비 - 주변압기 통폐합 실시",0,0,0,2007,"20만 toe이상","전력",0,0,0]
[77657,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","저효율 형광등 40W(32mm) 형광등을 고효율 32W(26mm) 형광등으로 교체",1.8,0.76,1.34,2007,"5천toe 이하","전력",0,2.32,1.25]
[77688,"발전 / 에너지 - 전기생산","펌프 설비","회전수제어설비도입","FGD 순환수 펌프 임펠러 교체",1.1,29.6,32,2007,"10만teo ~ 20만toe","전력",0,81.7,43.93]
[77744,"제조업 - 전기전자","로","폐가스열회수","용해로 배가스 폐열회수",2.5,16.2,40,2007,"5천toe 이하","기타",32.5,0,28.4]
[77777,"제조업 - 화학 / 석유화학","보일러","트랩교체","스팀 트랩 교체",0.1,42.5,2.3,2007,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",75.2,0,48]
[77793,"제조업 -  자동차 및 트레일러","동력설비","고효율전동기설치",null,2.3,2.8,6.4,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,10.3,5.54]
[77826,"제조업 - 기타 제조업","동력설비","적정전압관리","정격전압 공급으로 전동기 손실전력 절감",0,2.6,0,2007,"5천toe 이하","전력",0,8.1,4.36]
[77898,"제조업 - 철강","동력설비","고효율전동기설치","고효율전동기로 교체",2,2.2,4.5,2007,"5천toe 이하","전력",0,6.1,3.28]
[77933,"발전 / 에너지 - 전기생산","펌프 설비","회전수제어설비도입","복수기 냉각수 펌프 인버터 도입",1.8,328.1,600,2007,"20만 toe이상","전력",0,839.7,451.49]
[77946,"제조업 - 철강","보일러","부속장치교체및보완","증기누설 방지를 위한 밸브 보수 및 교체",0.4,16.94,7.11,2007,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",34.5,0,21.98]
[78001,"제조업 - 전기전자","열사용설비(기타)","페수열회수","Blowdown水 폐열회수로 Ethylene 예열",2.8,124,348,2007,"5만teo ~ 10만toe","벙커 C유",282,0,246.75]
[78034,"제조업 - 유리","수.발.배전 설비","역률개선","역률개선",0,0.6,0,2007,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,2.6,1.4]
[78067,"광업","보일러","보온강화","방열손실방지",1.3,0.63,0.8,2007,"5천toe 이하","보일러등유",0.66,0,0.54]
[78122,"제조업 - 유리","로","폐가스열회수","배가스열회수",1.4,50.4,70,2007,"5천toe 이하","기타",105.4,0,67.1]
[78155,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","기타(건물부문)","회전문으로 교체",2.6,24,62,2007,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",47.8,0,30.45]
[78204,"제조업 - 목재","로","폐가스열회수","배기열을 회수하여 연소용공기 예열",0.4,49.7,18,2007,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",105,0,66.89]
[78242,"제조업 - 철강","로","부속장치교체및보완","급기덕트 개보수",0.8,47.3,40,2007,"10만teo ~ 20만toe","벙커 C유",117,0,102.38]
[78275,"제조업 - 철강","로","공기비조정","20톤 열처리로의 공기비 조정으로 연료 절감",1.8,3.1,5.5,2007,"5천toe 이하","부생연료1호",1.2,0,1]
[78291,"제조업 - 시멘트","공기 압축기 설비","운전방법개선","공기압축기 흡입 공기온도 냉각 및 누기예방",0,0,4,2007,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,0.26,0.14]
[78363,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","운전대수조정",null,2.1,3.76,8,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,14,7.53]
[78396,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","3송수 펌프 유체 커플링 적용",3.7,46.9,175.3,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,156.4,84.09]
[78411,"제조업 - 철강","로","공기비조정","가열로(1호, 2호) 공기비 조정",0.2,16.2,3,2007,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",34.9,0,22.23]
[78483,null,"송풍기 설비","기타설비대체","Turbo Blower로 교체",2.6,26.9,70,2007,"20만 toe이상","전력",0,68.8,36.99]
[78499,"제조업 -  자동차 및 트레일러","로","공법개선","도장 건조로 직화식 변경",2.8,51.1,145,2007,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",102.7,0,65.4]
[78532,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","피난유도등고효율로교체",1.7,3,5,2007,"5천toe 이하","전력",0,6.7,3.6]
[78565,"제조업 - 철강","펌프 설비","노후설비대체","노후화 펌프교체",0,1.2,0,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,3.3,1.77]
[78620,"제조업 - 화학 / 석유화학","기타전기설비","운전방법개선","중앙스팀 감압방법 개선",2.9,251.7,718.9,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,1155.8,621.44]
[78653,"제조업 - 기계","기타전기설비","폐가스열회수","배기열회수하여 항온항습기 예열",0,4.6,0,2007,"5천toe 이하","전력",0,16,8.8]
[78682,"제조업 - 철강","기타전기설비","고효율전동기설치","사처리라인, 후란믹서기 탈사기 고효율전동기 적용",3.4,5,17.1,2007,"5천toe 이하","전력",0,12.9,6.9]
[78740,"제조업 - 식품","기타전기설비","기타설비보완","흡입 온도 개선",1.4,1.4,2,2007,"5천toe 이하","전력",0,4.3,2.3]
[78773,"제조업 - 전기전자","기타전기설비","회전수제어설비도입","풍량인버터제어",2.1,12,25,2007,"5천toe 이하","전력",0,50.9,27.4]
[78828,"제조업 - 철강",null,"신설비도입","고효율전동기도입",6.2,1,6.2,2007,"5천toe 이하","전력",0,2.2,1.2]
[78861,"제조업 - 유리",null,"고효율전동기설치","고효율 전동기 적용",2.6,6.6,17.2,2007,"5천toe 이하","전력",0,18.9,10.1]
[78894,"제조업 - 철강","조명 설비","절전형조명설비개체","조명설비 개선",4.7,32,149.5,2007,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,123,66.2]
[78927,"제조업 - 식품","조명 설비","절전형조명설비개체","화장실 조명 개선",1.5,1.7,2.5,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,4.6,2.5]
[78981,"제조업 - 전기전자","조명 설비","절전형조명설비개체","절전형 조명등 도입",4.1,25.9,105,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,39.8,21.5]
[78997,"제조업 - 철강","조명 설비","불필요개소 소등","소등강화",1.8,1,1.8,2007,"5천toe 이하","전력",0,2.3,1.24]
[79030,"제조업 - 화학 / 석유화학","조명 설비","절전형조명설비개체","고효율 형광등 교체",4.6,0.5,2.3,2007,"5천toe 이하","전력",0,1.9,1]
[79102,"제조업 - 화학 / 석유화학","조명 설비","절전형조명설비개체","고효율 조명 설치",5.7,10.9,62.3,2007,"5천toe 이하","전력",0,30.1,16.2]
[79118,"제조업 -  자동차 및 트레일러","열사용설비(전기)","기타(운전관리)","래들예열기 연소용공기변경",0.7,14.9,10,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,53.3,28.6]
[79151,"제조업 - 철강","요로 설비","보온단열강화","단열보완",0,8.8,0,2007,"5천toe 이하","전력",0,24.4,13.1]
[79192,"제조업 - 화학 / 석유화학","일반 생산 전력 설비","적정압력관리","AIR BLOWING SYSTEM개선",1,71,70,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,267,143.6]
[79238,"제조업 -  자동차 및 트레일러","보일러","응축수열회수","보일러 응축수 회수로 급수온도 상승",0.6,12.6,8,2007,"5천toe 이하","도시가스(LPG)",11.8,0,8.4]
[79271,"제조업 - 기타 제조업","보일러","적정배관및교체","누설증기 개선으로 연료절감",0,2.6,0.1,2007,"5천toe 이하","부생연료1호",3.4,0,2.76]
[79326,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","신설비도입","자동세척장치도입",0.4,107.3,48,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,301.5,162.1]
[79359,"제조업 - 철강","냉동 및 열-펌프 설비","공정개선","냉각수시스템 열교환방식변경",1.9,47.6,90,2007,"5천toe 이하","전력",0,150.4,80.9]
[79392,"제조업 - 식품","공기 압축기 설비","운전대수조정","터보블로워 통합운전",3,25.4,75,2007,"5천toe 이하","전력",0,75.7,40.6]
[79443,"제조업 - 화학 / 석유화학","공기 압축기 설비","적정온도관리","공기압축기 흡입온도 강하",0.7,24.6,18,2007,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,93.8,50.4]
[79479,"제조업 - 기계","공기 압축기 설비","회전수제어설비도입","인버터적용",3.2,34.7,110,2007,"5천toe 이하","전력",0,122,65.7]
[79495,"제조업 - 유리","공기 압축기 설비","적정압력관리","토출압력 적정관리에의한 전력절감",0,20.2,0,2007,"5천toe 이하","전력",0,55.67,29.9]
[79567,"제조업 - 섬유/ 피혁","공기 압축기 설비","적정배관및교체","공기압축기 외부공기흡입",0.2,41.1,8.9,2007,"5천toe 이하","전력",0,136,73.2]
[79600,"제조업 - 유리","공기 압축기 설비","적정압력관리","400RT 냉동기 응축압력제어",0.2,46.8,10,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,157.1,84.5]
[79616,"제조업 - 식품","보일러","폐가스열회수","보일러 배가스 폐열회수",1.5,38.8,60,2007,"5천teo ~ 1만toe","벙커 C유",86.1,0,75.4]
[79688,"광업","송풍기 설비","적정용량화","유인BLOWER 용량적정화",1.2,20.2,25,2007,"5천toe 이하","전력",0,75.1,40.4]
[79689,"제조업 - 화학 / 석유화학","송풍기 설비","회전수제어설비도입","집진팬인버터제어",2.6,3.8,10,2007,"5천toe 이하","전력",0,11.9,6.4]
[79690,"제조업 - 식품","송풍기 설비","회전수제어설비도입","Scrubber Fan 회전수 제어",2.1,5.7,12,2007,"5천toe 이하","전력",0,20.2,10.8]
[79691,"제조업 - 철강","보일러","기타(운전관리)","보일러 탈기기운전정지",0,249.6,10,2007,"5만teo ~ 10만toe","도시가스(LNG)",516.9,0,329.3]
[79692,"제조업 - 유리","송풍기 설비","회전수제어설비도입","회전수제어설비도입",0.7,23.4,17.5,2007,"5천toe 이하","전력",0,81.8,44]
[79693,"제조업 - 유리","송풍기 설비","회전수제어설비도입","Dust Collector fan 회전수제어",2.3,17.5,40.7,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,61.2,32.9]
[79694,"제조업 - 철강","송풍기 설비","운전대수조정","통합운전",0.9,11.5,10,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,43.9,23.6]
[79695,"제조업 - 목재","송풍기 설비","운전방법개선","집진기용송풍기 댐퍼손실제거",0.3,33.3,10,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,101,54.3]
[79696,"제조업 - 철강","송풍기 설비","회전수제어설비도입","회전수 제어",3.8,8,30,2007,"5천toe 이하","전력",0,23.2,12.5]
[79697,"제조업 - 철강","송풍기 설비","회전수제어설비도입","용해로 집진기배기팬의 인버터 적용",2.1,4.7,9.8,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,15.5,8.4]
[79698,"제조업 -  자동차 및 트레일러","송풍기 설비","회전수제어설비도입","1Line 유체도장 배기 Fan Inverter설치",2.2,8.2,18,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,29.4,15.8]
[79699,"제조업 -  자동차 및 트레일러","송풍기 설비","회전수제어설비도입","용체화로 R/C Fan Inverter 설치",3.4,19.1,65,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,68.3,36.6]
[79700,"제조업 - 유리","송풍기 설비","적정압력관리","FAN 철거로 인한 압력손실 절감",0.7,2.7,2,2007,"5천toe 이하","전력",0,7.49,4.03]
[79701,"제조업 - 유리","송풍기 설비","회전수제어설비도입","인버터 설치로 회선수 제어",2.2,13.6,30,2007,"5천toe 이하","전력",0,37.47,20.13]
[79702,"제조업 - 유리","송풍기 설비","적정유량관리","FAN의 댐퍼개도를 조절한 에너지절감",0,11.7,0,2007,"5천toe 이하","전력",0,32.14,17.26]
[79703,"제조업 - 시멘트","송풍기 설비","적정압력관리","LFG Blower의 운전성능 분석",5.5,72.2,400,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,228,122.6]
[79704,"제조업 - 철강","송풍기 설비","회전수제어설비도입","냉각 FAN 인버터 채택",0.9,8.53,8,2007,"5천toe 이하","전력",0,25.29,13.6]
[79705,"제조업 - 철강","송풍기 설비","고효율전동기설치","제품공정 냉각팬 회전수제어",1.1,63.6,70.5,2007,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,244.6,131.6]
[79706,"제조업 - 철강","송풍기 설비","고효율전동기설치","냉연공정 냉각팬 고효율전동기적용",4.8,5.5,26.2,2007,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,21.3,11.5]
[79707,"제조업 - 화학 / 석유화학","송풍기 설비","운전대수조정","냉각팬Fan통합",2.7,2.2,6,2007,"5천toe 이하","전력",0,6.9,3.71]
[79708,"제조업 - 화학 / 석유화학","송풍기 설비","회전수제어설비도입","P/F ETR 전동기 냉각용 Fan 운전합리화",1.1,9.7,11,2007,"10만teo ~ 20만toe","전력",0,35.7,19.18]
[79709,"제조업 - 철강","송풍기 설비","적정용량화","CUPOLA 냉각탑팬 회전수제어",1.9,1,1.9,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,3.6,1.94]
[79710,"제조업 -  자동차 및 트레일러","송풍기 설비","회전수제어설비도입","일정하게 가동되는 냉각용 송풍기를 계절별로 회전수 제어로 소요전력 감소",1.8,7.5,13.5,2007,"5천toe 이하","전력",0,22.8,12.26]
[79711,"제조업 - 철강","송풍기 설비","회전수제어설비도입","CVGL DFF Air Fan Inverter설치",4.6,16.3,75,2007,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,59.6,32.1]
[79712,"제조업 - 전기전자","보일러","신설비도입","공기 예열기 설치",1.4,184,250,2007,"2만teo ~ 5만toe","벙커 C유",487,0,426.13]
[79713,"제조업 - 철강","송풍기 설비","회전수제어설비도입","PGL Hot Air Dryer Fan Inverter설치",2.5,8.4,21,2007,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,30.7,16.5]
[79714,"제조업 - 철강","송풍기 설비","회전수제어설비도입","PGL PHS Air Fan Inverter설치",3.3,9.9,33,2007,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,36.1,19.4]
[79715,"제조업 - 철강","송풍기 설비","회전수제어설비도입","ARP Combustion Air Fan Inverter설치",1.9,7.5,14.6,2007,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,27.5,14.8]
[79716,"제조업 - 식품","송풍기 설비","운전방법개선","1000RT 냉각팬 운전방법 개선",0.4,4.1,1.5,2007,"5천toe 이하","전력",0,13.7,7.4]
[79717,"제조업 - 화학 / 석유화학","송풍기 설비","회전수제어설비도입","Scrubber Blower 회전속도제어",1.9,15.4,29,2007,"5천toe 이하","전력",0,53.5,28.8]
[79718,"제조업 - 유리","송풍기 설비","기타설비보완","Curing oven cooling fan 흡입댐퍼 교축손실방지",3.8,2.4,9,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,8.1,4.4]
[79719,"제조업 - 철강","송풍기 설비","회전수제어설비도입","공정냉각수용 냉각탑팬 회전수제어",1.4,7.3,10,2007,"5천toe 이하","전력",0,20.9,11.3]
[79720,"제조업 - 전기전자","송풍기 설비","운전대수조정","공기압축기 냉각탑 적정대수 운전",0,8.4,0,2007,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,30.7,16.5]
[79721,"제조업 - 전기전자","송풍기 설비","운전대수조정","냉동기 운전대수에 대응한 냉각탑 가동",0,37,0,2007,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,135.6,72.9]
[79722,"제조업 - 전기전자","송풍기 설비","운전방법개선","C/T 냉각 Fan 운전 합리화",3,5.1,15.2,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,18.8,10.1]
[79723,"제조업 - 유리","보일러","기타(연료대체)","스팀보일러 사용연료 전환",1.1,167.3,184.8,2007,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",18.8,4.5,14.4]
[79724,"발전 / 에너지 - 수도","송풍기 설비","회전수제어설비도입","소각로 냉각송풍기 회전수제어",1.8,4.9,9,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,17.5,9.4]
[79725,"제조업 -  자동차 및 트레일러","송풍기 설비","신설비도입","Anodizing 스크러버팬 인버터설치",1.6,3.8,6,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,13.6,7.3]
[79726,"제조업 -  자동차 및 트레일러","송풍기 설비","기타(운전관리)","Curing oven pre-heating zone 배기팬제어",0,20.1,0,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,70.3,37.8]
[79727,"제조업 - 철강","송풍기 설비","회전수제어설비도입","I.D.Fan 인버터 설치",3.1,1.3,4,2007,"5천toe 이하","전력",0,2.6,1.41]
[79728,"제조업 - 전기전자","송풍기 설비","회전수제어설비도입","스크러버 세정팬 인버터 제어",1.7,6.1,10.5,2007,"5천toe 이하","전력",0,19.3,10.4]
[79729,"제조업 - 화학 / 석유화학","송풍기 설비","회전수제어설비도입","COM FAN 회전수제어",3.9,1.4,5.5,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,5.1,2.74]
[79730,"제조업 - 식품","송풍기 설비","적정온도관리","외기유입으로 인한 에너지 손실",12.9,2.1,27,2007,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",0,0,0]
[79731,"제조업 - 목재","송풍기 설비","고효율전동기설치","고효율 전동기 적용",5.7,8.9,50.8,2007,"5천toe 이하","전력",0,31,16.8]
[79732,"제조업 - 철강","송풍기 설비","기타설비보완","타이머설치로 송풍기운전시간제어",0,2.9,0,2007,"5천toe 이하","전력",0,7.9,4.4]
[79733,"제조업 - 화학 / 석유화학","송풍기 설비","회전수제어설비도입","K FL  Dryer 배기처리용 Scrubber 댐퍼손실 제거",1.4,9.3,13,2007,"10만teo ~ 20만toe","전력",0,34,18.28]
[79734,"제조업 - 목재","보일러","보온강화","보일러 배기가스열 회수(배가스 덕트보온)",0.7,84,60,2007,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",168,0,107]
[79735,"제조업 - 철강","보일러","공기비조정","보일러 공기비조정",1.2,2.6,3,2007,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",4.3,0,2.7]
[79736,"제조업 - 화학 / 석유화학","송풍기 설비","운전방법개선","#3 RTO Recycle 풍량 감소",0,15.5,0,2007,"10만teo ~ 20만toe","전력",0,56.5,30.4]
[79737,"제조업 - 기계","송풍기 설비","회전수제어설비도입","유틸리티설비 인버터설치",4.4,19.7,86.6,2007,"5천toe 이하","전력",0,73.3,39.4]
[79738,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","공기비조정",null,0.7,1.41,1,2007,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",3,0,1.91]
[79739,"제조업 - 철강","열사용설비(기타)","폐가스열회수",null,4.7,0.64,3,2007,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",1.4,0,0.89]
[79740,"제조업 - 철강","펌프 설비","운전대수조정",null,1.3,1.53,2,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,3.6,1.94]
[79741,"제조업 - 철강","펌프 설비","기타설비대체",null,2.9,6.57,19,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,15.5,8.33]
[79742,"제조업 - 철강","펌프 설비","기타설비대체",null,4.6,3.95,18,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,9.3,5]
[79743,"제조업 - 철강","펌프 설비","기타설비대체",null,1.5,6.79,10,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,16,8.6]
[79744,"제조업 - 기계","송풍기 설비","부속장치교쳬및보완","오일쿨러 열배기닥트설치",2,21,42,2007,"5천toe 이하","전력",0,78.2,42.1]
[79745,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입",null,5.5,4.51,25,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,10.6,5.7]
[79746,"제조업 - 철강","펌프 설비","신설비도입",null,6.5,1.54,10,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,3.6,1.94]
[79747,"제조업 - 철강","보일러","공기비조정",null,0,0.81,0,2007,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",1.7,0,1.08]
[79748,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입",null,3.7,5.13,19,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,12.1,6.51]
[79749,"제조업 - 전기전자","송풍기 설비","회전수제어설비도입","흡착탑fan 속도제어",1.4,8.9,12.1,2007,"5천toe 이하","전력",0,30.9,16.6]
[79750,"제조업 - 철강","송풍기 설비","적정용량화","CUPOLA I.D Fan 회전수제어",3.6,2.8,10,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,9.7,5.22]
[79751,"제조업 - 기계","송풍기 설비","노후설비대체","고효율fan교체",2.9,0.7,2,2007,"5천toe 이하","전력",0,2.3,1.2]
[79752,"제조업 - 전기전자","송풍기 설비","고효율전동기설치","고효율전동기 적용",4.2,10.9,46.2,2007,"5천toe 이하","전력",0,39,21]
[79753,"제조업 - 화학 / 석유화학","송풍기 설비","회전수제어설비도입","Exhaust Fan(Dust Catcher, Spiral Elevator)",5,16.5,82.5,2007,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,62.8,33.8]
[79754,"제조업 -  자동차 및 트레일러","송풍기 설비","회전수제어설비도입","RTO Purge Air Fan 회전수제어",6.3,0.7,4.4,2007,"5천toe 이하","전력",0,2.6,1.4]
[79755,"제조업 - 철강","송풍기 설비","노후설비대체","배기Fan 고효율 Air Foil Fan 교체",4.6,9.8,45,2007,"5천toe 이하","전력",0,22.3,12]
[79756,"제조업 - 목재","보일러","페수열회수","보일러급수 시스템개선(스크레버 폐열이용)",2.2,27,60,2007,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",53,0,33.8]
[79757,"제조업 - 화학 / 석유화학","송풍기 설비","회전수제어설비도입","보일러 F/D 팬 회전수제어",1.2,5.1,6.1,2007,"5천toe 이하","전력",0,15.4,8.28]
[79758,"제조업 - 기계","송풍기 설비","고효율전동기설치","고효율 전동기 적용",5,4.2,20.8,2007,"5천toe 이하","전력",0,12.8,6.9]
[79759,"제조업 - 철강","송풍기 설비","기타(운전관리)","불필요한 FAN은 정지시키며 각 부하 설비에 스위치를 설치하는 등 비가동 운전을 관리",0,2.29,0,2007,"5천toe 이하","전력",0,8.5,4.5]
[79760,"제조업 - 화학 / 석유화학","송풍기 설비","고효율전동기설치","고효율 전동기 적용",4.8,13.7,66.1,2007,"5천toe 이하","전력",0,47.5,25.6]
[79761,"제조업 - 화학 / 석유화학","송풍기 설비","회전수제어설비도입","고효율전동기적용",6.5,14.9,96.9,2007,"5천toe 이하","전력",0,46.3,24.9]
[79762,"제조업 - 철강","송풍기 설비","회전수제어설비도입","고효율전동기 적용으로 효율개선",5.9,3.4,19.9,2007,"5천toe 이하","전력",0,9.2,4.9]
[79763,"제조업 - 식품","송풍기 설비","부속장치교쳬및보완","보수후 정상운전",0,0.29,0,2007,"5천toe 이하","전력",0,0.84,0.5]
[79764,"제조업 - 기계","송풍기 설비","회전수제어설비도입","내마모배기팬 인버터설치",4.7,3,14,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,10.9,5.9]
[79765,"제조업 - 기계","송풍기 설비","회전수제어설비도입","폐산처리 배기팬 속도제어",4.4,1.4,6.1,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,4.5,2.4]
[79766,"제조업 - 기계","송풍기 설비","회전수제어설비도입","도금산세조 및 용융조 배기팬 속도제어",3.3,29.9,97.5,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,97.1,52.2]
[79767,"제조업 - 식품","보일러","운전방법개선","보일러급수 시스템개선(탈기기설치)",1.3,303,400,2007,"2만teo ~ 5만toe","도시가스(LNG)",665,0,423.6]
[79768,"제조업 - 기계","송풍기 설비","회전수제어설비도입","F.D.F 회전속도제어",1.4,10.7,15,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,34.7,18.7]
[79769,"제조업 - 기계","송풍기 설비","적정유량관리","F.D.F 용량 적정화",1.1,9.3,10,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,30.1,16.2]
[79770,"제조업 - 철강","송풍기 설비","적정용량화","BAF Exhaust Fan교체",0.7,21.7,15,2007,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,78.9,42.4]
[79771,"제조업 - 철강","송풍기 설비","회전수제어설비도입","보일러 FD FAN Inverter설치",2.3,16.2,37.5,2007,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,58.9,31.7]
[79772,"제조업 -  자동차 및 트레일러","송풍기 설비","적정용량화","용해로 F.D Fan 적정용량 교체",2.9,2.8,8,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,9.9,5.3]
[79773,"제조업 -  자동차 및 트레일러","송풍기 설비","회전수제어설비도입","Wet Scrubber Fan Inverter설치",2.4,2.9,7,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,10.2,5.5]
[79774,"제조업 -  자동차 및 트레일러","송풍기 설비","적정용량화","1공장 용해로 Scrubber Fan 적정용량교체",2.5,6,15,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,21.7,11.6]
[79775,"제조업 - 기타 제조업","송풍기 설비","회전수제어설비도입","가스 배기FAN 회전수제어로 전력절감",1.8,6.5,11.4,2007,"5천toe 이하","전력",0,22.8,12.26]
[79776,"제조업 - 섬유/ 피혁","송풍기 설비","모터절전기도입","배기팬, 펌프에 고효율 전동기 적용",7.6,3.6,27.3,2007,"5천toe 이하","전력",0,12,6.5]
[79777,"제조업 - 전기전자","송풍기 설비","공운전방지","타이머 설치 / 콘덴서 설치",0,0.5,0,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,1.9,1]
[79778,"제조업 - 식품","보일러","페수열회수","방류 폐수열을 이용한 보일러 보충수 승온",1.3,46,60,2007,"2만teo ~ 5만toe","도시가스(LNG)",98,0,62.4]
[79779,"제조업 - 화학 / 석유화학","송풍기 설비","회전수제어설비도입","NCC공정 Furnace IDF 모터 극수 변환",1.2,109.1,136,2007,"20만 toe이상","전력",0,430.4,231.5]
[79780,"제조업 - 유리","송풍기 설비","적정용량화","배기팬 적정 용량화",1,20.3,20.6,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,74.2,39.8]
[79781,"제조업 - 철강","송풍기 설비","노후설비대체","고효율 송풍기 채택",1.3,13.1,17.5,2007,"5천toe 이하","전력",0,28.25,15.11]
[79782,"제조업 - 철강","송풍기 설비","회전수제어설비도입","중간압연기 흄 Fan 회전수제어",1.4,17.9,25,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,50.3,27.1]
[79783,"제조업 - 철강","송풍기 설비","운전방법개선","운전방안개선",0.8,21.5,16.7,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,86.1,46.3]
[79784,"제조업 - 철강","송풍기 설비","적정용량화","적정용량의 고효율Fan으로 교체",6,0.5,3,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,1.9,1.02]
[79785,"제조업 - 유리","송풍기 설비","적정용량화","기타 Bag Filter I.D.F. 용량 적정화",4.3,10.2,43.5,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,46.6,25.1]
[79786,"제조업 - 유리","송풍기 설비","회전수제어설비도입","하화장 Bag Filter I.D.F 회전수 제어",6.2,16.7,104,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,76.6,41.2]
[79787,"제조업 - 유리","송풍기 설비","회전수제어설비도입","Mill I.D.F 회전수 제어",7.6,92.7,700,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,425.9,229.1]
[79788,"제조업 - 유리","송풍기 설비","회전수제어설비도입","건조용 IDF 회전속도 감소로 전력절감",0.2,8.7,2,2007,"5천toe 이하","전력",0,25.8,13.9]
[79789,"제조업 - 식품","보일러","신설비도입","스팀제네레이터 응축수로 급수 예열(Flash Tank 신설)",0.6,137.2,85,2007,"2만teo ~ 5만toe","도시가스(LNG)",292.7,0,186.4]
[79790,"제조업 - 기계","송풍기 설비","기존설비통폐합","환경배기팬 계통일원화 통합",1.6,3.2,5,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,11.2,6]
[79791,"제조업 - 기계","송풍기 설비","노후설비대체","환경배기팬 적정수준으로 교체",1.2,6.8,8,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,23,12.4]
[79792,"제조업 - 전기전자","송풍기 설비","기타설비보완","소성로 유기배기 직배기 도입",1.5,200,300,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,705.6,379.38]
[79793,"제조업 - 전기전자","송풍기 설비","운전방법개선","UEF #6 병렬운전 개선",0,28,0,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,99.3,53.39]
[79794,"제조업 - 철강","송풍기 설비","회전수제어설비도입","급,배기팬 고효율 전동기 교체",3.8,2.7,10.3,2007,"5천toe 이하","전력",0,6.3,3.4]
[79795,"제조업 - 철강","송풍기 설비","노후설비대체","노후된 배기팬 교체로 소비전력 절감",2,1.9,3.8,2007,"5천toe 이하","전력",0,4.9,2.6]
[79796,"제조업 - 전기전자","송풍기 설비","배공기열회수","건식세정기 배기 재이용을 통한 공조에너지 절감",2.1,15.1,31,2007,"5만teo ~ 10만toe","증기",33,2.6,30.3]
[79797,"제조업 - 전기전자","송풍기 설비","운전방법개선","UEF E26-1, 2 인버터 주파수 감소",0,9.9,0,2007,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,36.1,19.4]
[79798,"제조업 - 전기전자","송풍기 설비","운전방법개선","D3 RTO 배기 Fan 흡입댐퍼 손실제거",0,3.8,0,2007,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,13.8,7.4]
[79799,"제조업 - 철강","송풍기 설비","회전수제어설비도입","FD팬 자동댐퍼설치로 회전수제어",1.9,3,5.8,2007,"5천toe 이하","전력",0,9.4,5]
[79800,"제조업 - 식품","보일러","신설비도입","유탕기(라면) 응축수의 효율적 이용(Flash Tank 신설)",0.6,140.7,90,2007,"2만teo ~ 5만toe","도시가스(LNG)",300,0,191.1]
[79801,"제조업 - 기계","송풍기 설비","회전수제어설비도입","집진용송풍기 회전수제어",1.7,24.2,40,2007,"5천toe 이하","전력",0,88.6,47.6]
[79802,"제조업 - 철강","송풍기 설비","회전수제어설비도입","주차장 급,배기팬 고효율 전동기 교체 적용",1.1,4.3,4.8,2007,"5천toe 이하","전력",0,11.1,5.97]
[79803,"제조업 - 전기전자","송풍기 설비","회전수제어설비도입","폐액 Scrubber Blower 회전속도제어",3.2,1.1,3.5,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,4,2.2]
[79804,"제조업 - 전기전자","송풍기 설비","회전수제어설비도입","Blower 회전속도제어",1.5,24.5,36,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,90.4,48.6]
[79805,"제조업 - 전기전자","송풍기 설비","노후설비대체","신규Fan 교체",2.6,2.7,7,2007,"5천toe 이하","전력",0,9.6,5.2]
[79806,"제조업 - 유리","송풍기 설비","회전수제어설비도입","GK-1,2 및 BK Fan Pulley조정",1.6,5.6,9,2007,"5천toe 이하","전력",0,18.4,9.9]
[79807,null,"송풍기 설비","기타설비대체","송풍기 유량계 변경으로 압손실 저감",0.5,60,30,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,206,110.76]
[79808,null,"송풍기 설비","적정온도관리","송풍기 흡입온도 강하",0.7,50,35,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,173,93.02]
[79809,"제조업 - 유리","송풍기 설비","운전대수조정","Blower 통합운전",2,1,2,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,3.9,2.1]
[79810,"발전 / 에너지 - 전기생산","송풍기 설비","운전방법개선","HS F.D.Fan 회전수 감속 운전",0,22.8,0,2007,"20만 toe이상","기타",62.5,0,13.6]
[79811,"제조업 - 전기전자","보일러","응축수열회수","응축수 열 회수",1.4,16.9,23,2007,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",29.5,0,18.8]
[79812,"발전 / 에너지 - 전기생산","송풍기 설비","운전방법개선","SS F.D.Fan 회전수 감속 운전",0,197.1,0,2007,"20만 toe이상","전력",0,371.3,199.7]
[79813,"제조업 - 철강","송풍기 설비","회전수제어설비도입","F.D.Fan 인버터설치",2,4,8,2007,"5천toe 이하","전력",0,8,4.29]
[79814,"제조업 -  자동차 및 트레일러","송풍기 설비","적정용량화","Wet Scrubber F.D.Fan 풀리 조절",0.4,4.5,2,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,15.8,8.5]
[79815,"제조업 - 기계","송풍기 설비","회전수제어설비도입","회전수 제어로 풍압개선",1.4,17,23,2007,"5천toe 이하","전력",0,50.2,27.9]
[79816,"제조업 - 철강","송풍기 설비","회전수제어설비도입","회전수 제어에 의한 풍량제어",1.3,10.4,13.1,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,36.9,19.8]
[79817,"제조업 - 식품","송풍기 설비","회전수제어설비도입","보일러FD팬 회전수제어",1.9,2.7,5,2007,"5천toe 이하","전력",0,7.4,4]
[79818,"제조업 -  자동차 및 트레일러","송풍기 설비","회전수제어설비도입","연소용 Fan 회전수 제어",2.5,4.9,12.2,2007,"5천toe 이하","전력",0,16.3,8.76]
[79819,"제조업 - 식품","송풍기 설비","회전수제어설비도입","FD Fan 회전수 제어",1.2,5,5.9,2007,"5천toe 이하","전력",0,17.6,9.5]
[79820,"제조업 - 철강","송풍기 설비","모터절전기도입","인버터설치로 회전수제어",4.1,5.9,24,2007,"5천toe 이하","전력",0,16.6,8.9]
[79821,"제조업 - 식품","송풍기 설비","회전수제어설비도입","보일러 FD Fan 회전수제어",1,6.2,6.1,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,20.4,11]
[79822,"제조업 - 전기전자","보일러","폐가스열회수","수관식 보일러 배기열 회수",1.2,4.1,5,2007,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",7.2,0,4.6]
[79823,"제조업 - 화학 / 석유화학","송풍기 설비","부속장치교쳬및보완","K FL  Dryer 순환Fan 댐퍼손실 제거 및 풀리교체",0.8,23.2,19,2007,"10만teo ~ 20만toe","전력",0,84.7,45.56]
[79824,"제조업 - 화학 / 석유화학","송풍기 설비","회전수제어설비도입","건조 Blower(3BL-1320,1250)댐퍼손실 제고 & 인버터 도입",0.7,17.5,13,2007,"10만teo ~ 20만toe","전력",0,64,34.41]
[79825,"제조업 - 화학 / 석유화학","송풍기 설비","노후설비대체","P/F 공장 Roots Blower(RB-1050A/E)의 Turbo Blower로 교체",2.7,33.1,90,2007,"10만teo ~ 20만toe","전력",0,120.9,65.03]
[79826,"제조업 - 화학 / 석유화학","송풍기 설비","회전수제어설비도입","BL-7230(Crystallizer Blower) 댐퍼손실 억제",0.9,11,10,2007,"10만teo ~ 20만toe","전력",0,40.5,21.7]
[79827,"제조업 - 화학 / 석유화학","송풍기 설비","회전수제어설비도입","P/F T/U #6 Aircon R/F 풍량감소방안 검토",0.7,19.7,13,2007,"10만teo ~ 20만toe","전력",0,72,38.73]
[79828,"제조업 - 화학 / 석유화학","송풍기 설비","회전수제어설비도입","#1,#2 CTO 댐퍼 풍압손실 개선",0.6,24.5,15,2007,"10만teo ~ 20만toe","전력",0,89.7,48.21]
[79829,"제조업 -  자동차 및 트레일러","송풍기 설비","회전수제어설비도입","보일러 F.D  FAN 인버터 제어로 소모전력 절감",1.4,22.2,31.8,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,74.3,40]
[79830,"제조업 - 화학 / 석유화학","송풍기 설비","운전방법개선","ETR Motor 냉각용 Blower 가동억제",0,18.4,0,2007,"10만teo ~ 20만toe","전력",0,67.4,36.25]
[79831,"제조업 - 화학 / 석유화학","송풍기 설비","회전수제어설비도입","N/F 공장 Scrubber Fan 과풍량 운전 억제",0.4,30.6,13,2007,"10만teo ~ 20만toe","전력",0,111.9,60.17]
[79832,"제조업 - 화학 / 석유화학","송풍기 설비","신설비도입","N/F N2 Blower 운전합리화",1.5,135.9,200,2007,"10만teo ~ 20만toe","전력",0,496.9,267.17]
[79833,"제조업 - 전기전자","보일러","운전방법개선","운전관리합리화(공기비조정)",0.1,1.6,0.2,2007,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",2.9,0,1.8]
[79834,"제조업 - 화학 / 석유화학","송풍기 설비","신설비도입","집수조 Roots Blower 냉각수량 회수",0.5,4.3,2,2007,"10만teo ~ 20만toe","전력",0,15.6,8.37]
[79835,"제조업 - 화학 / 석유화학","송풍기 설비","신설비도입","폐수처리장 Roots Blower 고효율화",2.4,42.1,100,2007,"10만teo ~ 20만toe","전력",0,153.9,82.72]
[79836,"제조업 - 화학 / 석유화학","송풍기 설비","회전수제어설비도입","#4,#5 보일러 F.D.Fan 고효율 인버터 적용",1,15.7,15,2007,"10만teo ~ 20만toe","전력",0,57.4,30.87]
[79837,"제조업 - 시멘트","송풍기 설비","부속장치교쳬및보완","Roots Blower 푸리교체",0.6,18,10,2007,"20만 toe이상","전력",0,69,37.1]
[79838,"제조업 - 시멘트","송풍기 설비","회전수제어설비도입","60t/h Recirculation Fan 인버터설치",3.7,54,200,2007,"20만 toe이상","전력",0,206,110.76]
[79839,"제조업 - 시멘트","송풍기 설비","회전수제어설비도입","CFBC SAF 유체커플링 설치",7.7,22,170,2007,"20만 toe이상","전력",0,83,44.63]
[79840,"제조업 - 기계","송풍기 설비","적정온도관리","ROOTS BLOWER실외공기 도입",0.4,2.1,0.9,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,6.9,3.7]
[79841,"발전 / 에너지 - 수도","송풍기 설비","회전수제어설비도입","1처리장 포기용 송풍기의 효율적인 풍량제어",7.1,365,2600,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,1276,686]
[79842,"제조업 - 철강","송풍기 설비","회전수제어설비도입","CCL Air Cooler 급기 Fan Inverter설치",1.2,20.3,24,2007,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,73.9,39.7]
[79843,"제조업 - 유리","송풍기 설비","회전수제어설비도입","분쇄공정 Cir.fan 회전수제어",4.7,20.7,98,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,72.6,39]
[79844,null,"보일러","배증기열회수","Co-Gen 보일러 2차 Flash Tank 설치",2.5,15.7,40,2007,"5만teo ~ 10만toe","벙커 C유",45.6,0,39.9]
[79845,"제조업 - 식품","송풍기 설비","회전수제어설비도입","보일러 F.D Fan 인버터설치",1.8,2.8,5,2007,"5천toe 이하","전력",0,8.4,4.5]
[79846,"제조업 - 철강","송풍기 설비","회전수제어설비도입","열간압연기 Motor Cooling Fan 회전수제어",2.6,3.4,9,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,9.6,5.2]
[79847,"제조업 - 유리","송풍기 설비","적정용량화","보일러 F.D Fan 용량 적정화",2.1,1.7,3.5,2007,"5천toe 이하","전력",0,5.3,2.9]
[79848,"발전 / 에너지 - 수도","송풍기 설비","신설비도입","소화조 교반 송풍기 개선",3.9,73.4,285,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,199.1,107.4]
[79849,"제조업 - 철강","송풍기 설비","노후설비대체","오폐수처리장 블로워 적용",4,9.5,37.7,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,21.7,11.7]
[79850,"제조업 - 화학 / 석유화학","송풍기 설비","운전방법개선","RCO Main Blower",2.4,49.7,120,2007,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,186,100]
[79851,"제조업 - 전기전자","송풍기 설비","운전방법개선","재이용설비 Bio Mighty 폭기용 Air CDA사용 억제",0.6,6.6,4,2007,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,22.4,13.1]
[79852,"제조업 - 전기전자","송풍기 설비","신설비도입","폐수 처리장 Roots Blower 고효율화",3.3,12.2,40,2007,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,44.8,24.1]
[79853,"제조업 - 철강","송풍기 설비","신설비도입","정수장 터보블로워 적용",5,14,70,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,51.3,27.6]
[79854,"제조업 - 유리","송풍기 설비","회전수제어설비도입","건조설비 흡입송풍기 속도제어",3.1,6.1,19.2,2007,"5천toe 이하","전력",0,21.6,11.6]
[79855,null,"보일러","페수열회수","Make-up Water 승온(2안)",3.3,121,400,2007,"5만teo ~ 10만toe","벙커 C유",425,0,371.9]
[79856,"제조업 - 철강","보일러","노후설비대체","보일러교체",4.2,83.3,350,2007,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",158.3,0,100.8]
[79857,"제조업 - 시멘트","송풍기 설비","적정용량화","온수보일러 FD Fan용량 적정화 검토",0.4,23.6,10,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,74.6,40.1]
[79858,null,"송풍기 설비","회전수제어설비도입","F.D Fan 회전수 제어",4.7,74.6,350,2007,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,204,109.9]
[79859,"발전 / 에너지 - 수도","송풍기 설비","회전수제어설비도입","소각로 유인송풍기 회전수제어",1.5,8.7,13,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,31.1,16.7]
[79860,"제조업 - 식품","송풍기 설비","회전수제어설비도입","보일러 F.D FAN 정격용량 감소운전",1.1,3.7,4,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,9.93,5.3]
[79861,"제조업 - 섬유/ 피혁",null,"신설비도입","송풍기 Roots Blower 터보로 교체",2,17.6,35,2007,"5천toe 이하","전력",0,48.2,25.9]
[79862,"제조업 - 식품",null,"신설비도입","폐수처리장 Roots Blower 고횽율Turbo로 교체",2,11.1,22.7,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,36.4,19.6]
[79863,"제조업 - 화학 / 석유화학",null,"신설비도입","폐수처리장 폭기조 Air공급 Root Blower →Turbo Blower 개체",4.3,45.6,198,2007,"20만 toe이상","전력",0,181.9,97.8]
[79864,"제조업 - 화학 / 석유화학",null,"신설비도입","PP공정 Pellet이송용 Root Blower → Turbo Blower 개체",1.5,94.7,144,2007,"20만 toe이상","전력",0,377.1,202.8]
[79865,"제조업 - 기계",null,"회전수제어설비도입","연소공기송풍기 회전수제어",1.9,3.3,6.4,2007,"5천toe 이하","전력",0,8.6,4.6]
[79866,"제조업 - 유리","펌프 설비","운전관리 합리화(전기)","상수/공수펌프 운전시스템 변경",0.9,13.4,12,2007,"5천toe 이하","전력",0,44.9,24.1]
[79867,null,"보일러","신설비도입","BFP 증기 Turbine 설치",2.1,168,350,2007,"5만teo ~ 10만toe","벙커 C유",438,0,383.3]
[79868,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","운전방법개선","스팀보일러 보급수펌프 단수조정",5,1.5,7.5,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,5.3,2.8]
[79869,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","운전대수조정","도장순환펌프 대수제어/용량적정화",1.4,17.9,25,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,62.2,33.4]
[79870,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","운전방법개선","전착공정 본조순환펌프 회전수제어",2.2,8.1,17.5,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,28.3,15.2]
[79871,"광업","펌프 설비","적정용량화","물펌프 유량 적정화",1.4,7.1,10,2007,"5천toe 이하","전력",0,26,14.2]
[79872,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","SAN HOS PUMP 회전수제어",3.1,4.6,14.3,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,17.1,9.19]
[79873,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","PS COS PUMP 회전수제어",1.1,16.1,17.4,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,60.4,32.48]
[79874,"발전 / 에너지 - 수도","펌프 설비","적정유량관리","공업송수 478[Kw] 펌프 회전차 Outting",0.3,17.3,4.5,2007,"5천toe 이하","전력",0,61.4,33.01]
[79875,"발전 / 에너지 - 수도","펌프 설비","적정유량관리","생활송수장 660[Kw]펌프 회전차 Outting",0.2,48,9.4,2007,"5천toe 이하","전력",0,170,91.4]
[79876,"제조업 - 철강","펌프 설비","전기기타","급수펌프 시수압 이용",2.9,2.1,6,2007,"5천toe 이하","전력",0,5.4,2.9]
[79877,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","적정용량화","펌프 적정사양 교체로 전력에너지 절감",1.4,37.7,52.2,2007,"5천toe 이하","전력",0,114.7,61.7]
[79878,null,"보일러","운전방법개선","증기터어빈 배압 감온방법 변경",1.3,320,400,2007,"5만teo ~ 10만toe","벙커 C유",833,0,728.9]
[79879,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정배관및교체","시수펌프 고가수조 시수 직결공급",0.8,4,3,2007,"5천toe 이하","전력",0,9,4.9]
[79880,"제조업 - 식품","펌프 설비","적정용량화","Scrubber 펌프 양정적정화",1.4,2.5,3.5,2007,"5천toe 이하","전력",0,8.8,4.7]
[79881,"제조업 - 식품","펌프 설비","적정용량화","펌프양정 적정화",1.5,11.4,17,2007,"5천toe 이하","전력",0,17.9,9.6]
[79882,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정용량화","적정용량펌프 설치",3,2,6,2007,"5천toe 이하","전력",0,4.9,2.6]
[79883,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정용량화","적합한 펌프교체로 전력절감2",1.6,11,18,2007,"5천toe 이하","전력",0,31,16.6]
[79884,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","FBK 열매보일러 순환펌프 양정 적정화 운전",0.3,42.6,13,2007,"10만teo ~ 20만toe","전력",0,155.7,83.71]
[79885,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","P/F T/U #6 Aircon Spray 유량 감소방안 검토",0.9,8.7,8,2007,"10만teo ~ 20만toe","전력",0,32,17.22]
[79886,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","P/F Aircon Spray 유량 감소방안 검토",1.1,43.9,48,2007,"10만teo ~ 20만toe","전력",0,95.2,51.21]
[79887,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","운전대수조정","보일러 급수펌프 단수조정 으로 인한 적정양정 운전 전력손실 절감",0,2.7,0,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,9,4.9]
[79888,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","#1,#2 Dryer용 Brine Circ' 펌프 Bypass유량감소",2.1,3.9,8,2007,"10만teo ~ 20만toe","전력",0,14.2,7.63]
[79889,"제조업 - 식품","보일러","신설비도입","보일러급수 시스템개선(탈기기 설치)",0.9,481,450,2007,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",1018,0,648.5]
[79890,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","회전수제어설비도입","공업용수 펌프 인버터를 적용하여 펌프 회전수를 제어하여 소모전력 절감",1.5,10.6,15.4,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,35.5,19.1]
[79891,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","N/F Aircon Spray 유량 감소방안 검토",1.1,45.3,48,2007,"10만teo ~ 20만toe","전력",0,165.8,89.13]
[79892,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","적정압력관리","수축조 Return 펌프 양정 적정화운전",3.1,2.6,8,2007,"10만teo ~ 20만toe","전력",0,9.7,5.2]
[79893,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","적정압력관리","수축열 CIRC' 펌프 축냉시 적정양정 운전",0,6,0,2007,"10만teo ~ 20만toe","전력",0,22,11.85]
[79894,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","적정압력관리","수축열 CIRC' 펌프 방냉시 냉동기 통과손실 억제",1.7,2.9,5,2007,"10만teo ~ 20만toe","전력",0,10.6,5.69]
[79895,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","기타설비대체","보일러 급수펌프 고효율 펌프로 교체 및 토출압 PIC 제어 실시",1,33,32,2007,"10만teo ~ 20만toe","전력",0,121,65.8]
[79896,"제조업 - 목재","펌프 설비","적정용량화","스크러버 세정펌프 양정 적정화",2.9,1.2,3.5,2007,"5천toe 이하","전력",0,2.3,1.8]
[79897,"제조업 - 철강","펌프 설비","모터절전기도입","생산성공정 유압펌프 전압제어장치 도입",4.1,1,4.1,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,3.5,1.88]
[79898,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정용량화","CUPOLA 냉각수펌프 용량적정화",2.8,2,5.5,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,7.1,3.82]
[79899,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","자동제어시스템도입","순수실펌프 인버터제어",1,1.5,1.5,2007,"5천toe 이하","전력",0,5.5,2.9]
[79900,"제조업 - 식품","보일러","공기비조정","보일러공기비 적정관리",0.6,17,10,2007,"1만teo ~ 2만toe","도시가스(LNG)",33,0,21]
[79901,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","Pump 회전수제어",4,23.6,93.8,2007,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,101.4,54.5]
[79902,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","적정압력관리","DP-009 펌프 운전검토",0.8,21.4,17,2007,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,81.3,43.7]
[79903,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","BD이송펌프 회전수제어",5,1.3,6.5,2007,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,5.2,2.8]
[79904,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉각수펌프 유량조정 및 회전수제어",6.1,39.3,238,2007,"5천toe 이하","전력",0,142.6,76.7]
[79905,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","회전수제어설비도입","Pump 회전수제어",2.4,6,14.1,2007,"5천toe 이하","전력",0,21.6,11.6]
[79906,"제조업 - 철강","펌프 설비","고효율전동기설치","고효율 전동기 교체",11.5,3.61,41.4,2007,"5천toe 이하","전력",0,8.53,4.6]
[79907,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","수중펌프 회전수 제어",0.9,2.34,2,2007,"5천toe 이하","전력",0,5.52,3]
[79908,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정용량화","4,5동 FCU 냉온수순환펌프 화전차 외경축소, 펌프교체",2.5,1.6,4,2007,"5천toe 이하","전력",0,3.7,2]
[79909,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정용량화","흡수식냉온수기 냉온수순환펌프 화전차 외경축소",6.7,0.3,2,2007,"5천toe 이하","전력",0,0.8,0.4]
[79910,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정용량화","터보냉동기 냉온수순환펌프 화전차 외경축소",3.6,1.1,4,2007,"5천toe 이하","전력",0,2.6,1.4]
[79911,"제조업 - 전기전자","보일러","운전방법개선","Main 보일러 운전패턴변경",0,48,0,2007,"2만teo ~ 5만toe","도시가스(LNG)",85,0,54.1]
[79912,"발전 / 에너지 - 수도","펌프 설비","적정유량관리","4대 운전시 유량조절펌프 1대 추가설치",4,30,121,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,201,108.2]
[79913,"발전 / 에너지 - 수도","펌프 설비","적정유량관리","2대 운전 시 회전차 교체",0.5,48,26,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,197,105.9]
[79914,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","적정용량화","스크러버 세정펌프 양정적정화로 전력절감",0.8,3.7,2.8,2007,"5천toe 이하","전력",0,11.3,6.1]
[79915,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","적정용량화","정수펌프 양정적정화 및 고효율화",2,1.4,2.8,2007,"5천toe 이하","전력",0,4.1,2.2]
[79916,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","자동제어시스템도입","인버터설치로 전력절감",0.5,7.4,3.8,2007,"5천toe 이하","전력",0,23.2,12.5]
[79917,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","시수펌프 회전수제어 양정개선",2.7,2.43,6.55,2007,"5천toe 이하","전력",0,5.4,2.9]
[79918,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","적정용량화","세정펌프 양정적정화로 전력절감",0.3,8,2,2007,"5천toe 이하","전력",0,6.9,3.7]
[79919,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","공정개선","JR-2202 유체커플링 적용",3.3,133.2,444,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,511.7,275.2]
[79920,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","JC-2902 인버터적용",3,4.4,13,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,17,9.2]
[79921,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","JC-2901 인버터적용",3.3,4,13,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,15.3,8.2]
[79922,"제조업 - 시멘트","보일러","공기비조정","온수보일러 적정공기비 운전",0,9.4,0,2007,"1만teo ~ 2만toe","기타",111,0,142.2]
[79923,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","JC-2704 인버터적용",3,3.7,11,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,14.1,7.6]
[79924,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","공정개선","P-022B 유체커플링 적용",3.3,105.2,350,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,1090.9,586.7]
[79925,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","P-013 인버터적용",1.6,11.6,18,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,44.5,23.9]
[79926,"발전 / 에너지 - 수도","펌프 설비","노후설비대체","유입펌프 성능분석 및 흡입수위향상 운전을 통한 펌프 동력 절감",6.4,372.1,2400,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,1301,700]
[79927,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정용량화","폐수처리 Effluent Pump교체",2.8,4.3,12,2007,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,15.7,8.5]
[79928,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","수처리 MBP Feed Pump Inverter설치",2.2,9.6,21,2007,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,35,18.8]
[79929,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","회전수제어설비도입","도장 전처리 펌프 Inverter설치",3.6,14,50,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,50.2,26.9]
[79930,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","회전수제어설비도입","절삭유 펌프 Inverter 설치",1.1,23.3,25,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,44,23.6]
[79931,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","모터절전기도입","주조기 유압 Pump 모터절전기 도입",2.9,14.2,40.5,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,50.9,27.3]
[79932,"제조업 - 기타 제조업","펌프 설비","적정유량관리","공정수공급펌프 적정유량관리",6.4,10.7,68.9,2007,"5천toe 이하","전력",0,43,23.1]
[79933,"제조업 - 전기전자","보일러","폐가스열회수","배가스열회수",3.3,0.3,1,2007,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",0.4,0,0.25]
[79934,"제조업 - 섬유/ 피혁","펌프 설비","고효율전동기설치","고효율 전동기 도입",1.7,49,83,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,189,101.8]
[79935,"제조업 - 철강","펌프 설비","기존설비통폐합","급수시스템 고가수조방식으로 통폐합",6.8,55.5,380,2007,"5천toe 이하","전력",0,54.1,29.09]
[79936,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","수위실 수중펌프 인버터 설치",3.3,0.6,2,2007,"5천toe 이하","전력",0,1.8,0.97]
[79937,"제조업 - 유리","펌프 설비","적정용량화","데미스터 펌프 적정유량의 펌프로 교체",2.2,3.7,8,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,13.4,7.2]
[79938,"제조업 - 기타 제조업","펌프 설비","고효율전동기설치","고효율 펌프로 교체하여 소요전력 절감",2.8,2,5.6,2007,"5천toe 이하","전력",0,6.3,3.4]
[79939,"제조업 - 식품","펌프 설비","적정용량화","최종 방류펌프 적정용량의 펌프로 교체",1.4,0.7,1,2007,"5천toe 이하","전력",0,2.2,1.2]
[79940,"제조업 - 식품","펌프 설비","적정용량화","유기산조 재순환펌프 적정용량의 펌프로 교체",2.2,3.6,8,2007,"5천toe 이하","전력",0,10.7,5.7]
[79941,"제조업 - 식품","펌프 설비","적정용량화","발효액 순환펌프 적정양정의 펌프로 교체",2.1,4.8,10,2007,"5천toe 이하","전력",0,14.4,7.8]
[79942,"제조업 - 식품","펌프 설비","공정개선","보일러 급수펌프 운전관리합리화",3.5,2,7,2007,"5천toe 이하","전력",0,6,3.2]
[79943,"제조업 - 철강","펌프 설비","운전방법개선","운전시간 변경",0.4,13.5,5,2007,"5천toe 이하","전력",0,18.9,10.1]
[79944,"제조업 - 전기전자","보일러","공기비조정","연소공기비 조정",1.7,0.6,1,2007,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",0.8,0,0.51]
[79945,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","연주기 펌프 적정 양정의 펌프로 교체후 회전수제어",1.5,16.2,25,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,45.4,24.4]
[79946,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","회전수 제어설비도입",1.1,11.4,12.6,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,45.5,24.5]
[79947,"발전 / 에너지 - 수도","펌프 설비","회전수제어설비도입","2처리장 Belt press 탈수기 세척수펌프 인버터 도입",2.9,7.7,22,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,27.1,14.6]
[79948,"발전 / 에너지 - 수도","펌프 설비","회전수제어설비도입","1처리장 Belt press 탈수기 세척수펌프 인버터 도입",2,22.9,45,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,80,43.1]
[79949,"제조업 - 식품","펌프 설비","자동제어시스템도입","R/O 시스템 원수펌프 인버터 적용",6,0.4,2.4,2007,"5천toe 이하","전력",0,1.3,0.7]
[79950,"제조업 - 식품","펌프 설비","자동제어시스템도입","R/O 시스템 고압펌프 인버터 적용",6.1,1,6.1,2007,"5천toe 이하","전력",0,3.2,1.7]
[79951,"제조업 - 유리","펌프 설비","적정용량화","공업용수 Pump 용량 적정화",0.9,6.6,6,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,30.3,16.3]
[79952,"제조업 - 유리","펌프 설비","적정용량화","세척수 Fintering Pump 양정 적정화",1.2,3.8,4.4,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,13,7]
[79953,"제조업 - 철강","펌프 설비","모터절전기도입","압출설비 유압펌프 전압제어장치 도입",0.9,11.7,10,2007,"5천toe 이하","전력",0,33.7,18.1]
[79954,"제조업 - 목재","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉온수펌프 적정용량의 신규펌프로교체",1.8,2.5,4.5,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,7.6,4.1]
[79955,"제조업 - 목재","보일러","공기비조정","보일러공기비개선",5,0.6,3,2007,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",1.2,0,0.5]
[79956,"제조업 - 목재","펌프 설비","회전수제어설비도입","AUTO CLONE 인버터도입",4,5,20,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,15.5,8.3]
[79957,"제조업 - 목재","펌프 설비","모터절전기도입","유압펌프에 모터절전기 도입",3.8,10.1,38,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,30.7,16.5]
[79958,"제조업 - 기계","펌프 설비","기타(운전관리)","세척공정펌프 100%개도",0,1.3,0,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,3.7,2]
[79959,"제조업 - 기계","펌프 설비","노후설비대체","세정식 집진장치 펌프 교체",0.9,3.2,2.9,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,11.2,6]
[79960,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","회전수제어설비도입","폐수 이송펌프 인버터 도입",2.8,9,25,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,33.1,17.8]
[79961,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","운전방법개선","HERO공급계통 개선",1.3,40,50,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,140,75.27]
[79962,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","기타설비보완","Filter Water Pump LIC 제어",0.5,97,50,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",148,101.7,134.26]
[79963,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","적정배관및교체","공업용수 직수 공급",2,10,20,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,34.8,18.71]
[79964,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","적정압력관리","DCW펌프 인버터를 통한 차압제어실시",0.6,10.3,6,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,36.1,19.4]
[79965,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","적정압력관리","PCW펌프 인버터를 통한 공급압력 일정제어",1.8,8.5,15,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,30,16.1]
[79966,"제조업 - 식품","보일러","폐가스열회수","보일러 배기가스 폐열회수",1.3,4.4,5.5,2007,"5천toe 이하","벙커 C유",10.3,0,9]
[79967,"제조업 - 철강","보일러","기타(운전관리)","발생증기압 강하",0,4.5,0,2007,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",8.6,0,5.5]
[79968,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","회전수제어설비도입","COD원수펌프 인버터 설치",1.5,1.3,2,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,4.6,2.5]
[79969,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","적정압력관리","PDP원수 공급펌프 운전개선",0,4.9,0,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,17.4,9.4]
[79970,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","기존설비통폐합","A,B LINE 정수계통 통합",0.1,77,10,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,205.8,110.7]
[79971,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","회전수제어설비도입","공업용수 펌프 병렬운전 개선",0.7,4.4,3,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,15.5,8.3]
[79972,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","적정배관및교체","공업용수 직수압이용",1.7,12,20,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,40.6,21.9]
[79973,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","적정용량화","약조실 온수 순환펌프 적정 용량 운전",2.9,1.2,3.5,2007,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,4.5,2.4]
[79974,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","적정용량화","폐수 이송펌프 적정 용량 운전",1.4,2.1,3,2007,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,7.7,4.1]
[79975,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","회전수제어설비도입","G-102,107 Pump 인버터 도입 검토",1.3,3,4,2007,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,11.2,6]
[79976,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","회전수제어설비도입","폐수 처리장 냉각탑 유입펌프 회전수제어",1.4,1.4,2,2007,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,5.2,2.8]
[79977,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","운전방법개선","폐수 처리장 각종 펌프 운전합리화",0.5,21.6,10,2007,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,79.1,42.6]
[79978,"제조업 - 식품","보일러","기타(운전관리)","보일러 자동연도 댐퍼조절",3.8,4,15,2007,"5천toe 이하","벙커 C유",9.5,0,8.3]
[79979,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","적정압력관리","D.I Water Pump 토출압 최소화 도모",0.5,6,3,2007,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,21.8,11.7]
[79980,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","기타(운전관리)","순수 Return 량 최소화",0,10,0,2007,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,36.5,19.6]
[79981,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","운전대수조정","HERO계통 운전대수 최적화 방안",0.8,126.3,100,2007,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,462.7,248.8]
[79982,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","신설비도입","Raw Water Pump 고효율 인버터 도입",0.9,21.2,20,2007,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,68.1,36.62]
[79983,"광업","펌프 설비","적정용량화","공기압축기 냉각수펌프 예비용활용 및 양정적정화",0.2,10.4,2,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,33.3,17.9]
[79984,"제조업 - 시멘트","펌프 설비","회전수제어설비도입","브라인펌프 일정압력 회전수 제어시스템 도입",1.4,42,60,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,132.7,71.4]
[79985,"제조업 - 시멘트","펌프 설비","적정유량관리","지역난방펌프의 운전성능 분석",5.2,90,470,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,283,152.2]
[79986,null,"펌프 설비","회전수제어설비도입","수처리 계통 회전수 제어",2.3,6.4,15,2007,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,17,9.4]
[79987,null,"펌프 설비","신설비도입","D.H Circulation pump 적정용량 펌프 증설 및 인버터 제어",1,35.4,36,2007,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,97,52.1]
[79988,"제조업 - 목재","펌프 설비","신설비도입","보급수 펌프 추가설치",22.5,0.04,0.9,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,0.2,0]
[79989,"제조업 - 식품","보일러","공기비조정","보일러 공기비조정",0.1,25.1,1.8,2007,"5천toe 이하","벙커 C유",59.4,0,51.9]
[79990,"제조업 - 목재","펌프 설비","고효율전동기설치","펌프 고효율 전동기 교체",4.5,33,149.3,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,121.6,65.4]
[79991,"제조업 - 목재","펌프 설비","신설비도입","펌프 인버터 적용",0.9,41,37,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,148,79.6]
[79992,"발전 / 에너지 - 수도","펌프 설비","적정용량화","탈수기 여포세척수 펌프 적정용량 펌프로 교체",1.1,8.2,9,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,29.3,15.7]
[79993,"발전 / 에너지 - 수도","펌프 설비","운전방법개선","펌프 운전관리합리화",0.5,1,0.5,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,3.5,1.9]
[79994,"발전 / 에너지 - 수도","펌프 설비","기타(운전관리)","반송슬러지펌프 수위조절(실양정 저하)",0,8.9,0,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,31.8,17.1]
[79995,"제조업 - 철강","펌프 설비","모터절전기도입","비렛트 유압펌프 모터절전기도입",4,0.5,2,2007,"5천toe 이하","전력",0,1.5,0.8]
[79996,"제조업 - 식품","펌프 설비","회전수제어설비도입","폐수장 P001펌프 Bypass 유량저감 및 용량 적정화 실시",2.2,1,2.2,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,2.84,1.5]
[79997,"제조업 - 식품","펌프 설비","회전수제어설비도입","정수장 P501(후처리펌프)밸브손실 저감 및 인버터 도입",1.7,4.6,8,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,12.43,6.7]
[79998,"제조업 - 식품","펌프 설비","회전수제어설비도입","정수장 P401(전처리펌프) 밸브손실 저감 및 인버터 추가도입",0.9,5.3,5,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,14.23,7.7]
[79999,"제조업 - 식품","펌프 설비","회전수제어설비도입","수처리실 부스터 펌프 Bypass 유량저감 및 운전용량 적정화 실시",0.9,9.7,8.7,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,26.29,14.1]
[80000,"건물","보일러","신설비도입","노통연관 보일러 공기비 조정",4.1,9.7,40,2007,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",20.5,0,12.9]
[80001,"제조업 - 식품","펌프 설비","회전수제어설비도입","PET1 Cooler 냉각수 순환펌프 개선",1.1,3.7,4,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,10.08,5.4]
[80002,"제조업 - 식품","펌프 설비","회전수제어설비도입","살균펌프 회전수 제어로 밸브손실 저감",2.3,3,7,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,8.02,4.3]
[80003,"제조업 - 식품","펌프 설비","회전수제어설비도입","RGB 냉동기실 Brine 공급펌프 Brine 비공급시 순환유량 감소",0,0.7,0,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,1.91,1]
[80004,"제조업 - 식품","펌프 설비","회전수제어설비도입","RGB 냉동기실 Brine 순환펌프 인버터 도입 및 순환유량 조절",1.9,2.6,5,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,6.92,3.7]
[80005,"제조업 - 식품","펌프 설비","회전수제어설비도입","통합 냉동기실 Brine 펌프 과대유량 적정화",0.9,18,16,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,48.57,26.1]
[80006,"제조업 - 식품","펌프 설비","회전수제어설비도입","9 t/h 보일러 급수펌프 개선",1.4,0.7,1,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,2,1.1]
[80007,"제조업 - 목재","펌프 설비","노후설비대체","진공 System 개선 (Nash 펌프를 Turbo Pump로 교체)",1.9,386,750,2007,"2만teo ~ 5만toe","증기",345,451,87]
[80008,"제조업 - 기타 제조업","펌프 설비","회전수제어설비도입","생산라인 진공펌프 회전수 제어설비 도입",2.7,52.9,142.8,2007,"5천toe 이하","전력",0,211.7,113.6]
[80009,"제조업 - 기타 제조업","펌프 설비","회전수제어설비도입","압출기 진공펌프에 인버터 설치로 소요전력 절감",1.3,25.3,33.7,2007,"5천toe 이하","전력",0,78.9,42.3]
[80010,"제조업 - 목재","펌프 설비","신설비도입","Nash 진공펌프  Turbo Blower로 대체",3.8,261,1000,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,849,456.6]
[80011,"건물","보일러","공기비조정","노통연관 보일러 공기비 조정",1.9,21.6,41.6,2007,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",45.8,0,28.9]
[80012,"제조업 - 기계","펌프 설비","적정압력관리","진공관리 절감",0.7,9.2,6,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,30.6,16.4]
[80013,"발전 / 에너지 - 전기생산","펌프 설비","운전방법개선","펌프 운전방법개선",1.6,101.9,160,2007,"20만 toe이상","기타",56.1,148.6,92.2]
[80014,"발전 / 에너지 - 전기생산","펌프 설비","운전방법개선","펌프 운전방법개선",2,181.6,360,2007,"20만 toe이상","기타",77.6,543.7,308.1]
[80015,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","DCAC COOLING/CHILLER WATER PUMP 속도제어",3.1,2.9,9.1,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,11.3,6.1]
[80016,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","ABS HOT WATER PUMP 회전수제어",5.1,2.3,11.8,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,8.8,4.73]
[80017,"제조업 - 시멘트","펌프 설비","적정유량관리","DWTP(순수공급)펌프교체",2.1,34,70,2007,"20만 toe이상","전력",0,130,69.9]
[80018,"제조업 - 시멘트","펌프 설비","적정용량화","WEP spay 펌프 교체",3.9,28,108,2007,"20만 toe이상","전력",0,108,58.07]
[80019,"제조업 - 시멘트","펌프 설비","회전수제어설비도입","CFBC BFP 인버터 설치",6.2,129,800,2007,"20만 toe이상","전력",0,489,262.92]
[80020,"제조업 - 철강","펌프 설비","기타설비보완","원수펌프 바이패스 운전",0.4,1.36,0.59,2007,"5천toe 이하","전력",0,3.22,1.7]
[80021,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","기존설비통폐합","열처리로 폐열회수펌프 통합운전",0.8,13.1,10,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,46.9,25.2]
[80022,"제조업 - 화학 / 석유화학","보일러","기타(설비보완)","보일러 스케일제거 시스템 적용",1,20.1,20,2007,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",38.7,-0.8,24.3]
[80023,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","고효율전동기설치","고효율 전동기로 교체",14.9,0.8,11.9,2007,"5천toe 이하","전력",0,2.8,1.5]
[80024,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","운전방법개선","VCM공정 BFW(901J/902J) 계통 합리화",0.4,11.4,5,2007,"20만 toe이상","전력",0,45.2,24.3]
[80025,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","신설비도입","LDPE공정 Hot Water Pump 용량 적정화",0.7,104.4,75,2007,"20만 toe이상","전력",0,415.7,223.6]
[80026,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","신설비도입","SM공정BFW Pump(351-J) 압력별 분리공급",1.3,36,45,2007,"20만 toe이상","전력",0,143.1,77]
[80027,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","BD공정 Steam Condensate Pump(507-J) 회전수 제어",1.5,10.1,15,2007,"20만 toe이상","전력",0,40.5,21.8]
[80028,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","적정용량화","EG공정 BFW Pump(903J) 적정용량 개체",1.1,37.5,40,2007,"20만 toe이상","전력",0,149.4,80.3]
[80029,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","적정압력관리","NCC공정 Furnace 폐열보일러 BFW-Pump 용량적정화",0,108.3,0,2007,"20만 toe이상","전력",0,431.3,232]
[80030,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","페수열회수","폐열(폐온수)활용",2,370,750,2007,"5만teo ~ 10만toe","증기",1047,450,1942]
[80031,"제조업 - 철강","펌프 설비","운전대수조정","온수펌프 유량제어(대수제어)",0,2.9,0,2007,"5천toe 이하","전력",0,6.8,3.66]
[80032,"제조업 - 철강","펌프 설비","운전방법개선","배수펌프 운전방법 개선",1.6,3.7,5.9,2007,"5천toe 이하","전력",0,12,6.5]
[80033,"제조업 - 식품","보일러","응축수열회수","보일러 응축수 열회수",3.1,1.3,4,2007,"5천toe 이하","벙커 C유",2.7,0,2.4]
[80034,"제조업 - 유리","펌프 설비","전기기타","냉수펌프 토출밸브 교축",0,7.2,0,2007,"5천toe 이하","전력",0,24.1,13]
[80035,null,"펌프 설비","적정압력관리","펌프 수두 감소",7.1,42,300,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,145,77.96]
[80036,"건물","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉수 순환펌프 회전수 제어설비 도입",4.7,7.4,34.5,2007,"5천toe 이하","전력",0,13.8,7.4]
[80037,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","운전방법개선","흡수식 냉동기 냉수 및 난방온수순환펌프 회전수 제어",2.5,14.9,37.7,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,52,27.9]
[80038,"제조업 - 철강","펌프 설비","노후설비대체","급수펌프 고효율 펌프로 교체",3,14.2,43,2007,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,54.6,29.4]
[80039,"제조업 - 철강","펌프 설비","모터절전기도입","냉수펌프 인버터 적용",1,1.6,1.6,2007,"5천toe 이하","전력",0,5.8,3.12]
[80040,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","운전대수조정","운전대수제어",0,3,0,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,10.5,5.6]
[80041,"제조업 - 섬유/ 피혁","펌프 설비","운전방법개선","급수인입방법을 개선하여 급수펌프 동력절감",0.3,3.6,1,2007,"5천toe 이하","전력",0,10.7,5.8]
[80042,"제조업 - 식품","보일러","폐가스열회수","보일러 배가스 폐열회수",1.7,28.8,50,2007,"5천toe 이하","벙커 C유",59.8,0,52.3]
[80043,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉수,냉각수펌프 인버터설치",1.5,41.7,62,2007,"5천toe 이하","전력",0,107,57.6]
[80044,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","인버터설치로 회전수 제어3",1.3,8,10.1,2007,"5천toe 이하","전력",0,19.6,10.5]
[80045,"제조업 - 식품","펌프 설비","적정용량화","냉수순환펌프 용량적정화",1.2,8.1,9.9,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,26.6,14.5]
[80046,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","부속장치교쳬및보완","FBK 냉수 현장 공급펌프 양정 적정화 운전",0.2,30.9,5,2007,"10만teo ~ 20만toe","전력",0,113.1,60.83]
[80047,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","P-25 냉수펌프 양정 적정화 운전",0.4,38.6,15,2007,"10만teo ~ 20만toe","전력",0,141,75.82]
[80048,"제조업 - 철강","펌프 설비","기타설비보완","유량 및 양정과다 냉온수펌프 인버터 제어",0,11.5,0,2007,"5천toe 이하","전력",0,27.3,14.7]
[80049,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정용량화","부속동 냉수순환펌프 화전차 외경축소",4,0.5,2,2007,"5천toe 이하","전력",0,1.1,0.6]
[80050,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정용량화","적정양정 펌프로 교체 및 회전수 제어",2.3,10.7,25,2007,"5천toe 이하","전력",0,28.7,15.4]
[80051,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","운전방법개선","급수방식 변경",1.1,1.7,1.8,2007,"5천toe 이하","전력",0,5.9,3.2]
[80052,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉온수펌프 회전수제어",3.1,6.65,20.31,2007,"5천toe 이하","전력",0,14.8,8]
[80053,"제조업 - 식품","보일러","공기비조정","보일러 적정 공기비조정",0.5,18.7,10,2007,"5천toe 이하","벙커 C유",38.8,0,33.9]
[80054,"제조업 - 식품","펌프 설비","자동제어시스템도입","인버터적용",2.9,1.79,5.2,2007,"5천toe 이하","전력",0,5.25,2.8]
[80055,"제조업 - 기계","펌프 설비","회전수제어설비도입","내마모-냉수펌프 신규인버터",2.2,6.5,14,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,23.3,12.5]
[80056,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","수처리 CRM Supply Pump Inverter설치",1.1,29.5,33,2007,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,97.5,52.5]
[80057,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","수처리 R/O System Pump Inverter설치",5.2,18.8,98,2007,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,68.6,36.9]
[80058,"제조업 - 철강","펌프 설비","기타설비보완","보일러 Deaerater Pump 임펠러커팅",0.5,3.1,1.5,2007,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,11.2,6]
[80059,"제조업 - 철강","펌프 설비","기타설비보완","보일러 Feed Water Pump단수조절",0.5,12,6,2007,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,43.9,23.6]
[80060,"제조업 - 기타 제조업","펌프 설비","고효율전동기설치","냉수,냉각수순환펌프 고효율 전동기 설치",7.1,2,14.1,2007,"5천toe 이하","전력",0,8.1,4.3]
[80061,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉수순환펌프 인버터설치",4.4,5.7,25,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,8.1,4.4]
[80062,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","전기기타","냉수펌프 흡입직결",1.7,263.9,450,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,1306,702.4]
[80063,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","흡수식 냉온수기 냉난방시스템 개선",1.3,19.8,25.8,2007,"5천toe 이하","전력",0,56.4,30.32]
[80064,"제조업 - 섬유/ 피혁","보일러","공기비조정","보일러(노통연관) 적정 공기비 조정",0.4,5.9,2.5,2007,"5천toe 이하","벙커 C유",13.1,0,11.5]
[80065,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","스트립란트 펌프 회전수제어",1.3,14.9,20,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,41.8,22.5]
[80066,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","고효율전동기설치","고효율전동기적용",5.8,4.4,25.4,2007,"5천toe 이하","전력",0,17,9.1]
[80067,"발전 / 에너지 - 수도","펌프 설비","운전방법개선","소화조 가온용 순환펌프 운전 개선",2.9,11.6,34,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,40.4,21.8]
[80068,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉온수 순환펌프 인버터 적용",1.1,20.2,22,2007,"5천toe 이하","전력",0,54.8,29.5]
[80069,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉수펌프 회전수제어설비 도입",1.5,16.4,25,2007,"5천toe 이하","전력",0,57.8,31.1]
[80070,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉수펌프 밸브손실억제 및 인버터 추가설치",2.3,68,155,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,238.4,128.18]
[80071,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","기타(운전관리)","냉수펌프 정유량 밸브 손실엑제",0,1.9,0,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,6.7,3.6]
[80072,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","펌프 인버터 적용",2,6,12,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,15.2,8.2]
[80073,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","운전방법개선","냉수펌프 정유량밸브 손실 감소운전 방안",0.6,87.5,55,2007,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,320.4,172.24]
[80074,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉수펌프 인버터설치로 회전수제어",2,20.8,40.7,2007,"5천toe 이하","전력",0,60.8,32.6]
[80075,"제조업 - 철강","보일러","폐가스열회수","보일러 폐가스열 회수",1.8,19,35,2007,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",14.9,0,9.49]
[80076,"제조업 - 철강","보일러","공기비조정","보일러 공기비 조정",0,2.3,0,2007,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",4.4,0,2.8]
[80077,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정압력관리","터보 냉수 순환펌프 운전방법 적정화",0,3.9,0,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,9.9,5.3]
[80078,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","적정용량화","냉수순환펌프 양정적정화",0.2,36.3,8,2007,"5천toe 이하","전력",0,130,69.9]
[80079,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정용량화","에어컨 차광막 설치",2.1,0.7,1.5,2007,"5천toe 이하","전력",0,2.1,1.13]
[80080,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","2차냉수순환펌프 회전수제어(인버터)",2.4,8.4,20,2007,"5천toe 이하","전력",0,22,11.83]
[80081,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","1차냉수순환펌프 회전수제어(인버터)",3.5,4,14,2007,"5천toe 이하","전력",0,10.6,5.7]
[80082,"제조업 - 유리","펌프 설비","전기기타","냉각수펌프 임펠러(Impeller) 가공",0.2,8.2,1.5,2007,"5천toe 이하","전력",0,19.3,10.4]
[80083,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","운전방법개선","냉각수펌프 운전합리화",1.1,30,34,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,106.6,57.3]
[80084,"건물","펌프 설비","적정유량관리","냉각수 순환펌프 유량, 양정 적정화",2.1,2.9,6,2007,"5천toe 이하","전력",0,5.3,2.8]
[80085,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉각수 펌프 인버터 채택",1,11.3,10.9,2007,"5천toe 이하","전력",0,33.39,17.95]
[80086,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉각수펌프 인버터 적용",0.6,84.1,48,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,225.9,121.5]
[80087,"제조업 - 식품","보일러","공기비조정","보일러 공기비 조정",1.6,3.2,5,2007,"5천teo ~ 1만toe","도시가스(LNG)",6.2,0,3.9]
[80088,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정용량화","펌프교체",1.7,3,5,2007,"5천toe 이하","전력",0,6.1,3.25]
[80089,"제조업 - 철강","펌프 설비","관리방법개선","시스템개선",2.1,8.1,17.3,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,28.8,15.5]
[80090,"제조업 - 철강","펌프 설비","관리방법개선","수위제어시스템 설치",0.9,3.2,3,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,11.5,6.2]
[80091,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","적정용량으로 교체 및 회전수 제어",1.8,4,7.1,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,14.5,7.8]
[80092,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉각수 펌프 회전수 제어",1.2,26.4,31.7,2007,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,101.6,54.6]
[80093,"제조업 - 기타 제조업","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉각수펌프 회전수제어",1.4,6.9,10,2007,"5천toe 이하","전력",0,24.1,13]
[80094,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","적정용량화","냉각수펌프적정용량화3",1.4,1.4,2,2007,"5천toe 이하","전력",0,4.4,2.37]
[80095,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","적정용량화","냉각수펌프적정용량화2",0.8,4.8,4,2007,"5천toe 이하","전력",0,15.1,8.12]
[80096,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","적정용량화","냉각수펌프적정용량화",1.4,2.2,3,2007,"5천toe 이하","전력",0,7,3.76]
[80097,"제조업 - 기계","펌프 설비","조업공정개선기타","공정정지 시 펌프정지",0.3,17,5,2007,"5천toe 이하","전력",0,57.1,30.7]
[80098,"제조업 - 철강","보일러","공기비조정","보일러 적정 공기비 조정",0,1.9,0,2007,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",3.4,0,2.1]
[80099,"제조업 - 기계","펌프 설비","부속장치교쳬및보완","Impeller조절",0.5,14.4,7,2007,"5천toe 이하","전력",0,48.5,26.1]
[80100,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","EPS이송공기 냉각계통 펌프 회전수제어",4,8,32.2,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,30,16.13]
[80101,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","EPS반응기 및 함침조 냉각계통 펌프 회전수제어",2.9,6,17.6,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,2.5,1.34]
[80102,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","적정유량관리","신부지 COOLING WATER PUMP 유량제어",2.3,5.2,12.2,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,19.4,10.43]
[80103,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","정수장 COOLING WATER PUMP회전수제어",5.7,24.7,141.7,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,92.9,49.95]
[80104,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","PPG COOLING WATER PUMP회전수제어",4,17.3,69,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,65,34.95]
[80105,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","SAN 냉동기 COOLING/CHILLED WATER PUMP 회전수제어",2.3,19.3,44.4,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,72.7,39.09]
[80106,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","SAN COOLING WATER PUMP회전수제어",4.9,15.6,76.5,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,58.8,31.62]
[80107,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","PS 냉동기 COOLING/CHILLED WATER PUMP회전수제어",3.3,5.1,16.6,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,19.3,10.38]
[80108,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","PPG반응기 COOLING WATER PUMP회전수제어",3,6.7,20.4,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,25.3,13.6]
[80109,"제조업 - 철강","보일러","기타(운전관리)","보일러 증기압력 하향조정",0,7,0,2007,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",11.3,0,7.2]
[80110,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","ABS반응기 COOLING WATER PUMP회전수제어",3.1,7.1,21.8,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,26.6,14.3]
[80111,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","적정유량관리","PS COOLING WATER 유량조절",1.9,34.8,65,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,130.7,70.27]
[80112,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉각수 펌프 회전수 제어",1.5,1.7,2.5,2007,"5천toe 이하","전력",0,5.7,3.06]
[80113,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉각수펌프 인버터 적용",0.8,20.7,16.5,2007,"5천toe 이하","전력",0,64.8,34.9]
[80114,"제조업 - 기계","펌프 설비","적정용량화","설비대체(적정용량화)",0.9,19.5,17.8,2007,"5천toe 이하","전력",0,68.4,36.8]
[80115,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉각수펌프 인버터설치",1.6,18.9,31,2007,"5천toe 이하","전력",0,49,26.4]
[80116,"제조업 - 철강","펌프 설비","신설비도입","터보 냉동기 냉각수 펌프 고효율펌프교체",1.8,3.4,6,2007,"5천toe 이하","전력",0,8.4,4.5]
[80117,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","인버터설치로 회전수 제어2",2.2,4.5,10.1,2007,"5천toe 이하","전력",0,11.2,6]
[80118,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정용량화","적합한 펌프교체로 전력절감",1.7,3,5.2,2007,"5천toe 이하","전력",0,8.6,4.6]
[80119,"제조업 - 식품","펌프 설비","적정용량화","냉각탑순환펌프 용량적정화",3.1,10.3,31.6,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,33.9,18.3]
[80120,"제조업 - 철강","보일러","공기비조정","과대용량보일러 고효율 소형으로 교체",1.4,28.4,40,2007,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",45.8,0,29.2]
[80121,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","FBK 냉각수 현장 공급펌프 양정 적정화 운전",1.8,7.3,13,2007,"10만teo ~ 20만toe","전력",0,26.8,14.43]
[80122,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","지하 CAST-drum 펌프 #1,#2 과유량&저양정 운전 실시",0.4,34.5,13,2007,"10만teo ~ 20만toe","전력",0,126.1,67.81]
[80123,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","지하 CAST-drum 펌프 #3 밸브손실 제거 및 인버터 설치",0.7,11.7,8,2007,"10만teo ~ 20만toe","전력",0,42.9,23.05]
[80124,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","P-25 냉각수 현장 공급펌프 양정 적정화 운전",0.5,28.6,13,2007,"10만teo ~ 20만toe","전력",0,104.7,56.3]
[80125,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","P-25 냉동기 냉각수 순환펌프 양정 적정화 운전",0.5,19.4,10,2007,"10만teo ~ 20만toe","전력",0,70.8,38.1]
[80126,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","DFR 냉각수 순환펌프 운전 합리화",0.5,74.9,35,2007,"10만teo ~ 20만toe","전력",0,274,147.34]
[80127,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","적정온도관리","냉각수 적정유지 냉각수량 절감으로 인한 냉각수펌프 소모동력 절감",1.5,18.6,28,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,62.5,33.6]
[80128,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","운전대수조정","공기압축기 냉각수 계통 운영합리화",0.4,51.7,20,2007,"10만teo ~ 20만toe","전력",0,189,101.61]
[80129,"제조업 - 기계","펌프 설비","적정배관및교체","냉각수계통펌프 설비개선",3.7,1.1,4.1,2007,"5천toe 이하","전력",0,4,2.1]
[80130,"제조업 - 기계","펌프 설비","신설비도입","냉각수펌프적정용량 교체",1.2,4.1,5,2007,"5천toe 이하","전력",0,13.8,7.4]
[80131,"제조업 - 식품","보일러","노후설비대체","고효율보일러로 교체",3.3,33.8,110,2007,"5천toe 이하","벙커 C유",68.9,0,60.2]
[80132,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉각수 순환펌프 인버터 설치",1.7,5.5,9.2,2007,"5천toe 이하","전력",0,18.2,9.6]
[80133,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","적정유량관리","냉각수펌프 유량조정",0.8,5.1,4.3,2007,"5천toe 이하","전력",0,18.6,10]
[80134,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉각수 펌프 회전수제어",9.4,117,1096,2007,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,444.3,239]
[80135,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉각수 펌프 인버터 설치",3.7,1.7,6.3,2007,"5천toe 이하","전력",0,5.2,2.8]
[80136,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정용량화","적정양정 펌프로 교체",3.6,2.2,8,2007,"5천toe 이하","전력",0,6,3.2]
[80137,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정용량화","적정양정 펌프로 교체",2.2,3.6,8,2007,"5천toe 이하","전력",0,9.8,5.3]
[80138,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정용량화","용량과다인 공정수 펌프를 적정용량의 고효율 펌프로 교체",2.5,4.56,11.58,2007,"5천toe 이하","전력",0,16.9,9.1]
[80139,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","적정용량화","냉각수펌프 양정적정화",0.7,5.7,4,2007,"5천toe 이하","전력",0,18.6,10]
[80140,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","적정배관및교체","냉각수 공급펌프를 적정한 고효율 펌프로 교체 및 배관경 개선으로 소요전력 감소",1.7,10.3,17.5,2007,"5천toe 이하","전력",0,5.9,3.17]
[80141,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","항온항습기(수냉식)용 냉각수순환펌프 인버터설치",2,6.2,12.2,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,17.3,9.3]
[80142,"제조업 - 식품","보일러","공기비조정","보일러 공기비조정하여 배가스손실감소",0.2,7,1.5,2007,"5천toe 이하","벙커 C유",14.2,0,12.4]
[80143,"제조업 - 철강","펌프 설비","기타설비대체","냉온수기용 냉각수펌프를 고효율펌프로 대체",7.8,0.9,7,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,2.6,1.4]
[80144,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","Colling Tower Fan Motor 회전수 제어",2.2,19.21,42,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,74.28,39.86]
[80145,"제조업 - 철강","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉각수펌프 회전수제어",1.4,13.65,19.48,2007,"5천toe 이하","전력",0,30.4,16.4]
[80146,"제조업 - 기계","펌프 설비","신설비도입","T-Drill-장비냉각수 순환펌프 교체",0.6,8.6,5,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,31.1,16.7]
[80147,"제조업 - 기계","펌프 설비","신설비도입","CTC-장비냉각수 냉각탑 순환펌프 교체",1.5,10.1,15,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,36.3,19.5]
[80148,"제조업 - 기계","펌프 설비","회전수제어설비도입","CTC-장비냉각수펌프 인버터 설치",2.9,8.4,24,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,30.1,16.2]
[80149,"제조업 - 기계","펌프 설비","신설비도입","내마모-장비냉각수 냉각탑 순환펌프 교체",1.4,5.7,8,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,20,10.8]
[80150,"제조업 - 기계","펌프 설비","회전수제어설비도입","내마모-장비냉각수펌프 인버터설치",10,1.7,17,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,6.2,3.3]
[80151,"제조업 - 기계","펌프 설비","회전수제어설비도입","ROLL-장비냉각수펌프 인버터설치",1.7,8.9,15,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,32,17.2]
[80152,"제조업 - 기계","펌프 설비","운전대수조정","구R&D-장비냉각수 배관변경",2.4,10.5,25,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,37.7,20.3]
[80153,"제조업 - 철강","보일러","응축수열회수","보일러 응축수 열회수",0.4,11.9,5,2007,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",17.4,0,11]
[80154,"제조업 - 기계","펌프 설비","신설비도입","T-DRILL-냉각수펌프 신규펌프교체",1.7,2.3,4,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,8.3,4.5]
[80155,"제조업 - 기계","펌프 설비","신설비도입","구R&D펌프 - 냉각수펌프",2.5,1.6,4,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,5.1,3.1]
[80156,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","적정용량화","공기압축기 냉각수펌프양적정화로 전력절감",1,4.8,5,2007,"5천toe 이하","전력",0,16.6,9]
[80157,"제조업 - 기계","펌프 설비","적정유량관리","공기압축기 냉각수순환펌프 유량적정화",1.5,9.7,15,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,29.8,16]
[80158,"제조업 - 비철금속","펌프 설비","운전방법개선","냉각수 순환펌프의 운전방식을 개선하여 소요전력 절감",0.2,9.6,1.6,2007,"5천toe 이하","전력",0,36.6,19.7]
[80159,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정용량화","BAF 냉각수 Return pump교체",3.9,9.2,36,2007,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,33.4,18]
[80160,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정용량화","Cooling Tower 냉각수 Pump 교체",2,29.9,60,2007,"5만teo ~ 10만toe","전력",0,109,58.6]
[80161,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉각수계통 설비개선",2.7,1.9,5.2,2007,"5천toe 이하","전력",0,6.3,3.39]
[80162,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","적정용량화","2공장 냉각탑순환펌프 적정용량펌프 교체",5.9,3.4,20,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,12.1,6.5]
[80163,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","적정용량화","1공장 냉각탑순환펌프 적정용량펌프 교체",2.3,2.6,6,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,9.4,5.1]
[80164,"제조업 - 철강","보일러","공기비조정","공기비조정하여 배가스손실감소",0.1,5,0.5,2007,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",7.3,0,4.6]
[80165,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","회전수제어설비도입","2공장 금형냉각수펌프 Inverter 설치",1.8,4.5,8,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,16.1,8.6]
[80166,"제조업 -  자동차 및 트레일러","펌프 설비","부속장치교쳬및보완","1공장 금형냉각수계통 배관변경",2.1,5.6,12,2007,"1만teo ~ 2만toe","전력",0,20.1,10.8]
[80167,"제조업 - 기타 제조업","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉각탑 냉각FAN 회전수 제어로 전력절감",1.5,2,3,2007,"5천toe 이하","전력",0,7.1,3.82]
[80168,"제조업 - 기타 제조업","펌프 설비","운전방법개선","위치에너지 이용 냉각수 공급개선으로 전력절감",0.6,13.9,8,2007,"5천toe 이하","전력",0,49.04,26.37]
[80169,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","냉각수 PUMP 인버터설치",1.5,19.9,30,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,100,53.8]
[80170,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","RW PUMP(GA803) 신규인버터설치",3.8,1.6,6,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,7.8,4.2]
[80171,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","H/W PUMP 신규인버터설치",2.4,3.7,9,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,18.6,10]
[80172,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","적정용량화","H/W PUMP 적정용량의 신규펌프로 교체",0.3,30.5,8,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,152.9,82.2]
[80173,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정용량화","4호 터보냉동기 냉각수펌프 양정적정화",1.5,5.5,8,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,7.1,3.8]
[80174,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정용량화","3호 터보냉동기 냉각수펌프 양정적정화",1.5,3.9,6,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,5.7,3.1]
[80175,"제조업 - 철강","보일러","응축수열회수","응축수 회수로 급수온도 상승",0.6,6.6,4,2007,"5천toe 이하","벙커 C유",7.1,0,6.2]
[80176,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정용량화","2호 터보냉동기 냉각수펌프 양정적정화",2,2.5,5,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,2.5,1.4]
[80177,"제조업 - 철강","펌프 설비","적정용량화","1호 터보냉동기 냉각수펌프 양정적정화",1.5,4,6,2007,"5천teo ~ 1만toe","전력",0,6.1,3.3]
[80178,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","공기압축기 냉각수펌프 3실 인버터적용",0.4,70,26.6,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,347,186.6]
[80179,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","회전수제어설비도입","공기압축기 냉각수펌프 2실 인버터적용",1.1,52.4,60,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,247,132.8]
[80180,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","노후설비대체","냉각수펌프교체",2,5.5,11,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,27.4,14.7]
[80181,"제조업 - 전기전자","펌프 설비","기타설비대체","소형냉각수 펌프 이설 사용",0.8,71,60,2007,"2만teo ~ 5만toe","전력",0,269,144.63]
[80182,"제조업 - 화학 / 석유화학","펌프 설비","적정유량관리","BD, BR 냉각탑 냉각수 공급 펌프 적정 임펠러로 교체",0.2,397.8,80,2007,"20만 toe이상","전력",0,1583.9,851.9]
[80183,"제조업 - 기계","펌프 설비","운전방법개선","1동 사출냉각수 냉각수 펌프정지",0.7,9.6,7,2007,"5천toe 이하","전력",0,33.9,18.2]
[80184,"제조업 - 기계","펌프 설비","운전방법개선","1동 밀링냉각수 냉각수 펌프정지",1.4,3.7,5,2007,"5천toe 이하","전력",0,13.1,7.1]
[80185,"제조업 - 기계","펌프 설비","적정용량화","3동 오일냉각수 펌프적정용량교체",0.7,14,10,2007,"5천toe 이하","전력",0,49.2,26.4]
[80186,"제조업 - 철강","보일러","폐가스열회수","공기예열기 설치로 배가스폐열회수",1.4,11.1,15,2007,"5천toe 이하","벙커 C유",19.9,0,17.4]
[80187,"제조업 - 철강","보일러","폐가스열회수","보일러 폐기열회수",3.8,10.6,40,2007,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",43.2,0,27.52]
[80188,"제조업 - 화학 / 석유화학",null,"배증기열회수","배기열 회수로 버너 공기 승온",0.3,27,8,2007,"5천toe 이하","도시가스(LNG)",59,0,37.6]